## Sheet1
Категория | Подкатегория | Товар | Ссылка | Детали
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/apc-easy-ups-srv-rm-10000va-230v-with-external-battery-pack-with-railkit | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '10.0кВт/ 10.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '58.0дБ(А)', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '220MM, 21.95cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '615MM, 61.5cm', 'Масса нетто, кг': '78.0 кг', 'Масса брутто, кг': '88.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '490MM, 49.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '870MM, 87.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-15 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV, 10 000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-srv-10-000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej-stoechnoe-ispolnenie-s-relsami-dlya-montaga | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '10.0кВт/ 10.0кВА', 'Мощность зарядного устройства (Вт)': '531 Ватт', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '58.0дБ(А)', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '173MM, 17.3cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '615MM, 61.5cm', 'Масса нетто, кг': '68.0 кг', 'Масса брутто, кг': '79.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '485MM, 48.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '836MM, 83.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-15 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-versiya-s-uvelichennym-vremenem-avtonomii-10000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '10.0кВт/ 10.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '58.0дБ(А)', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '368MM, 36.8cm', 'Максимальная ширина': '380MM, 38.0cm', 'Максимальная глубина': '485MM, 48.5cm', 'Масса нетто, кг': '76.5 кг', 'Масса брутто, кг': '82.5 кг', 'Высота транспортной упаковки': '460MM, 46.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '570MM, 57.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '580MM, 58.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-15 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 6000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, с внешним блоком батарей, с рельсами для установки в стойку | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-srv-6000-va-stoechnogo-ispolneniya-230-v-s-vneshnim-blokom-batarej-s-relsami-dlya-ustanovki-v-stojku | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '6.0кВт/ 6.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '55.0дБ(А)', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '220MM, 21.95cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '615MM, 61.5cm', 'Масса нетто, кг': '78.0 кг', 'Масса брутто, кг': '88.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '490MM, 49.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '870MM, 87.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-15 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 6000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-versiya-s-uvelichennym-vremenem-avtonomii-6000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '6.0кВт/ 6.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '55.0дБ(А)', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '368MM, 36.8cm', 'Максимальная ширина': '380MM, 38.0cm', 'Максимальная глубина': '485MM, 48.5cm', 'Масса нетто, кг': '73.0 кг', 'Масса брутто, кг': '79.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '460MM, 46.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '570MM, 57.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '580MM, 58.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-15 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 10000 ВА, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=865 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '1599', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '10.0кВт/ 10.0кВА', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '685mm, 68.5cm', 'Максимальная ширина': '190mm, 19.0cm', 'Максимальная глубина': '447mm, 44.7cm', 'Масса нетто, кг': '65.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '77.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '910mm, 91.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '580mm, 58.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '320mm, 32.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-6000-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie-s-relsami-dlya-montaga | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '6.0кВт/ 6.0кВА', 'Мощность зарядного устройства (Вт)': '373 Ватт', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '60.0дБ(А)', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '173MM, 17.3cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '610MM, 61.0cm', 'Масса нетто, кг': '61.0 кг', 'Масса брутто, кг': '71.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1232MM, 123.19cm', 'Глубина транспортной упаковки': '836MM, 83.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-15 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS ONLINE SRV RM, увелич. время работы, 3000 ВА, 230 В, с комплектом аккумуляторов для установки на направляющие | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-online-srv-rm-uvelich-vremya-raboty-3000-va-230-v-s-komplektom-akkumulyatorov-dlya-ustanovki-na-napravlyayuschie | {'Количество кабелей питания': '1', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '2.4кВт/ 3.0кВА', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '88.0 % 88.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Предварительно установленные батареи': '1', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузкиЗащита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '172MM, 17.2cm', 'Максимальная ширина': '437MM, 43.7cm', 'Максимальная глубина': '632MM, 63.2cm', 'Масса нетто, кг': '52.0 кг', 'Масса брутто, кг': '66.8 кг', 'Высота транспортной упаковки': '480MM, 48.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 6000 ВА, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=860 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '1124', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '6.0кВт/ 6.0кВА', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '685mm, 68.5cm', 'Максимальная ширина': '190mm, 19.0cm', 'Максимальная глубина': '374mm, 37.4cm', 'Масса нетто, кг': '54.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '66.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '910mm, 91.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '495mm, 49.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '290mm, 29.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS ONLINE SRV RM, увелич. время работы, 2000 ВА, 230 В, с комплектом аккумуляторов для установки на направляющие | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-online-srv-rm-uvelich-vremya-raboty-2000-va-230-v-s-komplektom-akkumulyatorov-dlya-ustanovki-na-napravlyayuschie | {'Количество кабелей питания': '1', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.6кВт/ 2.0кВА', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '88.0 % 88.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Предварительно установленные батареи': '1', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузкиЗащита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '172MM, 17.2cm', 'Максимальная ширина': '437MM, 43.7cm', 'Максимальная глубина': '632MM, 63.2cm', 'Масса нетто, кг': '51.7 кг', 'Масса брутто, кг': '66.5 кг', 'Высота транспортной упаковки': '480MM, 48.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=853 | {'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы': '-APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-3000-230-', 'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '939', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '2.4кВт/ 3.0кВА', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '336mm, 33.6cm', 'Максимальная ширина': '190mm, 19.0cm', 'Максимальная глубина': '425mm, 42.5cm', 'Масса нетто, кг': '26.8Кг.', 'Масса брутто, кг': '29.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '465mm, 46.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '565mm, 56.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '325mm, 32.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60Hz +/- 3 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 2000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=851 | {'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы': '-APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-2000-230-', 'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '972', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.6кВт/ 2.0кВА', 'Искажения формы выходного напряжения': '3%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '238mm, 23.8cm', 'Максимальная ширина': '145mm, 14.5cm', 'Максимальная глубина': '400mm, 40.0cm', 'Масса нетто, кг': '16.8Кг.', 'Масса брутто, кг': '18.1Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '355mm, 35.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '525mm, 52.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '235mm, 23.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60Hz +/- 3 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS ONLINE SRV RM, увелич. время работы, 1000 ВА, 230 В, с комплектом аккумуляторов для установки на направляющие | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-online-srv-rm-uvelich-vremya-raboty-1000-va-230-v-s-komplektom-akkumulyatorov-dlya-ustanovki-na-napravlyayuschie | {'Количество кабелей питания': '1', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '800 Ватт/ 1.0кВА', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '88.0 % 88.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузкиЗащита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '172MM, 17.2cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '412MM, 41.2cm', 'Масса нетто, кг': '27.0 кг', 'Масса брутто, кг': '33.5 кг', 'Высота транспортной упаковки': '480MM, 48.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 3000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=856 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '473', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '2.4кВт/ 3.0кВА', 'Искажения формы выходного напряжения': '0%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '86mm, 8.6cm', 'Максимальная ширина': '437mm, 43.7cm', 'Максимальная глубина': '632mm, 63.2cm', 'Масса нетто, кг': '27.6Кг.', 'Масса брутто, кг': '29.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '229mm, 22.9cm', 'Глубина транспортной упаковки': '795mm, 79.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '569mm, 56.9cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60Hz +/- 3 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | Комплект аккумуляторов APC Easy UPS ONLINE SRV, стоечное исполнение, 72 В, для 2/3 кВА Модель с увеличенным временем работы | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/komplekt-akkumulyatorov-apc-easy-ups-online-srv-stoechnoe-ispolnenie-72-v-dlya-2-3-kva-model-s-uvelichennym-vremenem-raboty | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батареяФизические параметры', 'Максимальная высота': '86MM, 8.6cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '632MM, 63.2cm', 'Масса нетто, кг': '42.5 кг', 'Масса брутто, кг': '53.1 кг', 'Высота транспортной упаковки': '240MM, 24.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %Соответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=850 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '304', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.6кВт/ 2.0кВА', 'Искажения формы выходного напряжения': '3%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '86mm, 8.6cm', 'Максимальная ширина': '437mm, 43.7cm', 'Максимальная глубина': '462mm, 46.2cm', 'Масса нетто, кг': '18.2Кг.', 'Масса брутто, кг': '20.7Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '142mm, 14.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '599mm, 59.9cm', 'Ширина транспортной упаковки': '551mm, 55.1cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60Hz +/- 3 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 3000 ВА 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=855 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '473', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '2.4кВт/ 3.0кВА', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '336mm, 33.6cm', 'Максимальная ширина': '190mm, 19.0cm', 'Максимальная глубина': '425mm, 42.5cm', 'Масса нетто, кг': '26.8Кг.', 'Масса брутто, кг': '29.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '465mm, 46.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '565mm, 56.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '325mm, 32.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60Hz +/- 3 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 1000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-versiya-s-uvelichennym-vremenem-avtonomii-1000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej | {'Количество кабелей питания': '1', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '800 Ватт/ 1.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '50.0дБ(А)', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 285 Adjustable (half load), 160–280В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '88.0 % 88.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '238MM, 23.8cm', 'Максимальная ширина': '290MM, 29.0cm', 'Максимальная глубина': '400MM, 40.0cm', 'Масса нетто, кг': '24.0 кг', 'Масса брутто, кг': '26.7 кг', 'Высота транспортной упаковки': '355MM, 35.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '525MM, 52.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '470MM, 47.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 2000 ВА, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=852 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '304', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.6кВт/ 2.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '50.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': '3%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '238mm, 23.8cm', 'Максимальная ширина': '145mm, 14.5cm', 'Максимальная глубина': '400mm, 40.0cm', 'Масса нетто, кг': '16.8Кг.', 'Масса брутто, кг': '18.1Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '355mm, 35.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '525mm, 52.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '235mm, 23.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60Hz +/- 3 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 1000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=847 | {'Емкость батареи в вольт-ампер-часах': '152', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '800Ватт/ 1.0кВА', 'Искажения формы выходного напряжения': '3%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '160–280В', 'Другие значения входного напряжения': '220, 240', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Время автономной работы': 'Просмотр графика времени автономной работы', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулей', 'Максимальная высота': '86mm, 8.6cm', 'Максимальная ширина': '437mm, 43.7cm', 'Максимальная глубина': '312mm, 31.2cm', 'Масса нетто, кг': '11.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '13.1Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '218mm, 21.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '551mm, 55.1cm', 'Ширина транспортной упаковки': '455mm, 45.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-9000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | Комплект аккумуляторов APC Easy UPS ONLINE SRV, стоечное исполнение, 36 В, для 1 кВА Модель с увеличенным временем работы | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/komplekt-akkumulyatorov-apc-easy-ups-online-srv-stoechnoe-ispolnenie-36-v-dlya-1-kva-model-s-uvelichennym-vremenem-raboty | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батареяФизические параметры', 'Максимальная высота': '86MM, 8.6cm', 'Максимальная ширина': '438MM, 43.8cm', 'Максимальная глубина': '412MM, 41.2cm', 'Масса нетто, кг': '21.0 кг', 'Масса брутто, кг': '24.2 кг', 'Высота транспортной упаковки': '240MM, 24.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %Соответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 1000 ВА 230 В | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-srv-1000-va-230-v | {'Количество кабелей питания': '1', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '800 Ватт/ 1.0кВА', 'Мощность зарядного устройства (Вт)': '38 Ватт', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '50.0дБ(А)', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Другие выходные напряжения': '220 В, 240 В', 'Байпас': 'Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)', 'Пик-фактор нагрузки': '0.13', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '110 - 285 Adjustable (half load), 160–280В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '88.0 % 88.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '220 В, 240 ВБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Предварительно установленные батареи': '1', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232, USB', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов', 'Рейтинг энергии всплеска': '600джоулейФизические параметры', 'Максимальная высота': '223MM, 22.3cm', 'Максимальная ширина': '145MM, 14.5cm', 'Максимальная глубина': '288MM, 28.8cm', 'Масса нетто, кг': '9.3 кг', 'Масса брутто, кг': '10.6 кг', 'Высота транспортной упаковки': '330MM, 33.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '365MM, 36.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '235MM, 23.5cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '372.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1 safety, IEC 62040-2 EMC/EMI', 'Стандартная гарантия': '2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.Разрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | "Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=845 | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': '--', 'Свободные отсеки для батарей': '6', 'Максимальная высота': '1400mm, 140.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '851mm, 85.1cm', 'Масса нетто, кг': '125.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '140.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1620mm, 162.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1020mm, 102.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm, 65.0cm', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | Шкаф батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=844 | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкаф', 'Максимальная высота': '800mm, 80.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '280mm, 28.0cm', 'Масса нетто, кг': '38.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '65.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1200mm, 120.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '530mm, 53.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '825mm, 82.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (no %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M, 200 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=888 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '200.0кВт/ 200.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '72.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '150% в течение 1\xa0минуты, 125% в течение 10\xa0минут', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет\xa0— используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3M_ColdStart, E3M_parallel', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1300mm, 130.0cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '850mm, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '304.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '338.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1500mm, 150.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '975mm, 97.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '725mm, 72.5cm', 'Цвет': 'RAL 9003', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'Температура хранения': '-25 to 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '34121.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M, 160 кВА, 400 В, 3:3 для для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=887 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0кВт/ 160.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '72.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '150% в течение 1\xa0минуты, 125% в течение 10\xa0минут', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет\xa0— используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3M_ColdStart, E3M_parallel', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1300mm, 130.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '850mm, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '227.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '257.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1500mm, 150.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '975mm, 97.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '625mm, 62.5cm', 'Цвет': 'RAL 9003', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'Температура хранения': '-25 to 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '27297.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=886 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '120.0кВт/ 120.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '72.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '150% в течение 1\xa0минуты, 125% в течение 10\xa0минут', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет\xa0— используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3M_ColdStart, E3M_parallel', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1300mm, 130.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '850mm, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '193.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '223.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1500mm, 150.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '975mm, 97.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '625mm, 62.5cm', 'Цвет': 'RAL 9003', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'Температура хранения': '-25 to 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '20473.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=883 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '80.0кВт/ 80.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '10\xa0мин при 125%, 60\xa0с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '222.0A', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1970mm, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1000mm, 100.0cm', 'Масса нетто, кг': '339.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '387.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '2102mm, 210.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1125mm, 112.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750mm, 75.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-450метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '14850.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 16 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=881 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '80.0кВт/ 80.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '10\xa0мин при 125%, 60\xa0с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '222.0A', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '50038mm, 5003.8cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1000mm, 100.0cm', 'Масса нетто, кг': '339.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '387.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '2102mm, 210.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1125mm, 112.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750mm, 75.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-450метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '14850.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 для внутренних батарей, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=884 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '80.0кВт/ 80.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '10\xa0мин при 125%, 60\xa0с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '222.0A', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1970mm, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1000mm, 100.0cm', 'Масса нетто, кг': '339.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '387.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '2102mm, 210.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1125mm, 112.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750mm, 75.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-450метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '14850.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=882 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '80.0кВт/ 80.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '150% в течение 1\xa0минуты, 125% в течение 10\xa0минут', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет\xa0— используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Максимальная высота': '915mm, 91.5cm', 'Максимальная ширина': '360mm, 36.0cm', 'Максимальная глубина': '850mm, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '140.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '164.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1140mm, 114.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm, 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '475mm, 47.5cm', 'Цвет': 'RAL 9003', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'Температура хранения': '-25 to 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '14659.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 13,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=878 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '60.0кВт/ 60.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '10\xa0мин при 125%, 60\xa0с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '166.0A', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1970mm, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1000mm, 100.0cm', 'Масса нетто, кг': '311.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '360.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '2102mm, 210.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1125mm, 112.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750mm, 75.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-450метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '10523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 для внутренних батарей, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=877 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '60.0кВт/ 60.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '10\xa0мин при 125%, 60\xa0с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '166.0A', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1970mm, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1000mm, 100.0cm', 'Масса нетто, кг': '311.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '360.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '2102mm, 210.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1125mm, 112.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750mm, 75.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-450метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '10523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=879 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '60.0кВт/ 60.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '150% в течение 1\xa0минуты, 125% в течение 10\xa0минут', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет\xa0— используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Максимальная высота': '915mm, 91.5cm', 'Максимальная ширина': '360mm, 36.0cm', 'Максимальная глубина': '850mm, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '109.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '133.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1140mm, 114.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm, 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '475mm, 47.5cm', 'Цвет': 'RAL 9003', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'Температура хранения': '-25 to 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '10523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=885 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '100.0кВт/ 100.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '150% в течение 1\xa0минуты, 125% в течение 10\xa0минут', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет\xa0— используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3M_ColdStart, E3M_parallel, E3S_TempSensor', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Максимальная высота': '915mm, 91.5cm', 'Максимальная ширина': '360mm, 36.0cm', 'Максимальная глубина': '850mm, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '145.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '169.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1140mm, 114.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm, 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '475mm, 47.5cm', 'Цвет': 'RAL 9003', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-1476.3метры', 'Температура хранения': '-25 to 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '18767.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества'}
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS with internal batteries - 9.3 minutes runtime, Start-up 5x8 | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=880 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '60.0кВт/ 60.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '10\xa0мин при 125%, 60\xa0с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке и', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный статический байпас', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40–70\xa0Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '10.0кА', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '166.0A', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Максимальная высота': '1970mm, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '600mm, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1000mm, 100.0cm', 'Масса нетто, кг': '311.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '360.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '2102mm, 210.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1125mm, 112.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750mm, 75.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-450метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '10523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 20 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/easy-ups-3s-20-kva-400-v-3-3-ibp-dlya-vnutrennih-batarej | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '20.0кВт/ 20.0кВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 1.5 %', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Less than 3 %', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Входная частота': '45 - 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304–477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99Батареи и продолжительность автономной работы', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Свободные отсеки для батарей': '3', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '10кА', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3S_Parallel, E3S_TempSensorФизические параметры', 'Максимальная высота': '1400MM, 140.0cm', 'Максимальная ширина': '380MM, 38.0cm', 'Максимальная глубина': '928MM, 92.8cm', 'Масса нетто, кг': '122.0 кг', 'Масса брутто, кг': '158.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1640MM, 164.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1014MM, 101.4cm', 'Ширина транспортной упаковки': '563MM, 56.3cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '900.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяРазрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект батарей (линейка) высокой емкости для Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-batarej-linejka-vysokoj-emkosti-dlya-easy-ups-3s | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный картридж', 'Проектный срок службы батареи': '3 - 5Физические параметры', 'Выходное напряжение батареи': '120 VБатареи и продолжительность автономной работы', 'Максимальная высота': '157MM, 15.7cm', 'Максимальная ширина': '428MM, 42.8cm', 'Максимальная глубина': '760MM, 76.0cm', 'Масса нетто, кг': '108.0 кг', 'Масса брутто, кг': '112.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '180MM, 18.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '820MM, 82.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '560MM, 56.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1000.05метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метрыРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Сетевая карта для Easy UPS серии 3 | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/setevaya-karta-dlya-easy-ups-serii-3 | {'Максимальная высота': '127MM, 12.7cm', 'Максимальная ширина': '203MM, 20.3cm', 'Максимальная глубина': '127MM, 12.7cm', 'Масса нетто, кг': '0.91 кг', 'Масса брутто, кг': '0.15 кг', 'Высота транспортной упаковки': '61MM, 6.1cm', 'Глубина транспортной упаковки': '180MM, 18.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '148MM, 14.8cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1000.05метры'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация E | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/standartnyj-shkaf-dlya-batarej-s-batareyami-dlya-ibp-easy-ups-3m-iec-shirina-1000-mm-konfiguratsiya-e | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '1895MM, 189.5cm', 'Максимальная ширина': '2004MM, 200.4cm', 'Максимальная глубина': '845MM, 84.5cm', 'Масса нетто, кг': '2542.0 кг', 'Масса брутто, кг': '2582.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1980MM, 198.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '970MM, 97.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '2260MM, 226.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация D | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/standartnyj-shkaf-dlya-batarej-s-batareyami-dlya-ibp-easy-ups-3m-iec-shirina-1000-mm-konfiguratsiya-d | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '1895MM, 189.5cm', 'Максимальная ширина': '2004MM, 200.4cm', 'Максимальная глубина': '845MM, 84.5cm', 'Масса нетто, кг': '2182.0 кг', 'Масса брутто, кг': '2222.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1980MM, 198.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '970MM, 97.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '2260MM, 226.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Панель с обходными выключателями для обслуживания параллельных конфигураций Easy UPS 3S (до двух блоков, 10?40 кВА) | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/panel-s-obhodnymi-vyklyuchatelyami-dlya-obslugivaniya-parallelnyh-konfiguratsij-easy-ups-3s-do-dvuh-blokov-10-40-kva | {'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '550MM, 55.0cm', 'Максимальная глубина': '220MM, 22.0cm', 'Масса нетто, кг': '30.0 кг', 'Масса брутто, кг': '42.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '470MM, 47.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1200MM, 120.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Цвет': 'БелыйРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплекты соединителей аккумуляторов ИБП Easy UPS | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekty-soedinitelej-akkumulyatorov-ibp-easy-ups | {'Максимальная высота': '97MM, 9.7cm', 'Максимальная ширина': '237MM, 23.7cm', 'Максимальная глубина': '167MM, 16.7cm', 'Масса нетто, кг': '0.25 кг', 'Масса брутто, кг': '0.7 кг', 'Высота транспортной упаковки': '97MM, 9.7cm', 'Глубина транспортной упаковки': '167MM, 16.7cm', 'Ширина транспортной упаковки': '237MM, 23.7cm'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект кабелей 3M для ИБП Easy UPS, стандартный шкаф для аккумуляторов и ИБП мощностью 60–100 кВА, модульный шкаф для аккумуляторов и ИБП мощностью 60–80 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-kabelej-3m-dlya-ibp-easy-ups-standartnyj-shkaf-dlya-akkumulyatorov-i-ibp-moschnostyu-60-100-kva-modulnyj-shkaf-dlya-akkumulyatorov-i-ibp-moschnostyu-60-80-kva | {'Максимальная высота': '407MM, 40.7cm', 'Максимальная ширина': '407MM, 40.7cm', 'Максимальная глубина': '217MM, 21.7cm', 'Масса нетто, кг': '24.0 кг', 'Масса брутто, кг': '24.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '407MM, 40.7cm', 'Глубина транспортной упаковки': '217MM, 21.7cm', 'Ширина транспортной упаковки': '407MM, 40.7cm'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для холодного пуска Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-holodnogo-puska-easy-ups-3s | {'Максимальная высота': '24MM, 2.4cm', 'Максимальная ширина': '21MM, 2.1cm', 'Максимальная глубина': '63MM, 6.3cm', 'Масса нетто, кг': '0.1 кг', 'Масса брутто, кг': '0.1 кг', 'Высота транспортной упаковки': '24MM, 2.4cm', 'Глубина транспортной упаковки': '63MM, 6.3cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '21MM, 2.1cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-holodnogo-zapuska-ibp-easy-ups-3m | {'Максимальная высота': '30MM, 3.0cm', 'Максимальная ширина': '120MM, 12.0cm', 'Максимальная глубина': '30MM, 3.0cm', 'Масса нетто, кг': '0.1 кг', 'Масса брутто, кг': '0.2 кг', 'Высота транспортной упаковки': '150MM, 15.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '150MM, 15.0cm'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для синхронизации с кабелем 20 м для Easy UPS 3M/3L | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-sinhronizatsii-s-kabelem-20-m-dlya-easy-ups-3m-3l | {'Максимальная высота': '50MM, 5.0cm', 'Максимальная ширина': '20000MM, 2000.0cm', 'Максимальная глубина': '300MM, 30.0cm', 'Масса нетто, кг': '0.18 кг', 'Масса брутто, кг': '0.2 кг', 'Высота транспортной упаковки': '86MM, 8.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для параллельной работы Easy UPS 3M для ИБП мощностью 60–200 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-parallelnoj-raboty-easy-ups-3m-dlya-ibp-moschnostyu-60-200-kva | {'Максимальная высота': '50MM, 5.0cm', 'Максимальная ширина': '5000MM, 500.0cm', 'Максимальная глубина': '150MM, 15.0cm', 'Масса нетто, кг': '0.18 кг', 'Масса брутто, кг': '0.2 кг', 'Высота транспортной упаковки': '86MM, 8.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '205MM, 20.5cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '319MM, 31.9cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1499.92метры'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для параллельного соединения Easy UPS 3L с кабелем длиной 20 м | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-parallelnogo-soedineniya-easy-ups-3l-s-kabelem-dlinoj-20-m | {'Максимальная высота': '50MM, 5.0cm', 'Максимальная ширина': '5000MM, 500.0cm', 'Максимальная глубина': '150MM, 15.0cm', 'Масса нетто, кг': '0.18 кг', 'Масса брутто, кг': '0.2 кг', 'Высота транспортной упаковки': '86MM, 8.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '205MM, 20.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '319MM, 31.9cm'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-parallelnogo-podklyucheniya-easy-ups-3s | {'Максимальная высота': '51MM, 5.1cm', 'Максимальная ширина': '229MM, 22.9cm', 'Максимальная глубина': '432MM, 43.2cm', 'Масса нетто, кг': '2.27 кг', 'Масса брутто, кг': '1.03 кг', 'Высота транспортной упаковки': '175MM, 17.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '400MM, 40.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '220MM, 22.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1000.05метры'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект датчика контроля температуры внешних батарей | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-datchika-kontrolya-temperatury-vneshnih-batarej | {'Максимальная высота': '127MM, 12.7cm', 'Максимальная ширина': '127MM, 12.7cm', 'Максимальная глубина': '127MM, 12.7cm', 'Масса нетто, кг': '2.27 кг', 'Масса брутто, кг': '3.18 кг', 'Высота транспортной упаковки': '178MM, 17.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '178MM, 17.8cm', 'Ширина транспортной упаковки': '178MM, 17.8cm'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-batarejnogo-razmykatelya-dlya-easy-ups-3m-100-200-kva-400-v | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '530MM, 53.0cm', 'Максимальная ширина': '320MM, 32.0cm', 'Максимальная глубина': '230MM, 23.0cm', 'Масса нетто, кг': '13.0 кг', 'Масса брутто, кг': '29.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '570MM, 57.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1499.92метрыРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект батарей (линейка) для Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-batarej-linejka-dlya-easy-ups-3s | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный картридж', 'Проектный срок службы батареи': '4 - 5Физические параметры', 'Максимальная высота': '157MM, 15.7cm', 'Максимальная ширина': '428MM, 42.8cm', 'Максимальная глубина': '760MM, 76.0cm', 'Масса нетто, кг': '108.0 кг', 'Масса брутто, кг': '112.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '180MM, 18.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '820MM, 82.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '560MM, 56.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1000.05метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метрыСоответствие', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 годРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-zaschity-batarej-dlya-easy-ups-3s | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)Физические параметры', 'Максимальная высота': '430MM, 43.0cm', 'Максимальная ширина': '270MM, 27.0cm', 'Максимальная глубина': '240MM, 24.0cm', 'Масса нетто, кг': '8.0 кг', 'Масса брутто, кг': '8.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '430MM, 43.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '240MM, 24.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '270MM, 27.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метрыРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект автоматических выключателей для защиты батарей для Easy UPS 3M мощностью 60–80 кВт, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-dlya-zaschity-batarej-dlya-easy-ups-3m-moschnostyu-60-80-kvt-400-v | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '415MM, 41.5cm', 'Максимальная ширина': '288MM, 28.8cm', 'Максимальная глубина': '190MM, 19.0cm', 'Масса нетто, кг': '7.0 кг', 'Масса брутто, кг': '22.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '570MM, 57.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1499.92метрыРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Блок автоматических выключателей для защиты батарей для Easy UPS 3M мощностью 60–80 кВт, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-dlya-zaschity-batarej-dlya-easy-ups-3m-moschnostyu-60-80-kvt-400-v | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '650MM, 65.0cm', 'Максимальная ширина': '500MM, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '280MM, 28.0cm', 'Масса нетто, кг': '25.0 кг', 'Масса брутто, кг': '55.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1200MM, 120.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '530MM, 53.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '825MM, 82.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1499.92метрыРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/maintenance-bypass-panel-for-easy-ups-3m-60-200kva-easy-ups-3l-250-400kva-400v | {'Максимальная высота': '1050MM, 105.0cm', 'Максимальная ширина': '750MM, 75.0cm', 'Максимальная глубина': '350MM, 35.0cm', 'Масса нетто, кг': '75.0 кг', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %Соответствие', 'Соответствие требованиям': 'IEC 62040-1-1Разрешения контролирующих органов', 'Соответствие другим экологическим нормам': 'Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В, 3:3 ИБП с внутренними батареями – 15 минут работы | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_88&product_id=894 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '40.0кВт/ 40.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '63.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 1.5%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% на линейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Входная частота': '45–65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304–477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Информация о сменных батарейных комплектах': 'UPS weight does not include battery weight.', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3S_Parallel, E3S_TempSensor', 'Максимальная высота': '1400mm, 140.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '969mm, 96.9cm', 'Масса нетто, кг': '590.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '643.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1640mm, 164.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1114mm, 111.4cm', 'Ширина транспортной упаковки': '683mm, 68.3cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1880.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В, 3:3 ИБП с внутренними батареями – 10 минут работы | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_88&product_id=895 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '40.0кВт/ 40.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '63.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 1.5%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% на линейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Входная частота': '45–65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304–477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Информация о сменных батарейных комплектах': 'UPS weight does not include battery weight.', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Номинальное напряжение батареи': '240 В', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3S_Parallel, E3S_TempSensor', 'Максимальная высота': '1400mm, 140.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '969mm, 96.9cm', 'Масса нетто, кг': '590.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '643.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1640mm, 164.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1114mm, 111.4cm', 'Ширина транспортной упаковки': '683mm, 68.3cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1880.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_88&product_id=893 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '40.0кВт/ 40.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '63.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 1.5%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 3%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% на линейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Входная частота': '45–65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304–477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Эффективность': 'Просмотр графика эффективности', 'Свободные отсеки для батарей': '4', 'Интерфейсный порт (ы)': 'E3S_Parallel, E3S_TempSensor', 'Максимальная высота': '1400mm, 140.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm, 50.0cm', 'Максимальная глубина': '969mm, 96.9cm', 'Масса нетто, кг': '158.0Кг.', 'Масса брутто, кг': '195.0Кг.', 'Высота транспортной упаковки': '1640mm, 164.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1114mm, 111.4cm', 'Ширина транспортной упаковки': '683mm, 68.3cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1880.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50\xa0Гц, 60\xa0Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HTI10KHLS | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti10khls-mge-galaxy-300i-10-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.92', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9630', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '130.0', 'Масса брутто, кг': '155.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '707.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10KHLS | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10khls-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-3f-s-zaryadnym-ustrojstvom-rasschitannym-na-bolshuyu-prodolgitelnost-avtonomnoj-raboty-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.92', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Эффективность': 'AP9630', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '130.0', 'Масса брутто, кг': '155.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '707.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10KHB2S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10khb2s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-3f-avtonomnost-30-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Максимальная выходная сила тока': '22', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.92', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '10часов', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '305.0', 'Масса брутто, кг': '330.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '707.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10KHB1S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10khb1s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-3f-avtonomnost-10-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Максимальная выходная сила тока': '22', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.92', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '218.0', 'Масса брутто, кг': '243.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Цвет': 'Charcoal', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '656.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10K3IB2S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10k3ib2s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-1f-avtonomnost-30-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '65', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.94', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '10часов', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '320.0', 'Масса брутто, кг': '345.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '707.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10K3IB1S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10k3ib1s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-1f-avtonomnost-10-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '65', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.94', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '233.0', 'Масса брутто, кг': '258.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '707.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI40KHLS MGE Galaxy 300i, 40 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti40khls-mge-galaxy-300i-40-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '87', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '60.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm , 50.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '200.0', 'Масса брутто, кг': '226.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '53.6dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2479.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI30KHLS MGE Galaxy 300i, 30 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti30khls-mge-galaxy-300i-30-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '65', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '47.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9630', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm , 50.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '200.0', 'Масса брутто, кг': '226.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-9000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '53.6dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1804.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI30K3ILS MGE Galaxy 300i, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti30k3ils-mge-galaxy-300i-30-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '196', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.97', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '48.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'AP9630', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm , 50.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '205.0', 'Масса брутто, кг': '231.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '53.6dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1876.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI20KHLS MGE Galaxy 300i, 20 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti20khls-mge-galaxy-300i-20-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '43', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '30.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '130.0', 'Масса брутто, кг': '155.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1260.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI20K3ILS MGE Galaxy 300i, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti20k3ils-mge-galaxy-300i-20-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '130', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '30.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'AP9630', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '500mm , 50.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '185.0', 'Масса брутто, кг': '211.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1212.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI15KHLS MGE Galaxy 300i, 15 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti15khls-mge-galaxy-300i-15-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '24.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9630', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '130.0', 'Масса брутто, кг': '155.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '937.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI15K3ILS MGE Galaxy 300i, 15 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti15k3ils-mge-galaxy-300i-15-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '98', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.97', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '24.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'AP9630', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '145.0', 'Масса брутто, кг': '170.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1045.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI10K3ILS MGE Galaxy 300i, 10 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti10k3ils-mge-galaxy-300i-10-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 3%', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Максимальная выходная сила тока': '65', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.94', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальный входной ток': '19.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Типовое время перезарядки': '24часов', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9630', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1300mm , 130.0cm', 'Максимальная ширина': '400mm , 40.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '145.0', 'Масса брутто, кг': '170.0', 'Высота транспортной упаковки': '1440mm , 144.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '965mm , 96.5cm', 'Ширина транспортной упаковки': '800mm , 80.0cm', 'Класс защиты': 'IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-10 - 60 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.5dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '707.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTBAT5 Аккумуляторный шкаф 5 ИБП MGE Galaxy 300 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3htbat5-akkumulyatornyj-shkaf-5-ibp-mge-galaxy-300 | {'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Размещение батарей': 'Батарейный отсек', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный корпус', 'Производитель батарей': 'EXIDE/YUASA', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '702mm , 70.2cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '1020.0', 'Масса брутто, кг': '1040.0', 'Высота транспортной упаковки': '1954mm , 195.4cm', 'Глубина транспортной упаковки': '970mm , 97.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '825mm , 82.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTBAT4 Аккумуляторный шкаф 4 ИБП MGE Galaxy 300 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3htbat4-akkumulyatornyj-shkaf-4-ibp-mge-galaxy-300 | {'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Размещение батарей': 'Батарейный отсек', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный корпус', 'Производитель батарей': 'EXIDE/YUASA', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '702mm , 70.2cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '855.0', 'Масса брутто, кг': '875.0', 'Высота транспортной упаковки': '1954mm , 195.4cm', 'Глубина транспортной упаковки': '970mm , 97.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '825mm , 82.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHLS Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 без аккумуляторов, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khls-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-bez-akkumulyatorov-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '122.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '700mm , 70.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '375.0', 'Масса брутто, кг': '395.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '824mm , 82.4cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95% non-condensing %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-20 - 50 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95% non-condensing %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB4S Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb4s-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-30-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 30 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '320 - 498 (400V), 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V)В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '122.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '2104mm , 210.4cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '2085.0', 'Масса брутто, кг': '2145.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '2474mm , 247.4cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95% non-condensing %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95% non-condensing %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB3S MGE Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 15 минут работы (внешний батарейный шкаф), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb3s-mge-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-15-minut-raboty-vneshnij-batarejnyj-shkaf-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 30 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '122.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1402mm , 140.2cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '1395.0', 'Масса брутто, кг': '1435.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1649mm , 164.9cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95% non-condensing %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95% non-condensing %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB2S Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 10 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb2s-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-10-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 30 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '122.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1412mm , 141.2cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '1395.0', 'Масса брутто, кг': '1435.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1649mm , 164.9cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95% non-condensing %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95% non-condensing %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB1S MGE Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 5 минут работы, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb1s-mge-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-5-minut-raboty-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 30 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '122.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '700mm , 70.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '735.0', 'Масса брутто, кг': '755.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '824mm , 82.4cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT60KHLS MGE Galaxy 300 60 кВА 400 В 3:3 без аккумуляторов, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht60khls-mge-galaxy-300-60-kva-400-v-3-3-bez-akkumulyatorov-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '228.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Эффективность': 'AP9630', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '700mm , 70.0cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '375.0', 'Масса брутто, кг': '395.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '824mm , 82.4cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95% non-condensing %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95% non-condensing %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': '87A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT60KHB4S Galaxy 300 60 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht60khb4s-galaxy-300-60-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-30-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 30 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.09', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '228.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1412mm , 141.2cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '1415.0', 'Масса брутто, кг': '1435.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1649mm , 164.9cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Номинальное выходное напряжение': '87A', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT60KHB3S Galaxy 300 60 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 15 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht60khb3s-galaxy-300-60-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-15-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 30 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C', 'КНИ выходного напряжения': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.09', 'Эффективность под полной нагрузкой': '93.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '16.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '228.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Эффективность': 'AP9630', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1402mm , 140.2cm', 'Максимальная глубина': '950mm , 95.0cm', 'Масса нетто, кг': '1230.0', 'Масса брутто, кг': '1270.0', 'Высота транспортной упаковки': '1978mm , 197.8cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1120mm , 112.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1649mm , 164.9cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-900метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-4500метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EAC, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/- 5%', 'Номинальное выходное напряжение': '87A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 30–40 кВ·А, настенный монтаж | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/parallelnyj-servisnyj-bajpas-apc-dlya-2-ibp-1-1-3-1-30-40-kv%C2%B7a-nastennyj-montag | {'Другие выходные напряжения': '230 В', 'Входная частота': '50 ГцФизические параметры', 'Максимальная высота': '1390MM, 139.0cm', 'Максимальная ширина': '1010MM, 101.0cm', 'Максимальная глубина': '415MM, 41.5cm', 'Масса нетто, кг': '123.0 кг', 'Масса брутто, кг': '138.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1600MM, 160.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1200MM, 120.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3048метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/parallelnyj-servisnyj-bajpas-apc-dlya-2-ibp-1-1-3-1-15-20-kv%C2%B7a-nastennyj-montag | {'Другие выходные напряжения': '230 ВФизические параметры', 'Максимальная высота': '1200MM, 120.0cm', 'Максимальная ширина': '1010MM, 101.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '100.0 кг', 'Масса брутто, кг': '120.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1600MM, 160.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '1200MM, 120.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3048метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | Запасной комплект воздушных фильтров MGE Galaxy 3500 для шкафа 351 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/zapasnoj-komplekt-vozdushnyh-filtrov-mge-galaxy-3500-dlya-shkafa-351-mm | {'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '300MM, 30.0cm', 'Максимальная глубина': '15MM, 1.5cm', 'Масса нетто, кг': '0.45 кг', 'Масса брутто, кг': '6.36 кг', 'Высота транспортной упаковки': '630MM, 63.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '178MM, 17.8cm', 'Ширина транспортной упаковки': '330MM, 33.0cm', 'Устройств на поддоне': '12.0Параметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '0 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 1015.9метрыСоответствие', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40KHS MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40khs-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '54.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '294.0', 'Масса брутто, кг': '325.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5132.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40KH4B4S MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40kh4b4s-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '54.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '95.1 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-40-400-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '662.0', 'Масса брутто, кг': '692.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '4367.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40K3IS MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40k3is-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-3f-1f-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '54.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '10 - 12', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-40-400-3-1-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '294.0', 'Масса брутто, кг': '325.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '0 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5132.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40K3I4B4S MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40k3i4b4s-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-3f-1f-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '54.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.9 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-40-400-3-1-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '656.0', 'Масса брутто, кг': '686.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '4367.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30KHS MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30khs-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '43.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '294.0', 'Масса брутто, кг': '325.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30KH4B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30kh4b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '43.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '95.2 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-30-400-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '662.0', 'Масса брутто, кг': '692.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 60 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30KH3B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30kh3b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '43.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '95.2 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-30-400-3-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '570.0', 'Масса брутто, кг': '601.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30K3IS MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30k3is-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-3f-1f-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-30-400-3-1-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '294.0', 'Масса брутто, кг': '325.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '0 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN 61000-3-3, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30K3I4B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30k3i4b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-3f-1f-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '95.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-30-400-3-1-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '656.0', 'Масса брутто, кг': '686.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3931.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30K3I3B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30k3i3b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-3f-1f-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '3', 'КПД в режиме питания от батареи': '95.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-30-400-3-1-3-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '656.0', 'Масса брутто, кг': '686.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3931.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KHS MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20khs-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '259.0', 'Масса брутто, кг': '290.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2620.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH4B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh4b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.9 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '627.0', 'Масса брутто, кг': '657.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2620.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH3B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh3b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.9 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-3-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '535.0', 'Масса брутто, кг': '565.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2620.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': '95.7 %', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH2B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh2b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-2-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.5 %', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.9 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-2-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '2', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '443.0', 'Масса брутто, кг': '474.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2620.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH2B2S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 2 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh2b2s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-2-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.9 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-2-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '402.0', 'Масса брутто, кг': '432.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2620.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3IS MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3is-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.5 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '261.0', 'Масса брутто, кг': '290.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '0 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2573.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I4B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i4b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.8 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '656.0', 'Масса брутто, кг': '687.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2730.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I3B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i3b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.8 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-3-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '564.0', 'Масса брутто, кг': '595.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2730.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I2B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i2b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-2-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '2', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.8 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-2-4-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '2', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '472.0', 'Масса брутто, кг': '505.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2730.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I2B2S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 2 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i2b2s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-2-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '220, 240', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.8 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-2-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '109.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '402.0', 'Масса брутто, кг': '428.18', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2730.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T15KHS MGE Galaxy 3500, 15 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t15khs-mge-galaxy-3500-15-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 5%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.8 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальный входной ток': '20.0A', 'Тип батарей': 'ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , G35T', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1491mm , 149.1cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '838mm , 83.8cm', 'Масса нетто, кг': '259.0', 'Масса брутто, кг': '290.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Класс защиты': 'IP 51', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1842.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Шкаф для батарейных модулей MGE Galaxy 5500 L700A | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/shkaf-dlya-batarejnyh-modulej-mge-galaxy-5500-l700a | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотная батарея', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '8–10', 'Число батарейных блоков на цепочку': '36Физические параметры', 'Размещение батарей': 'Батарейный отсек', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкаф', 'Производитель батарей': 'Exide/Yuasa', 'Выходное напряжение батареи': '490 VБатареи и продолжительность автономной работы', 'Максимальная высота': '1900MM, 190.0cm', 'Максимальная ширина': '711MM, 71.1cm', 'Максимальная глубина': '820MM, 82.0cm', 'Масса нетто, кг': '945.0 кг', 'Масса брутто, кг': '965.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1930MM, 193.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '838MM, 83.8cm', 'Ширина транспортной упаковки': '762MM, 76.2cm', 'Цвет': 'Серый', 'Устройств на поддоне': '1.0Параметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '5 - 90 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '5 - 90 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'ISO 14001, ISO 9001, TUV', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 годРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 710 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/pustoj-batarejnyj-shkaf-mge-galaxy-5500-710-mm | {'Тип батарей': 'Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект)', 'Размещение батарей': 'Батарейный отсекФизические параметры', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкаф', 'Максимальная высота': '1900MM, 190.0cm', 'Максимальная ширина': '710MM, 71.0cm', 'Максимальная глубина': '855MM, 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '125.0 кг', 'Масса брутто, кг': '130.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2030MM, 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960MM, 96.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '980MM, 98.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 1010 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/pustoj-batarejnyj-shkaf-mge-galaxy-5500-1010-mm | {'Тип батарей': 'Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '1900MM, 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1010MM, 101.0cm', 'Максимальная глубина': '855MM, 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '150.0 кг', 'Масса брутто, кг': '155.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2030MM, 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960MM, 96.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '1130MM, 113.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний блок синхронизации MGE Galaxy | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-blok-sinhronizatsii-mge-galaxy | {'Максимальная высота': '500MM, 50.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '200MM, 20.0cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '16.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '200MM, 20.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас для MGE Galaxy 400 кВ·А 400 В, с заземленной нейтралью (TNC) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-dlya-mge-galaxy-400-kv%C2%B7a-400-v-s-zazemlennoj-nejtralyu-tnc | {'Максимальная высота': '1900MM, 190.0cm', 'Максимальная ширина': '712MM, 71.2cm', 'Максимальная глубина': '855MM, 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '190.0 кг', 'Масса брутто, кг': '210.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2030MM, 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960MM, 96.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '762MM, 76.2cm', 'Цвет': 'Черный', 'Устройств на поддоне': '1.0Параметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, TUV', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас MGE Galaxy, 400 кВ·А, 400 В (TNS) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-400-kv%C2%B7a-400-v-tns | {'Максимальная высота': '1905MM, 190.5cm', 'Максимальная ширина': '712MM, 71.2cm', 'Максимальная глубина': '855MM, 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '190.0 кг', 'Масса брутто, кг': '210.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2030MM, 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960MM, 96.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '860MM, 86.0cm', 'Цвет': 'Черный', 'Устройств на поддоне': '1.0Параметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, TUV', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-5500-150-kv%C2%B7a-400-v-i-zazemlennyj-nejtralnyj-provod-tnc | {'Максимальная высота': '1000MM, 100.0cm', 'Максимальная ширина': '800MM, 80.0cm', 'Максимальная глубина': '333MM, 33.3cm', 'Масса нетто, кг': '71.0 кг', 'Масса брутто, кг': '91.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1100MM, 110.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '900MM, 90.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В (TNS) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-5500-150-kv%C2%B7a-400-v-tns | {'Максимальная высота': '1000MM, 100.0cm', 'Максимальная ширина': '800MM, 80.0cm', 'Максимальная глубина': '333MM, 33.3cm', 'Масса нетто, кг': '71.0 кг', 'Масса брутто, кг': '91.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1100MM, 110.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '900MM, 90.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок мониторинга температуры MGE Galaxy | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-monitoringa-temperatury-mge-galaxy | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '500MM, 50.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '200MM, 20.0cm', 'Масса нетто, кг': '1.0 кг', 'Масса брутто, кг': '1.2 кг', 'Высота транспортной упаковки': '500MM, 50.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '200MM, 20.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-60-80-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '224MM, 22.4cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '35.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-60-80-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '224MM, 22.4cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '35.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '224MM, 22.4cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '35.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '224MM, 22.4cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '35.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '224MM, 22.4cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '35.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная ширина': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная глубина': '224MM, 22.4cm', 'Масса нетто, кг': '15.0 кг', 'Масса брутто, кг': '35.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '800MM, 80.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '430MM, 43.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-60-80-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '16.0 кг', 'Масса брутто, кг': '16.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '14.0 кг', 'Масса брутто, кг': '14.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '14.0 кг', 'Масса брутто, кг': '14.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 20–30 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-20-30-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '14.0 кг', 'Масса брутто, кг': '14.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 20–30 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-20-30-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '14.0 кг', 'Масса брутто, кг': '14.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-do-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '20.0 кг', 'Масса брутто, кг': '20.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '400MM, 40.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '20.0 кг', 'Масса брутто, кг': '20.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '400MM, 40.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '800MM, 80.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '600MM, 60.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 3048метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | APC G55TUPSU80HS MGE Galaxy 5500, 80 кВА, 400 В, ИБП для работы по одиночной схеме, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/apc-g55tupsu80hs-mge-galaxy-5500-80-kva-400-v-ibp-dlya-raboty-po-odinochnoj-sheme-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '360', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '72.0 KВатт/ 80.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '250 - 470В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '116.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Типовое время перезарядки': '10часов', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '8 - 10', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Информация о сменных батарейных комплектах': 'Battery runtimes are estimate only.', 'Эффективность': 'AP9635', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-5500-80-400-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '432V', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '712mm , 71.2cm', 'Максимальная глубина': '850mm , 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '520.0', 'Масса брутто, кг': '540.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '980mm , 98.0cm', 'Класс защиты': 'IP20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3600метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '61.4dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год (только детали)', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Выходные соединители': '< 1% для линейной нагрузки 2.5%', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '115.0A', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | APC G55TUPSU60HS MGE Galaxy 5500, 60 кВА, 400 В, ИБП для работы по одиночной схеме, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/apc-g55tupsu60hs-mge-galaxy-5500-60-kva-400-v-ibp-dlya-raboty-po-odinochnoj-sheme-s-uslugoj-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '240', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '54.0 KВатт/ 60.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '250 - 470В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '20.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '88.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Типовое время перезарядки': '10часов', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '8 - 10', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Режим перегрузки': '60 с при 120% и 30 с при 145%', 'Эффективность': 'AP9635', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'MGE-Galaxy-5500-60-400-Start-up-5x8', 'Номинальное напряжение батареи': '432V', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '712mm , 71.2cm', 'Максимальная глубина': '850mm , 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '400.0', 'Масса брутто, кг': '420.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '980mm , 98.0cm', 'Класс защиты': 'IP20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-3000метры', 'Температура хранения': '-20 - 45 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-12000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.5dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE', 'Стандартная гарантия': '1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год (только детали)', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Выходные соединители': '< 1% для линейной нагрузки 2.5%', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '87.0A', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Пустые батарейные шкафы MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/pustye-batarejnye-shkafy-mge-galaxy-7000 | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Цвет': 'СерыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Пустой короб для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/pustoj-korob-dlya-vspomogatelnogo-oborudovaniya-mge-galaxy-7000 | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 60950, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Переключатель статического байпаса MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/pereklyuchatel-staticheskogo-bajpasa-mge-galaxy-7000 | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | ОБЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ MGE GALAXY 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/obschie-vspomogatelnye-komponenty-mge-galaxy-7000 | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Настенный щит для подключения батарей | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/nastennyj-schit-dlya-podklyucheniya-batarej | {'Звуковой сигнал': '1000MM, 100.0cm', 'Рейтинг энергии всплеска': '800MM, 80.0cm', 'Защита линии передачи данных': '303MM, 30.3cm', 'Максимальная высота': '74.0 кг', 'Максимальная ширина': '94.0 кг', 'Максимальная глубина': '1200MM, 120.0cm', 'Масса нетто, кг': '1000MM, 100.0cm', 'Масса брутто, кг': '500MM, 50.0cmПараметры Окружающей среды', 'Масса упаковки': '0 - 40 °C', 'Коды транспортных контейнеров': '0 - 1015.9метрыСоответствие', 'Устройств на поддоне': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1 год гарантии (только на запасные части)'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | КРЫШКА MGE GALAXY 7000 400 В ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/kryshka-mge-galaxy-7000-400-v-dlya-zaschity-ot-zagryaznenij | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Дополнительные компоненты ИБП MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/dopolnitelnye-komponenty-ibp-mge-galaxy-7000 | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 500 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-500-kv%C2%B7a | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 400 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-400-kv%C2%B7a | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 300 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-300-kv%C2%B7a | {'Рабочая температура': '-25 - 65 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 250 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-250-kv%C2%B7a | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Внешний байпас MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-7000 | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | MGE GALAXY 7000 400 В, ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/mge-galaxy-7000-400-v-verhnee-podklyuchenie | {'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 9144метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'CE, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS500 MGE Galaxy 7000, 500 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups500-mge-galaxy-7000-500-kva | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '450.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Максимальная выходная сила тока': '2369', 'Другие выходные напряжения': '380, 415, 440', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '450.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415, 450', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '200.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '735.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Эффективность': 'AP9635CH', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1812mm , 181.2cm', 'Максимальная глубина': '855mm , 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '1470.0', 'Масса брутто, кг': '1490.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Число устройств в одном слое на поддоне': '1', 'Ширина транспортной упаковки': '1920mm , 192.0cm', 'Цвет': 'Grey', 'Число слоев на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '72.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Устройство защиты байпаса': '800', 'Соединение через байпас': '4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '844.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '938A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS400 MGE Galaxy 7000, 400 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups400-mge-galaxy-7000-400-kva | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '360.0 KВатт/ 400.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Максимальная выходная сила тока': '1706', 'Другие выходные напряжения': '380, 415, 440', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '360.0 KВатт/ 400.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415, 450', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '200.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '587.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Эффективность': 'AP9635CH', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1412mm , 141.2cm', 'Максимальная глубина': '855mm , 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '1110.0', 'Масса брутто, кг': '1130.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Число устройств в одном слое на поддоне': '1', 'Ширина транспортной упаковки': '1520mm , 152.0cm', 'Цвет': 'Grey', 'Число слоев на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '70.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Устройство защиты байпаса': '800', 'Соединение через байпас': '4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '675.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '751A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS300 MGE Galaxy 7000, 300 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups300-mge-galaxy-7000-300-kva | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '270.0 KВатт/ 300.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Максимальная выходная сила тока': '1281', 'Другие выходные напряжения': '380, 415, 440', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '270.0 KВатт/ 300.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415, 450', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '200.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '442.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Эффективность': 'AP9635CH', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1412mm , 141.2cm', 'Максимальная глубина': '855mm , 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '960.0', 'Масса брутто, кг': '980.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Число устройств в одном слое на поддоне': '1', 'Ширина транспортной упаковки': '1520mm , 152.0cm', 'Цвет': 'Grey', 'Число слоев на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '70.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Устройство защиты байпаса': '630', 'Соединение через байпас': '4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '506.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '563A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS250 MGE Galaxy 7000, 250 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups250-mge-galaxy-7000-250-kva | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '225.0 KВатт/ 250.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Максимальная выходная сила тока': '1281', 'Другие выходные напряжения': '380, 415, 440', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '225.0 KВатт/ 250.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415, 450', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '200.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '365.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Директива о батареях': 'Соответствие', 'Информация о батарее': 'ts_Battery_Notes', 'Эффективность': 'AP9635CH', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1412mm , 141.2cm', 'Максимальная глубина': '855mm , 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '960.0', 'Масса брутто, кг': '980.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Число устройств в одном слое на поддоне': '1', 'Ширина транспортной упаковки': '1520mm , 152.0cm', 'Цвет': 'Grey', 'Число слоев на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '70.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Устройство защиты байпаса': '630', 'Соединение через байпас': '4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '422.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '541A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TQ500CS MGE Galaxy 7000 GFC Shore Connect 500 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tq500cs-mge-galaxy-7000-gfc-shore-connect-500-kva | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '450.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Максимальная выходная сила тока': '2369', 'КНИ выходного напряжения': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Другие выходные напряжения': '450', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ', 'Пик-фактор нагрузки': '2,5 : 1', 'Выходная мощность': '450.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '45 – 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '450', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '200.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '735.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1900mm , 190.0cm', 'Максимальная ширина': '1812mm , 181.2cm', 'Максимальная глубина': '855mm , 85.5cm', 'Масса нетто, кг': '1470.0', 'Масса брутто, кг': '1490.0', 'Высота транспортной упаковки': '2030mm , 203.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '960mm , 96.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1920mm , 192.0cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '20 - 80 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '20 - 80 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-9000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '72.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц', 'Устройство защиты байпаса': '800', 'Соединение через байпас': '4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля)', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '844.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '938A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TAB160K500S-1 Пустой кожух для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 7000, 700 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tab160k500s-1-pustoj-koguh-dlya-vspomogatelnogo-oborudovaniya-mge-galaxy-7000-700-mm | {'Номинальное входное напряжение': 'Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный корпус', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '48260mm , 4826.0cm', 'Максимальная ширина': '18085mm , 1808.5cm', 'Максимальная глубина': '21565mm , 2156.5cm', 'Масса нетто, кг': '145.0', 'Масса брутто, кг': '155.0', 'Высота транспортной упаковки': '2027mm , 202.7cm', 'Глубина транспортной упаковки': '970mm , 97.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '825mm , 82.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 35 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Температура хранения': '0 - 35 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-3000метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Шкаф для автоматических выключателей Galaxy VM 630 А IEC | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/shkaf-dlya-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-galaxy-vm-630-a-iec | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '1280MM, 128.0cm', 'Максимальная ширина': '850MM, 85.0cm', 'Максимальная глубина': '300MM, 30.0cm', 'Масса нетто, кг': '98.0 кг', 'Масса брутто, кг': '99.79 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1300MM, 130.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '302MM, 30.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '889MM, 88.9cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части)Разрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Пустой батарейный шкаф, ширина 1100 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/pustoj-batarejnyj-shkaf-shirina-1100-mm | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '1100MM, 110.0cm', 'Максимальная глубина': '850MM, 85.0cm', 'Масса нетто, кг': '230.0 кг', 'Масса брутто, кг': '250.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2100MM, 210.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '970MM, 97.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '1330MM, 133.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Модульный аккумуляторный шкаф для ИБП Galaxy VM, широкий, вмещает до 12 секций аккумуляторов | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/modulnyj-akkumulyatornyj-shkaf-dlya-ibp-galaxy-vm-shirokij-vmeschaet-do-12-sektsij-akkumulyatorov | {'Входная частота': '40 - 70 ГцБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Размещение батарей': 'Батарейный отсекФизические параметры', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкаф', 'Выходное напряжение батареи': '480 V', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '700MM, 70.0cm', 'Максимальная глубина': '854MM, 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '210.0 кг', 'Масса брутто, кг': '252.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '990MM, 99.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, OSHPD, UL 1778', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Модульный аккумуляторный шкаф для ИБП Galaxy VM, узкий, вмещает 6 секций аккумуляторов | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/modulnyj-akkumulyatornyj-shkaf-dlya-ibp-galaxy-vm-uzkij-vmeschaet-6-sektsij-akkumulyatorov | {'Входная частота': '40 - 70 ГцБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Число батарейных блоков на цепочку': '40Физические параметры', 'Размещение батарей': 'Батарейный отсек', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкаф', 'Выходное напряжение батареи': '480 V', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '370MM, 37.0cm', 'Максимальная глубина': '854MM, 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '139.0 кг', 'Масса брутто, кг': '164.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750MM, 75.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, UL 1778', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 годРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Модульная линейка аккумуляторов для ИБП Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/modulnaya-linejka-akkumulyatorov-dlya-ibp-galaxy-vm | {'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '5–8Физические параметры', 'Размещение батарей': 'Внутренняя батарея', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный картридж', 'Максимальная высота': '114MM, 11.4cm', 'Максимальная ширина': '137MM, 13.7cm', 'Максимальная глубина': '808MM, 80.8cm', 'Масса нетто, кг': '120.0 кг', 'Масса брутто, кг': '126.01 кг', 'Высота транспортной упаковки': '186MM, 18.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '924MM, 92.4cm', 'Ширина транспортной упаковки': '209MM, 20.9cm', 'Цвет': 'СерыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части)Разрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-sejsmostojkih-kreplenij-galaxy-vm-level-2-dlya-shirokogo-modulnogo-batarejnogo-shkafa | {'Максимальная высота': '106MM, 10.6cm', 'Максимальная ширина': '700MM, 70.0cm', 'Максимальная глубина': '817MM, 81.7cm', 'Масса нетто, кг': '25.0 кг', 'Масса брутто, кг': '27.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '152MM, 15.2cm', 'Глубина транспортной упаковки': '864MM, 86.4cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '762MM, 76.2cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-20 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части)Разрешения контролирующих органов', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-sejsmicheskoj-zaschity-urovnya-2-dlya-uzkogo-modulnogo-batarejnogo-shkafa-ibp-galaxy-vm | {'Максимальная высота': '106MM, 10.6cm', 'Максимальная ширина': '370MM, 37.0cm', 'Максимальная глубина': '817MM, 81.7cm', 'Масса нетто, кг': '17.0 кг', 'Масса брутто, кг': '18.14 кг', 'Высота транспортной упаковки': '203MM, 20.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '864MM, 86.4cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '406MM, 40.6cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части)Разрешения контролирующих органов', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект пылевых фильтров Galaxy VM для широкого шкафа питания | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-pylevyh-filtrov-galaxy-vm-dlya-shirokogo-shkafa-pitaniya | {'Максимальная высота': '120MM, 12.0cm', 'Максимальная ширина': '390MM, 39.0cm', 'Максимальная глубина': '240MM, 24.0cm', 'Масса нетто, кг': '2.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3.5 кг', 'Высота транспортной упаковки': '127MM, 12.7cm', 'Глубина транспортной упаковки': '241MM, 24.1cm', 'Ширина транспортной упаковки': '396MM, 39.6cm', 'Цвет': 'Светло-серыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год гарантии (только на запасные части)Разрешения контролирующих органов', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект автоматических выключателей 630A EL для Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-630a-el-dlya-galaxy-vm | {'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Открытые стеллажи для батарейФизические параметры', 'Максимальная высота': '262MM, 26.2cm', 'Максимальная ширина': '377MM, 37.7cm', 'Максимальная глубина': '766MM, 76.6cm', 'Масса нетто, кг': '11.88 кг', 'Масса брутто, кг': '11.9 кг', 'Высота транспортной упаковки': '279MM, 27.9cm', 'Глубина транспортной упаковки': '813MM, 81.3cm', 'Ширина транспортной упаковки': '406MM, 40.6cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111Разрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Классический батарейный шкаф EL для ИБП Galaxy VM, широкий, пустой | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/klassicheskij-batarejnyj-shkaf-el-dlya-ibp-galaxy-vm-shirokij-pustoj | {'Тип батарей': 'Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект)', 'Монтаж батарей': 'Закрытый батарейный шкафФизические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '1100MM, 110.0cm', 'Максимальная глубина': '854MM, 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '175.0 кг', 'Масса брутто, кг': '185.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '1980MM, 198.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '864MM, 86.4cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '1200MM, 120.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, VFI-SS-111Разрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/blok-batarejnyh-avtomatov-630a-el-dlya-galaxy-vm | {'Входная мощность': '400 ВаттБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Монтаж батарей': 'Открытые стеллажи для батарейФизические параметры', 'Максимальная высота': '810MM, 81.0cm', 'Максимальная ширина': '511MM, 51.1cm', 'Максимальная глубина': '291MM, 29.1cm', 'Масса нетто, кг': '40.0 кг', 'Масса брутто, кг': '45.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '820MM, 82.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '300MM, 30.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '520MM, 52.0cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метрыСоответствие', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111Разрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие', 'PEP': 'См. на вкладке "Документация"', 'EOLI': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMSBC640KHEL GALAXY VM System Bypass Cabinet 640KVA 380/400/415V EL | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmsbc640khel-galaxy-vm-system-bypass-cabinet-640kva-380-400-415v-el | {'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1970mm , 197.0cm', 'Максимальная ширина': '712mm , 71.2cm', 'Максимальная глубина': '859mm , 85.9cm', 'Масса нетто, кг': '328.0', 'Масса брутто, кг': '350.0', 'Высота транспортной упаковки': '1980mm , 198.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '889mm , 88.9cm', 'Ширина транспортной упаковки': '715mm , 71.5cm', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 65 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Номинальное выходное напряжение': '50/60 Гц', 'RoHS': 'Соответствие', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMSB200KHS ИБП Galaxy VM 200 кВА, отдельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmsb200khs-ibp-galaxy-vm-200-kva-otdelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '180.0 KВатт/ 200.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '180.0 KВатт/ 200.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '250 - 600В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '65.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '328.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384', 'Эффективность': '7" Touch Screen Display', 'Номинальное напряжение батареи': '480V', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '393.0A', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1970mm , 197.0cm', 'Максимальная ширина': '1052mm , 105.2cm', 'Максимальная глубина': '854mm , 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '724.0', 'Масса брутто, кг': '770.0', 'Высота транспортной упаковки': '2156mm , 215.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060mm , 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1490mm , 149.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '24570.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Устройство защиты байпаса': '400', 'Соединение через байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '289.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '289A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMSB160KHS ИБП Galaxy VM 160 кВА, отдельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmsb160khs-ibp-galaxy-vm-160-kva-otdelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '144.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '144.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 3-wire (3PH + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '250 - 600В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '65.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '262.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384', 'Эффективность': '7" Touch Screen Display', 'Номинальное напряжение батареи': '480V', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '314.0A', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1970mm , 197.0cm', 'Максимальная ширина': '1052mm , 105.2cm', 'Максимальная глубина': '854mm , 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '699.0', 'Масса брутто, кг': '744.5', 'Высота транспортной упаковки': '2156mm , 215.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1052mm , 105.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1490mm , 149.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '19650.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Устройство защиты байпаса': '400', 'Соединение через байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '231.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '231A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMPB200KHS ИБП Galaxy VM 200 кВА, параллельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmpb200khs-ibp-galaxy-vm-200-kva-parallelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '180.0 KВатт/ 200.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '180.0 KВатт/ 200.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '250 - 600В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '65.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '328.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384', 'Эффективность': '7" Touch Screen Display', 'Номинальное напряжение батареи': '480V', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '393.0A', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1970mm , 197.0cm', 'Максимальная ширина': '1052mm , 105.2cm', 'Максимальная глубина': '854mm , 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '724.0', 'Масса брутто, кг': '770.0', 'Высота транспортной упаковки': '2156mm , 215.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060mm , 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1490mm , 149.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '24570.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Устройство защиты байпаса': '400', 'Соединение через байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '289.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '289A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz'}
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMPB160KHS ИБП Galaxy VM 160 кВА, параллельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmpb160khs-ibp-galaxy-vm-160-kva-parallelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '144.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '144.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 3-wire (3PH + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '250 - 600В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '65.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '262.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384', 'Эффективность': '7" Touch Screen Display', 'Номинальное напряжение батареи': '480V', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '314.0A', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1970mm , 197.0cm', 'Максимальная ширина': '1052mm , 105.2cm', 'Максимальная глубина': '854mm , 85.4cm', 'Масса нетто, кг': '699.0', 'Масса брутто, кг': '744.5', 'Высота транспортной упаковки': '2156mm , 215.6cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060mm , 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1490mm , 149.0cm', 'Цвет': 'White', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-25 - 55 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-14763.6метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '65.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '19650.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Hz +/-1 Hz', 'Устройство защиты байпаса': '400', 'Соединение через байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '231.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '231A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50/60 Hz +/-1 Hz'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | ИБП Galaxy VX 500 кВА, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/ibp-galaxy-vx-500-kva-400-v-1041 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0кВт/ 500.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '2400MM, 240.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2030.0 кг', 'Масса брутто, кг': '2592.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3170MM, 317.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '80387.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | ИБП Galaxy VX 500 кВА, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/ibp-galaxy-vx-500-kva-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0кВт/ 500.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '2700MM, 270.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '1880.0 кг', 'Масса брутто, кг': '2592.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3170MM, 317.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '82435.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяРазрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | ИБП Galaxy VX 500 кВ·А с наращиванием до 500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/ibp-galaxy-vx-500-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-500-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '2700MM, 270.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '1880.0 кг', 'Масса брутто, кг': '2592.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3170MM, 317.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '82435.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяРазрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 750 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-750-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1047 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '750.0кВт/ 750.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3600MM, 360.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '3110.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3984.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '4650MM, 465.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '175802.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 750 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-750-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '750.0кВт/ 750.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3900MM, 390.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2960.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3984.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '4650MM, 465.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяРазрешения контролирующих органов', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью', 'Proposition 65 Warning': 'См. на вкладке "Документация"'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-500-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1033 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0кВт/ 500.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3300MM, 330.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2420.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '82435.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-500-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0кВт/ 500.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3000MM, 300.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2570.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '80387.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 1250 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-1250-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.25МВт/ 1.25МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '68.0дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1.0Батареи и продолжительность автономной работы', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кА', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '4800MM, 480.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '4190.0 кг', 'Масса брутто, кг': '5129.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '6640MM, 664.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '0 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '215042.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 1000 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-1000-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '4200MM, 420.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '3650.0 кг', 'Масса брутто, кг': '4680.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5390MM, 539.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '215042.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 1000 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-1000-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1059 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '4500MM, 450.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '3500.0 кг', 'Масса брутто, кг': '4680.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5390MM, 539.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '169513.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 800kVA, 400V, Start up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-800kva-400v-start-up-5x8 | {'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 ГцБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный токФизические параметры', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Максимальная ширина': '3600MM, 360.0cm', 'Масса нетто, кг': '3110.0 кг', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '128620.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВА с возможностью расширения до 1500 кВА, 400 В, с услугой по вводу в эксплуатацию 5х8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1500-kva-400-v-s-uslugoj-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-5h8-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.5МВт/ 1.5МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1.0Батареи и продолжительность автономной работы', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кА', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный токКоммуникационные средства и средства администрирования', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3800MM, 380.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2496.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3737.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5160MM, 516.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '129025.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВА с возможностью расширения до 1250 кВА, 400 В, услуга по пуску в эксплуатацию 5x8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1250-kva-400-v-usluga-po-pusku-v-ekspluatatsiyu-5x8-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.25МВт/ 1.25МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1.0Батареи и продолжительность автономной работы', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кА', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный токКоммуникационные средства и средства администрирования', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3000MM, 300.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2570.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3737.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5160MM, 516.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '137523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВА с возможностью расширения до 1250 кВА, 400 В, услуга по пуску в эксплуатацию 5x8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1250-kva-400-v-usluga-po-pusku-v-ekspluatatsiyu-5x8-v-rabochee-vremya-1053 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.25МВт/ 1.25МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1.0Батареи и продолжительность автономной работы', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кА', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный токКоммуникационные средства и средства администрирования', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '4400MM, 440.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2910.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3737.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5160MM, 516.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '129025.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1054 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '750.0кВт/ 750.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3000MM, 300.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2570.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 1015.9метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '137523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '750.0кВт/ 750.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3300MM, 330.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2420.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 1015.9метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '142782.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3000MM, 300.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2570.0 кг', 'Масса брутто, кг': '4680.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5390MM, 539.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '137523.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1050 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3300MM, 330.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2420.0 кг', 'Масса брутто, кг': '4680.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5390MM, 539.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '142782.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '625.0кВт/ 625.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3300MM, 330.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2420.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '112040.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1045 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '625.0кВт/ 625.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3000MM, 300.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2570.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '100484.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3300MM, 330.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2420.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '112040.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1043 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3000MM, 300.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2570.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3288.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3910MM, 391.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '100484.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 500kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-500kva-scalable-to-1000kva-400v-start-up-5x8 | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0МВт/ 1.0МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный ток', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '2400MM, 240.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '2030.0 кг', 'Масса брутто, кг': '2592.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3170MM, 317.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '80387.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 500 кВА с возможностью расширения до 1500 кВА, 400 В, услуга по пуску в эксплуатацию 5x8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-500-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1500-kva-400-v-usluga-po-pusku-v-ekspluatatsiyu-5x8-v-rabochee-vremya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.5МВт/ 1.5МВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '69.5дБ(А)', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '', 'Другие выходные напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Пик-фактор нагрузки': '3 с THC', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 3% при полной нагрузке', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '1.0Батареи и продолжительность автономной работы', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В, 440 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '100.0кА', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная система', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '384 В Постоянный токКоммуникационные средства и средства администрирования', 'Номинальное напряжение батареи': '480 V', 'Панель управления': '7" touch screen display', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1970MM, 197.0cm', 'Максимальная ширина': '3200MM, 320.0cm', 'Максимальная глубина': '900MM, 90.0cm', 'Масса нетто, кг': '1956.0 кг', 'Масса брутто, кг': '3737.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2150MM, 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1060MM, 106.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '5160MM, 516.0cm', 'Цвет': 'БелыйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'IP20Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '82260.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью'}
3-фазные ИБП | GUTOR PXC | КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ БАТАРЕИ GUTOR PXC, 5 М | https://apc.kz/3-phase-ups/gutor-pxc/kabel-datchika-temperatury-batarei-gutor-pxc-5-m | {'Максимальная высота': '324MM, 32.4cm', 'Максимальная ширина': '216MM, 21.6cm', 'Максимальная глубина': '102MM, 10.2cm', 'Масса нетто, кг': '1.13 кг', 'Масса брутто, кг': '1.13 кг', 'Высота транспортной упаковки': '324MM, 32.4cm', 'Глубина транспортной упаковки': '102MM, 10.2cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '216MM, 21.6cm', 'Рабочая температура': '-10 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 2999.84метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 4999.9метры'}
3-фазные ИБП | GUTOR PXC | ИБП для промышленных приложений Gutor PXC | https://apc.kz/3-phase-ups/gutor-pxc/ibp-dlya-promyshlennyh-prilogenij-gutor-pxc | {'Выходной ток нейтрали': '111A', 'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '80.0кВт/ 80.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '65.0дБ(А)', 'Допуск по выходному напряжению': '± 10%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Less than 5 %', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Другие выходные напряжения': '240 В', 'Байпас': 'Встроенный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Безлимитный', 'Топология': 'Топология двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Входная частота': '45 - 65 Гц', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '342 - 418 (380 B), 360 - 440 (400 B), 374 - 457 (415 B)В', 'Эффективность под полной нагрузкой': '94.0 % 94.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '380 В, 415 В', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Защита питающей сети в соответствии с характеристиками источника', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '65.0кАБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная системаКоммуникационные средства и средства администрирования', 'Интерфейсный порт (ы)': 'GUPXC_seismic_IEC', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '2100MM, 210.0cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '800MM, 80.0cm', 'Масса нетто, кг': '460.0 кг', 'Масса брутто, кг': '540.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2300MM, 230.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1082MM, 108.2cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '820MM, 82.0cm', 'Класс защиты': 'IP42 с воздушными фильтрамиСоответствие', 'Рабочая температура': '-10 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 3048метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 (Non-condensing) %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 14999.8метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3675.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, Знак CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяОбщие', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR40KHS ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 40 кВА 400 В, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr40khs-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-40-kva-400-v-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Мощность Ватт': '32000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '40000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '32.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '40.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '64', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '55.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-40-400-', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '289.0', 'Масса брутто, кг': '370.91', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5459.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR40KH5B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 40 кВА 400 В с 5 аккум. модулями, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr40kh5b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-40-kva-400-v-s-5-akkum-modulyami-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Мощность Ватт': '32000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '40000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '32.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '40.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '64', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '55.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Сменная батарея': 'SYBT4', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '5', 'Предварительно установленные батареи': '5', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-40-400-5-', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '749.0', 'Масса брутто, кг': '873.18', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5459.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR40KH4B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 40 кВА 400 В с 4 аккум. модулями (расш. до 5), с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr40kh4b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-40-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-rassh-do-5-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Мощность Ватт': '32000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '40000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '32.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '40.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '64', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '55.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Сменная батарея': 'SYBT4', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-40-400-4-5-', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '657.0', 'Масса брутто, кг': '782.27', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5459.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KHS ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30khs-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-30-400-', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '289.0', 'Масса брутто, кг': '370.91', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KH5B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В с 5 аккум. модулями, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30kh5b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-5-akkum-modulyami-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Сменная батарея': 'SYBT4', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '5', 'Предварительно установленные батареи': '5', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-30-400-5-', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '340.45', 'Масса брутто, кг': '873.18', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KH4B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В с 4 аккум. модулями (расш. до 5), с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30kh4b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-rassh-do-5-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Сменная батарея': 'SYBT4', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-30-400-4-5-', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '657.0', 'Масса брутто, кг': '782.27', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KH3B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расш. до 5), с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30kh3b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-3-akkum-modulyami-rassh-do-5-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Работа в режиме перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'Сменная батарея': 'SYBT4', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '3', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-30-400-3-5-', 'Свободные отсеки для батарей': '2', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1995mm , 199.5cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1075mm , 107.5cm', 'Масса нетто, кг': '565.0', 'Масса брутто, кг': '691.36', 'Высота транспортной упаковки': '2095mm , 209.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1206mm , 120.6cm', 'Ширина транспортной упаковки': '756mm , 75.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '67.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP40KHS ИБП APC Smart-UPS VT 40 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp40khs-ibp-apc-smart-ups-vt-40-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Мощность Ватт': '32000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '40000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '32.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '40.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '64', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '47 - 70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '55.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-40-400-Start-Up-', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '823mm , 82.3cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '813mm , 81.3cm', 'Масса нетто, кг': '182.5', 'Масса брутто, кг': '221.5', 'Высота транспортной упаковки': '1290mm , 129.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1110mm , 111.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '720mm , 72.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5459.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP40KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 40 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp40kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-40-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Мощность Ватт': '32000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '40000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '32.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '40.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '64', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '32.0 KВатт/ 40.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.0 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '55.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-40-400-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '629.09', 'Масса брутто, кг': '660.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '5459.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP30KHS ИБП APC Smart-UPS VT 40 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp30khs-ibp-apc-smart-ups-vt-40-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '47 - 70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '823mm , 82.3cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '813mm , 81.3cm', 'Масса нетто, кг': '182.5', 'Масса брутто, кг': '221.5', 'Высота транспортной упаковки': '1290mm , 129.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1110mm , 111.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '720mm , 72.0cm', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '0 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-3000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP30KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp30kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-30-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-30-400-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '629.09', 'Масса брутто, кг': '660.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP30KH3B4S ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp30kh3b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-30-kva-400-v-s-3-akkum-modulyami-rasshirenie-do-4-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Мощность Ватт': '24000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '30000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '24.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '30.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '48', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '24.0 KВатт/ 30.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '96.4 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '41.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '3', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-30-400-3-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '536.82', 'Масса брутто, кг': '568.18', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '55.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3685.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KHS ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20khs-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Мощность Ватт': '16000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '20000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '16.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '20.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '32', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '47 - 70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '823mm , 82.3cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '813mm , 81.3cm', 'Масса нетто, кг': '134.0', 'Масса брутто, кг': '173.0', 'Высота транспортной упаковки': '1290mm , 129.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1110mm , 111.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '720mm , 72.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Мощность Ватт': '16000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '20000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '16.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '20.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '32', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-20-400-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '599.09', 'Масса брутто, кг': '630.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3112.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH3B4S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh3b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-3-akkum-modulyami-rasshirenie-do-4-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Мощность Ватт': '16000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '20000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '16.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '20.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '32', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '3', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-20-400-3-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '506.82', 'Масса брутто, кг': '537.73', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3112.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH2B4S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 2 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh2b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-2-akkum-modulyami-rasshirenie-do-4-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Мощность Ватт': '16000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '20000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '16.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '20.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '32', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '4часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '2', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-20-400-2-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '2', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '415.0', 'Масса брутто, кг': '445.91', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3112.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH2B2S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 2 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh2b2s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-2-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Мощность Ватт': '16000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '20000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '16.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '20.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '32', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '16.0 KВатт/ 20.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.3 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '27.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '2', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-20-400-2-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '396.82', 'Масса брутто, кг': '428.18', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '3112.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KHS ИБП APC Smart-UPS VT 15 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15khs-ibp-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Мощность Ватт': '12000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '15000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '12.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '15.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '24', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '47 - 70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '21.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-15-400-Start-Up-', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '823mm , 82.3cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '813mm , 81.3cm', 'Масса нетто, кг': '134.0', 'Масса брутто, кг': '173.0', 'Высота транспортной упаковки': '1290mm , 129.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1110mm , 111.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '720mm , 72.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1928.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 15 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Мощность Ватт': '12000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '15000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '12.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '15.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '24', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '21.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Smart-UPS-VT-15-400-4-Start-Up-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '599.09', 'Масса брутто, кг': '630.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2170.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH3B4S APC Smart-UPS VT 15 кВА, 400 В, с тремя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh3b4s-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-tremya-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Мощность Ватт': '12000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '15000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '12.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '15.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '24', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '21.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '3', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '3', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Smart-UPS-VT-15-400-4-Start-Up-5X8-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '1', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '506.82', 'Масса брутто, кг': '537.73', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2170.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH2B4S APC Smart-UPS VT 15 кВА, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh2b4s-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-dvumya-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Мощность Ватт': '12000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '15000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '12.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '15.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '24', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '21.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '2', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Smart-UPS-VT-15-400-4-Start-Up-5X8-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '2', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '415.0', 'Масса брутто, кг': '445.91', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2170.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH2B2S APC Smart-UPS VT 15 кВА, 400 В, с двумя батарейными модулями, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh2b2s-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-dvumya-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Мощность Ватт': '12000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '15000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '12.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '15.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '24', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '12.0 KВатт/ 15.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.7 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '21.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '2', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '2', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Smart-UPS-VT-15-400-Start-Up-5X8-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '396.82', 'Масса брутто, кг': '428.18', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '2170.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP10KHS APC Smart-UPS VT 10 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом и поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp10khs-apc-smart-ups-vt-10-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-i-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Мощность Ватт': '8000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '10000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '8.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '10.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '16', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '47 - 70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.2 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '14.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Smart-UPS-VT-10-400-Start-Up-5X8-', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '823mm , 82.3cm', 'Максимальная ширина': '352mm , 35.2cm', 'Максимальная глубина': '813mm , 81.3cm', 'Масса нетто, кг': '134.0', 'Масса брутто, кг': '173.0', 'Высота транспортной упаковки': '1290mm , 129.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1110mm , 111.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '720mm , 72.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '64.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1774.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP10KH4B4S APC Smart-UPS VT 10 кВА, 400 В, с четырьмя батарейными модулями, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp10kh4b4s-apc-smart-ups-vt-10-kva-400-v-s-chetyrmya-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Мощность Ватт': '8000 Вт(W)', 'Мощность Вольт-Ампер': '10000 ВА(VA)', 'Мощность Киловатт': '8.0 кВт(kW)', 'Мощность Киловольт-Ампер': '10.0 kВА(kVA)', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '16', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': '03:01', 'Выходная мощность': '8.0 KВатт/ 10.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '304 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.98', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.2 %', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Максимальный входной ток': '14.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '5часов', 'Ожидаемый срок службы батареи (лет)': '3 - 5', 'RBC™ количество': '4', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , Smart-Slot', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Smart-UPS-VT-10-400-Start-Up-5X8-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9631', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1490mm , 149.0cm', 'Максимальная ширина': '523mm , 52.3cm', 'Максимальная глубина': '842mm , 84.2cm', 'Масса нетто, кг': '599.09', 'Масса брутто, кг': '630.0', 'Высота транспортной упаковки': '1643mm , 164.3cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1062mm , 106.2cm', 'Ширина транспортной упаковки': '650mm , 65.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '51.3dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '1774.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '47-53 Гц для номинала в 50 Гц', 'Выходные соединители': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/shkaf-apc-symmetra-px-160-kvt-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0кВт/ 160.0кВА', 'Уровень выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30000.0кАКоммуникационные средства и средства администрирования', 'Панель управления': 'Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2Физические параметры', 'Максимальная высота': '1991MM, 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070MM, 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '325.45 кг', 'Масса брутто, кг': '358.0 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2140MM, 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210MM, 121.0cmПараметры Окружающей среды', 'Ширина транспортной упаковки': '848MM, 84.8cm', 'Класс защиты': 'NEMA 1Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 4572метры', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 годРазрешения контролирующих органов', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'RoHS': 'СоответствиеОбщие'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | Корпус модуля питания APC Symmetra PX 250 кВт, 400/480 В | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/korpus-modulya-pitaniya-apc-symmetra-px-250-kvt-400-480-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '250.0кВт/ 250.0кВА', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства': '54.0дБ(А)', 'Другие выходные напряжения': '415 В', 'Входная частота': '40 - 70 Гц', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 B), 408 - 552 (480 B)В', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-полюсный автоматический выключательБатареи и продолжительность автономной работы', 'Тип батарей': 'Внешняя батарейная системаФизические параметры', 'Максимальная высота': '1991MM, 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600MM, 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070MM, 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '242.73 кг', 'Масса брутто, кг': '280.45 кг', 'Высота транспортной упаковки': '2135MM, 213.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210MM, 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '750MM, 75.0cm', 'Цвет': 'ЧерныйПараметры Окружающей среды', 'Класс защиты': 'NEMA 1Соответствие', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0 - 1015.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0 - 15240метры', 'Соответствие требованиям': 'CE, CSA C22.2 No 107.1, Сертификат cUL, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, UL 1778, UL 60950-1, Внесен в список UL', 'Стандартная гарантия': 'На ремонт либо замену сроком на 1 годРазрешения контролирующих органов', 'RoHS': 'Соответствие'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF800KH-IP 800.0 KВатт/ 800.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf800kh-ip-ibp-symmetra-mw-800-kvt-pylevlagozaschita-korpusa-po-standartu-ip-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '800.0 KВатт/ 800.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '1443', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '800.0 KВатт/ 800.0 kВА', 'Топология': 'Дельта-преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Эффективность': 'Contact Closure , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-Symmetra-MW-800-IP-400-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '2032mm , 203.2cm', 'Максимальная глубина': '1067mm , 106.7cm', 'Высота транспортной упаковки': '2235mm , 223.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1280mm , 128.0cm', 'Цвет': 'Light grey (NCS 2703-G84Y)', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '75.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '84500.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Выходные соединители': 'Внешний байпас аварийного режима', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF600KH 600.0 KВатт/ 600.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf600kh-rama-symmetra-mw-600-kvt-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '600.0 KВатт/ 600.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '600.0 KВатт/ 600.0 kВА', 'Топология': 'Дельта-преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Эффективность': 'Contact Closure , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-Symmetra-MW-600-400-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '2032mm , 203.2cm', 'Максимальная ширина': '2536mm , 253.6cm', 'Максимальная глубина': '1067mm , 106.7cm', 'Масса нетто, кг': '2854.56', 'Масса брутто, кг': '3004.56', 'Высота транспортной упаковки': '2235mm , 223.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1280mm , 128.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '3505mm , 350.5cm', 'Цвет': 'Light grey (NCS 2703-G84Y)', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20 с возможностью модернизации до IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '74.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '63400.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Выходные соединители': 'Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF400KH 400.0 KВатт/ 400.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf400kh-rama-symmetra-mw-400-kvt-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '400.0 KВатт/ 400.0 kВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '400.0 KВатт/ 400.0 kВА', 'Топология': 'Дельта-преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Эффективность': 'DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-Symmetra-MW-400-400-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '2032mm , 203.2cm', 'Максимальная ширина': '2114mm , 211.4cm', 'Максимальная глубина': '1067mm , 106.7cm', 'Масса нетто, кг': '2122.27', 'Масса брутто, кг': '2272.27', 'Высота транспортной упаковки': '2235mm , 223.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1280mm , 128.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '2489mm , 248.9cm', 'Цвет': 'Light grey (NCS 2703-G84Y)', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20 с возможностью модернизации до IP 21', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '74.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '42250.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Выходные соединители': 'Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF1600KH 1.6 MВатт/ 1.6 MВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf1600kh-rama-symmetra-mw-1600-kvt-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.6 MВатт/ 1.6 MВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '2940', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '1.6 MВатт/ 1.6 MВА', 'Топология': 'Дельта-преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Эффективность': 'Contact Closure , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-Symmetra-MW-1600-400-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '2032mm , 203.2cm', 'Максимальная ширина': '5486mm , 548.6cm', 'Максимальная глубина': '1067mm , 106.7cm', 'Масса нетто, кг': '6376.36', 'Масса брутто, кг': '6576.36', 'Высота транспортной упаковки': '2235mm , 223.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1280mm , 128.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '6240mm , 624.0cm', 'Цвет': 'Light grey (NCS 2703-G84Y)', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '75.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '168960.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Выходные соединители': 'Внешний байпас аварийного режима', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF1000KH-IP 1.0 MВатт/ 1.0 MВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf1000kh-ip-ibp-symmetra-mw-1000-kvt-pylevlagozaschita-korpusa-po-standartu-ip-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '1.0 MВатт/ 1.0 MВА', 'Искажения формы выходного напряжения': 'менее 5% при полной нагрузке', 'Максимальная выходная сила тока': '1838', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '1.0 MВатт/ 1.0 MВА', 'Топология': 'Дельта-преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 415', 'Число сетевых шнуров': '1', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Эффективность': 'Contact Closure , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-Symmetra-MW-1000-IP-400-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Звуковой сигнал': 'Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '2032mm , 203.2cm', 'Максимальная глубина': '1067mm , 106.7cm', 'Высота транспортной упаковки': '2235mm , 223.5cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1280mm , 128.0cm', 'Цвет': 'Light grey (NCS 2703-G84Y)', 'Устройств на поддоне': '1', 'Класс защиты': 'IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-50 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '75.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '105600.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': 'на ремонт либо замену сроком на 1 год', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%', 'Выходные соединители': 'Внешний байпас аварийного режима', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц', 'REACH': 'Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K96H-PD 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k96h-pd-symmetra-px-96kw-scalable-400v-with-modular-power-distribution | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '197.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '9', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-96-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '6kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '332.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1814.0', 'Масса брутто, кг': '1963.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '17244.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '160', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '139.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '240A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K96H-NB 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k96h-nb-symmetra-px-96kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '197.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Сменная батарея': 'SYPBV96K160HA', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '496.0', 'Масса брутто, кг': '547.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '848mm , 84.8cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '17244.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '240A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K96H 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k96h-symmetra-px-96kw-scalable-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '197.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '9', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-96-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '6kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '332.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1748.0', 'Масса брутто, кг': '1898.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '17244.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '160', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '139.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '240A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K160H-PD 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k160h-pd-symmetra-px-96kw-scalable-to-160kw-400v-w-integrated-modular-distribution | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '197.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '9', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-96-160-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '6kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '332.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1814.0', 'Масса брутто, кг': '1963.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '17244.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '240A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K160H-NB 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k160h-nb-symmetra-px-96kw-scalable-to-160kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '197.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Сменная батарея': 'SYPBV96K160H', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '496.0', 'Масса брутто, кг': '547.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '848mm , 84.8cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '17244.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '240A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K160H 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k160h-symmetra-px-96kw-scalable-to-160kw-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '197.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '9', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'Symmetra-PX-96kW-160-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '6kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '332.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1748.0', 'Масса брутто, кг': '1898.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '17244.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '240A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K96H-PD 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k96h-pd-symmetra-px-64kw-scalable-to-96kw-400v-with-modular-power-distribution | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '64.0 KВатт/ 64.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '118.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '6', 'Режим перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-64-PX-96-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '3', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '4kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '221.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1454.0', 'Масса брутто, кг': '1576.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '11496.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '160', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '139.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '160A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K96H-NB 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k96h-nb-symmetra-px-64kw-scalable-to-96kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '64.0 KВатт/ 64.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '118.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Сменная батарея': 'SYPBV96K160H', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '439.0', 'Масса брутто, кг': '484.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '848mm , 84.8cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '11496.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '160A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K96H 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k96h-symmetra-px-64kw-scalable-to-96kw-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '96.0 KВатт/ 96.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '64.0 KВатт/ 64.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '118.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '6', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-64-96-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '3', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '4kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '221.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1388.0', 'Масса брутто, кг': '1511.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '11496.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '160', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '139.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '160A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K160H-PD 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k160h-pd-symmetra-px-64kw-scalable-to-160kw-400v-w-integrated-modular-distribution | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '64.0 KВатт/ 64.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '118.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автоном. раб': 'APC-Symmetra-PX-64-160-400-', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '6', 'Режим перегрузки': '60 с при 125% и 30 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '3', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '4kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '221.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1454.0', 'Масса брутто, кг': '1576.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '11496.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '160A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K160H-NB 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k160h-nb-symmetra-px-64kw-scalable-to-160kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '64.0 KВатт/ 64.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '118.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Сменная батарея': 'SYPBV96K160H', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '439.0', 'Масса брутто, кг': '484.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '848mm , 84.8cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '11496.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '160A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K160H 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k160h-symmetra-px-64kw-scalable-to-160kw-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '160.0 KВатт/ 160.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Индикация выходного напряжения': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '64.0 KВатт/ 64.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения': '340 - 460 (400V)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Эффективность под полной нагрузкой': '95.0 %', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '118.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '6', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '320A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-64-160-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Свободные отсеки для батарей': '3', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '4kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '221.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '1200mm , 120.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '1388.0', 'Масса брутто, кг': '1511.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '1696mm , 169.6cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '63.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '11496.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '250', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '250.0A', 'Номинальное выходное напряжение': '160A', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY500K500DR-PD 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy500k500dr-pd-symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-with-right-mounted-maintenance-bypass-and-distribution | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время переключения': '2ms typical', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '500.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В), 408 - 552 (480)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '50.0kAmps', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '6', 'КПД в режиме питания от батареи': '96.0 %', 'Предварительно установленные батареи': '32', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'AP9635', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-500-500-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Дополнительный', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '5200mm , 520.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '8521.0', 'Масса брутто, кг': '9314.0', 'Высота транспортной упаковки': '2150mm , 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1270mm , 127.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '7100mm , 710.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '61893.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'Зарегистрировано cUL, Знак CE, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (США), Стандарт Eurobat General Purpose, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL', 'Стандартная гарантия': '1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Номинальное выходное напряжение': 'Менее 2%', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY500K500DL-PD 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy500k500dl-pd-symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-with-maintenance-bypass-left-distribution | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время переключения': '2ms typical', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '500.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В), 408 - 552 (480)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '50.0kAmps', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '6', 'КПД в режиме питания от батареи': '96.0 %', 'Предварительно установленные батареи': '32', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'SYPX250-500_Parallel', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-500-500-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Дополнительный', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '5200mm , 520.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '8521.0', 'Масса брутто, кг': '9314.0', 'Высота транспортной упаковки': '2150mm , 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1270mm , 127.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '7100mm , 710.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '61893.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'Зарегистрировано cUL, Знак CE, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (США), Стандарт Eurobat General Purpose, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL', 'Стандартная гарантия': '1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Номинальное выходное напряжение': 'Менее 2%', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY500K500D 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy500k500d-symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-without-maintenance-bypass-or-distribution-parallel-capable | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '500.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Время переключения': '2ms typical', 'Другие выходные напряжения': '380, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '500.0 KВатт/ 500.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40-70 Гц (автоматическое определение)', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 460 (400 В), 408 - 552 (480)В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '415', 'Тип необходимой защиты на входе': '3-фазный выключатель', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '50.0kAmps', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3.5часов', 'RBC™ количество': '6', 'КПД в режиме питания от батареи': '96.0 %', 'Предварительно установленные батареи': '32', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'SYPX250-500_Parallel', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': 'APC-Symmetra-PX-500-500-', 'Панель управления': 'Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Дополнительный', 'Предварительно установленные платы SmartSlot™': 'AP9635', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '1', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '4800mm , 480.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '8158.0', 'Масса брутто, кг': '8937.0', 'Высота транспортной упаковки': '2150mm , 215.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1270mm , 127.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '7100mm , 710.0cm', 'Цвет': 'Black', 'Класс защиты': 'NEMA 1, IP 20', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '54.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '61893.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'Зарегистрировано cUL, Знак CE, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (США), Стандарт Eurobat General Purpose, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL', 'Стандартная гарантия': '1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50 Гц, 60 Гц', 'Выходные соединители': '< 2% для линейной нагрузки и', 'Номинальное выходное напряжение': 'Менее 2%', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY48K48H-PDNB 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy48k48h-pdnb-integrirovannaya-sistema-apc-symmetra-px-48-kvt-bez-akkumulyatorov-400-v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '48.0 KВатт/ 48.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Другие выходные напряжения': '380, 400, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '48.0 KВатт/ 48.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 400, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '98.0A', 'Тип батарей': 'Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система', 'Интерфейсный порт (ы)': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Шкафного исполнения)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '397.0', 'Масса брутто, кг': '430.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '848mm , 84.8cm', 'Класс защиты': 'NEMA 1', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '61.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '7719.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '80', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '80.0A', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY48K48H-PD 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy48k48h-pd-symmetra-px-all-in-one-48kw-scalable-to-48kw-400v | {'Максимальная задаваемая мощность(Вт)': '48.0 KВатт/ 48.0 kВА', 'Допуск по выходному напряжению': '+/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100%', 'Искажения формы выходного напряжения': 'Менее 2%', 'Работа в режиме перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'КНИ выходного напряжения': '< 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки', 'Другие выходные напряжения': '380, 400, 415', 'Байпас': 'Встроенный аварийный байпас', 'Пик-фактор нагрузки': 'Неограниченный', 'Выходная мощность': '48.0 KВатт/ 48.0 kВА', 'Топология': 'Двойное преобразование', 'Тип формы напряжения': 'Синусоидальный сигнал', 'Номинальное входное напряжение': '40 - 70 Hz', 'Суммарные гармонические искажения на входе': 'Менее 5% при полной нагрузке', 'Тип входного соединения': 'Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)', 'Диапазон входного напряжения при работе от сети': '340 - 477В', 'Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой': '0.99', 'Другие значения входного напряжения': '380, 400, 415', 'Тип необходимой защиты на входе': 'Предохранитель с плавкой вставкой gL', 'Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз)': '30.0kAmps', 'Максимальный входной ток': '98.0A', 'Тип батарей': 'Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA)', 'Типовое время перезарядки': '3часов', 'RBC™ количество': '4', 'КПД в режиме питания от батареи': '94.0 %', 'Напряжение на полностью разряженной батарее': '+/-154 В', 'Предварительно установленные батареи': '4', 'Режим перегрузки': '10 мин при 125%, 60 с при 150%', 'Возможность увеличения времени автономно работы': '1', 'Время автономной работы': 'DB-9 RS-232 , SmartSlot', 'Защита от перегрузки в системе постоянного тока': '1008A', 'Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной ра': '-APC-Symmetra-PX-48-48-400-', 'Номинальное напряжение батареи': '+/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали)', 'Максимально допустимая сила тока короткого замыкания': '4kAmps', 'Максимальный ток в конце разряда батареи': '165.0A', 'Панель управления': 'многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем', 'Звуковой сигнал': 'Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек', 'Аварийное отключение питания (EPO)': 'Да', 'Количество доступных интерфейсов SmartSlot™': '2', 'Форм - фактор': 'Напольный (Tower)', 'Максимальная высота': '1991mm , 199.1cm', 'Максимальная ширина': '600mm , 60.0cm', 'Максимальная глубина': '1070mm , 107.0cm', 'Масса нетто, кг': '796.0', 'Масса брутто, кг': '858.0', 'Высота транспортной упаковки': '2140mm , 214.0cm', 'Глубина транспортной упаковки': '1210mm , 121.0cm', 'Ширина транспортной упаковки': '848mm , 84.8cm', 'Цвет': 'Black', 'Высота стойки': '42U', 'Класс защиты': 'NEMA 1', 'Рабочая температура': '0 - 40 °C', 'Рабочий диапазон относительной влажности': '0 - 95 %', 'Рабочий диапазон высоты над уровнем моря': '0-999.9метры', 'Температура хранения': '-15 - 40 °C', 'Относительная влажность хранения': '0 - 95 %', 'Высота над уровнем моря хранения': '0-15000метры', 'Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устр': '61.0dBA', 'Тепловыделение в оперативном режиме': '7719.0BTU/час', 'Соответствие требованиям': 'EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111', 'Стандартная гарантия': '1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя', 'Выходная частота (синхронизированная с электросетью)': '50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1', 'Устройство защиты байпаса': '80', 'Соединение через байпас': '5-проводные (3ф + н + з)', 'Максимальный входной ток в режиме байпаса': '80.0A', 'Номинальное выходное напряжение': 'Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В', 'Выходная частота (не синхронизированная)': '60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц'}