## Sheet1
Категория | Подкатегория | Товар | Ссылка | Максимальная задаваемая мощность(Вт) | Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства | Уровень выходного напряжения | Другие выходные напряжения | Байпас | Пик-фактор нагрузки | Топология | Тип формы напряжения | Входная частота | Диапазон входного напряжения при работе от сети | Эффективность под полной нагрузкой | Другие значения входного напряжения | Тип батарей | Типовое время перезарядки | Панель управления | Звуковой сигнал | Аварийное отключение питания (EPO) | Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ | Рейтинг энергии всплеска | Максимальная высота | Максимальная ширина | Масса нетто, кг | Масса брутто, кг | Высота транспортной упаковки | Глубина транспортной упаковки | Максимальная глубина монтажа | Ширина транспортной упаковки | Цвет | Класс защиты | Рабочая температура | Рабочий диапазон относительной влажности | Рабочий диапазон высоты над уровнем моря | Температура хранения | Относительная влажность хранения | Высота над уровнем моря хранения | Соответствие требованиям | Стандартная гарантия | Выходная частота (синхронизированная с электросетью) | RoHS | Мощность зарядного устройства (Вт) | Емкость батареи в вольт-ампер-часах | REACH | Количество кабелей питания | Предварительно установленные батареи | Число сетевых шнуров | Возможность увеличения времени автономно работы | Дополн. оборудование для увеличения времени автономной работы | Искажения формы выходного напряжения | Тепловыделение в оперативном режиме | Монтаж батарей | Свободные отсеки для батарей | Допуск по выходному напряжению | Работа в режиме перегрузки | Суммарные гармонические искажения на входе | Коэффициент мощности по входу под полной нагрузкой | Максимальная устойчивость к короткому замыканию (Iукз) | Номинальное напряжение батареи | Максимальный ток в конце разряда батареи | Proposition 65 Warning | Максимально допустимая сила тока короткого замыкания | Проектный срок службы батареи | Выходное напряжение батареи | Соответствие другим экологическим нормам | Информация о сменных батарейных комплектах | Выходная мощность | Номинальное входное напряжение | Тип входного соединения | Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения | Тип необходимой защиты на входе | Максимальный входной ток | Предварительно установленные платы SmartSlot™ | Форм - фактор | Выходные соединители | Номинальное выходное напряжение | Директива о батареях | Информация о батарее | Максимальная выходная сила тока | Ожидаемый срок службы батареи (лет) | Напряжение на полностью разряженной батарее | Режим перегрузки | Размещение батарей | Производитель батарей | Соединение через байпас | Индикация выходного напряжения | Устройств на поддоне | КПД в режиме питания от батареи | RBC™ количество | Число батарейных блоков на цепочку | Максимальный входной ток в режиме байпаса | Защита линии передачи данных | Масса упаковки | Коды транспортных контейнеров | Число устройств в одном слое на поддоне | Число слоев на поддоне | Устройство защиты байпаса | PEP | EOLI | Входная мощность | Выходной ток нейтрали | Мощность Ватт | Мощность Вольт-Ампер | Мощность Киловатт | Мощность Киловольт-Ампер | Сменная батарея | Защита от перегрузки в системе постоянного тока | Высота стойки | Время переключения | Политика защиты оборудования | Размеры упаковки (длина x ширина x высота) | Длина шнура | Число единиц упаковки | Фильтрация | Масса поддона | Размеры поддона | Стоечный (Rack mount) | Аутентификация | Максимальная сила тока в линии | Максимальная суммарная сила тока | Максимальная входная сила тока | Установленный регулировкой входной ток (Северная Америка) | Ширина стойки | Срок службы батареи
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | APC Easy UPS SRV RM 10000VA 230V with External Battery Pack,with RailKit | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/apc-easy-ups-srv-rm-10000va-230v-with-external-battery-pack-with-railkit | 10.0кВт/ 10.0кВА | 58.0дБ(А) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В | 94.0 % 94.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 220MM, 21.95cm | 438MM, 43.8cm | 78.0 кг | 88.0 кг | 490MM, 49.0cm | 870MM, 87.0cm | 615MM, 61.5cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 60 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV, 10 000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-srv-10-000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej-stoechnoe-ispolnenie-s-relsami-dlya-montaga | 10.0кВт/ 10.0кВА | 58.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В | 94.0 % 94.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 173MM, 17.3cm | 438MM, 43.8cm | 68.0 кг | 79.0 кг | 485MM, 48.5cm | 836MM, 83.6cm | 615MM, 61.5cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 60 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 531 Ватт
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 10000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-versiya-s-uvelichennym-vremenem-avtonomii-10000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej | 10.0кВт/ 10.0кВА | 58.0дБ(А) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В | 94.0 % 94.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 368MM, 36.8cm | 380MM, 38.0cm | 76.5 кг | 82.5 кг | 460MM, 46.0cm | 570MM, 57.0cm | 485MM, 48.5cm | 580MM, 58.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 60 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 6000 ВА, стоечного исполнения, 230 В, с внешним блоком батарей, с рельсами для установки в стойку | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-srv-6000-va-stoechnogo-ispolneniya-230-v-s-vneshnim-blokom-batarej-s-relsami-dlya-ustanovki-v-stojku | 6.0кВт/ 6.0кВА | 55.0дБ(А) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В | 94.0 % 94.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея |  | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 220MM, 21.95cm | 438MM, 43.8cm | 78.0 кг | 88.0 кг | 490MM, 49.0cm | 870MM, 87.0cm | 615MM, 61.5cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 60 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 6000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-versiya-s-uvelichennym-vremenem-avtonomii-6000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej | 6.0кВт/ 6.0кВА | 55.0дБ(А) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В | 94.0 % 94.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 368MM, 36.8cm | 380MM, 38.0cm | 73.0 кг | 79.0 кг | 460MM, 46.0cm | 570MM, 57.0cm | 485MM, 48.5cm | 580MM, 58.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 60 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 10000 ВА, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=865 | 10.0кВт/ 10.0кВА |  |  | 220, 240 |  | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц |  |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да |  | 600джоулей | 685mm, 68.5cm | 190mm, 19.0cm | 65.0Кг. | 77.0Кг. | 910mm, 91.0cm | 580mm, 58.0cm | 447mm, 44.7cm | 320mm, 32.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-3000метры |  | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |  |  |  | 1599 | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 6000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-6000-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie-s-relsami-dlya-montaga | 6.0кВт/ 6.0кВА | 60.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300В | 94.0 % 94.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 173MM, 17.3cm | 438MM, 43.8cm | 61.0 кг | 71.0 кг | 1232MM, 123.19cm | 836MM, 83.6cm | 610MM, 61.0cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 3000метры | -15 - 60 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 373 Ватт
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS ONLINE SRV RM, увелич. время работы, 3000 ВА, 230 В, с комплектом аккумуляторов для установки на направляющие | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-online-srv-rm-uvelich-vremya-raboty-3000-va-230-v-s-komplektom-akkumulyatorov-dlya-ustanovki-na-napravlyayuschie | 2.4кВт/ 3.0кВА |  | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 160–280В | 88.0 % 88.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 172MM, 17.2cm | 437MM, 43.7cm | 52.0 кг | 66.8 кг | 480MM, 48.0cm | 800MM, 80.0cm | 632MM, 63.2cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  |  |  | 1 | 1
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 6000 ВА, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=860 | 6.0кВт/ 6.0кВА |  |  | 220, 240 |  | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц |  |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да |  | 600джоулей | 685mm, 68.5cm | 190mm, 19.0cm | 54.0Кг. | 66.0Кг. | 910mm, 91.0cm | 495mm, 49.5cm | 374mm, 37.4cm | 290mm, 29.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-3000метры |  | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. |  |  |  | 1124 | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS ONLINE SRV RM, увелич. время работы, 2000 ВА, 230 В, с комплектом аккумуляторов для установки на направляющие | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-online-srv-rm-uvelich-vremya-raboty-2000-va-230-v-s-komplektom-akkumulyatorov-dlya-ustanovki-na-napravlyayuschie | 1.6кВт/ 2.0кВА |  | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В |  | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 160–280В | 88.0 % 88.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 172MM, 17.2cm | 437MM, 43.7cm | 51.7 кг | 66.5 кг | 480MM, 48.0cm | 800MM, 80.0cm | 632MM, 63.2cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  |  |  | 1 | 1
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line, версия с увеличенным временем автономии, SRV, 3000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=853 | 2.4кВт/ 3.0кВА |  |  | 220, 240 |  | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 336mm, 33.6cm | 190mm, 19.0cm | 26.8Кг. | 29.0Кг. | 465mm, 46.5cm | 565mm, 56.5cm | 425mm, 42.5cm | 325mm, 32.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  | 939 | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества |  |  | 1 | 1 | -APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-3000-230-
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 2000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=851 | 1.6кВт/ 2.0кВА |  |  | 220, 240 |  | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 238mm, 23.8cm | 145mm, 14.5cm | 16.8Кг. | 18.1Кг. | 355mm, 35.5cm | 525mm, 52.5cm | 400mm, 40.0cm | 235mm, 23.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  | 972 | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества |  |  | 1 | 1 | -APC-Easy-UPS-On-Line-SRV-2000-230- | 3%
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS ONLINE SRV RM, увелич. время работы, 1000 ВА, 230 В, с комплектом аккумуляторов для установки на направляющие | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-online-srv-rm-uvelich-vremya-raboty-1000-va-230-v-s-komplektom-akkumulyatorov-dlya-ustanovki-na-napravlyayuschie | 800 Ватт/ 1.0кВА |  | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В |  | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 160–280В | 88.0 % 88.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 172MM, 17.2cm | 438MM, 43.8cm | 27.0 кг | 33.5 кг | 480MM, 48.0cm | 600MM, 60.0cm | 412MM, 41.2cm | 500MM, 50.0cm |  | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  |  |  | 1
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 3000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=856 | 2.4кВт/ 3.0кВА |  |  | 220, 240 |  |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 |  |  | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 86mm, 8.6cm | 437mm, 43.7cm | 27.6Кг. | 29.0Кг. | 229mm, 22.9cm | 795mm, 79.5cm | 632mm, 63.2cm | 569mm, 56.9cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры |  |  | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  | 473 | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | 0%
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | Комплект аккумуляторов APC Easy UPS ONLINE SRV, стоечное исполнение, 72 В, для 2/3 кВА Модель с увеличенным временем работы | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/komplekt-akkumulyatorov-apc-easy-ups-online-srv-stoechnoe-ispolnenie-72-v-dlya-2-3-kva-model-s-uvelichennym-vremenem-raboty | [12 empty] | Свинцово-кислотная батарея | [6 empty] | 86MM, 8.6cm | 438MM, 43.8cm | 42.5 кг | 53.1 кг | 240MM, 24.0cm | 800MM, 80.0cm | 632MM, 63.2cm | 600MM, 60.0cm | Черный |  |  | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | CE, EAC, EN/IEC 62040-1 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 2000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=850 | 1.6кВт/ 2.0кВА |  |  | 220, 240 |  |  |  | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 |  |  | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором |  |  |  | 600джоулей | 86mm, 8.6cm | 437mm, 43.7cm | 18.2Кг. | 20.7Кг. | 142mm, 14.2cm | 599mm, 59.9cm | 462mm, 46.2cm | 551mm, 55.1cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  | 304 | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества |  |  | 1 |  |  | 3%
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 3000 ВА 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=855 | 2.4кВт/ 3.0кВА |  |  | 220, 240 |  | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 336mm, 33.6cm | 190mm, 19.0cm | 26.8Кг. | 29.0Кг. | 465mm, 46.5cm | 565mm, 56.5cm | 425mm, 42.5cm | 325mm, 32.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  | 473 | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, версия с увеличенным временем автономии, 1000 ВА, 230 В, с комплектом внешних батарей | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-on-line-srv-versiya-s-uvelichennym-vremenem-avtonomii-1000-va-230-v-s-komplektom-vneshnih-batarej | 800 Ватт/ 1.0кВА | 50.0дБ(А) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 285 Adjustable (half load), 160–280В | 88.0 % 88.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  | 1 | 600джоулей | 238MM, 23.8cm | 290MM, 29.0cm | 24.0 кг | 26.7 кг | 355MM, 35.5cm | 525MM, 52.5cm | 400MM, 40.0cm | 470MM, 47.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  |  |  | 1
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 2000 ВА, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=852 | 1.6кВт/ 2.0кВА | 50.0дБ(А) |  | 220, 240 |  | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 600джоулей | 238mm, 23.8cm | 145mm, 14.5cm | 16.8Кг. | 18.1Кг. | 355mm, 35.5cm | 525mm, 52.5cm | 400mm, 40.0cm | 235mm, 23.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  | 304 | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  | 3%
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS On-Line SRV, 1000 ВА, 230 В, стоечное исполнение, с рельсами для монтажа | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=847 | 800Ватт/ 1.0кВА |  |  | 220, 240 |  | 03:01 |  | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 160–280В |  | 220, 240 |  |  | Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором |  |  |  | 600джоулей | 86mm, 8.6cm | 437mm, 43.7cm | 11.0Кг. | 13.1Кг. | 218mm, 21.8cm | 551mm, 55.1cm | 312mm, 31.2cm | 455mm, 45.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  | 152 | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества |  |  | 1 |  |  | 3%
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | Комплект аккумуляторов APC Easy UPS ONLINE SRV, стоечное исполнение, 36 В, для 1 кВА Модель с увеличенным временем работы | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/komplekt-akkumulyatorov-apc-easy-ups-online-srv-stoechnoe-ispolnenie-36-v-dlya-1-kva-model-s-uvelichennym-vremenem-raboty | [12 empty] | Свинцово-кислотная батарея | [6 empty] | 86MM, 8.6cm | 438MM, 43.8cm | 21.0 кг | 24.2 кг | 240MM, 24.0cm | 600MM, 60.0cm | 412MM, 41.2cm | 500MM, 50.0cm | Черный |  |  | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | CE, EAC, EN/IEC 62040-1 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | ИБП APC Easy UPS SRV 1000 ВА 230 В | https://apc.kz/network-and-servers/easy-ups-on-line/ibp-apc-easy-ups-srv-1000-va-230-v | 800 Ватт/ 1.0кВА | 50.0дБ(А) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В | 220 В, 240 В | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц | 110 - 285 Adjustable (half load), 160–280В | 88.0 % 88.0 % | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  | 1 | 600джоулей | 223MM, 22.3cm | 145MM, 14.5cm | 9.3 кг | 10.6 кг | 330MM, 33.0cm | 365MM, 36.5cm | 288MM, 28.8cm | 235MM, 23.5cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1 safety, IEC 62040-2 EMC/EMI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 38 Ватт |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 372.0BTU/час
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | "Пустой модульный шкаф для батарей, модель для Easy UPS 3S" Easy UPS 3S Empty Modular Battery Cabinet | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=845 | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1400mm, 140.0cm | 500mm, 50.0cm | 125.0Кг. | 140.0Кг. | 1620mm, 162.0cm | 1020mm, 102.0cm | 851mm, 85.1cm | 650mm, 65.0cm | [14 empty] | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | -- | 6
3-фазные ИБП | Easy UPS On-Line | Шкаф батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=82_87&product_id=844 | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 800mm, 80.0cm | 500mm, 50.0cm | 38.0Кг. | 65.0Кг. | 1200mm, 120.0cm | 530mm, 53.0cm | 280mm, 28.0cm | 825mm, 82.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (no % | 0-1476.3метры | [9 empty] | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M, 200 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=888 | 200.0кВт/ 200.0кВА | 72.0дБ(А) |  | 380, 415 |  |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1300mm, 130.0cm | 600mm, 60.0cm | 304.0Кг. | 338.0Кг. | 1500mm, 150.0cm | 975mm, 97.5cm | 850mm, 85.0cm | 725mm, 72.5cm | RAL 9003 | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-1476.3метры | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 3% | 34121.0BTU/час |  |  | +/-1% | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M, 160 кВА, 400 В, 3:3 для для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=887 | 160.0кВт/ 160.0кВА | 72.0дБ(А) |  | 380, 415 |  |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1300mm, 130.0cm | 500mm, 50.0cm | 227.0Кг. | 257.0Кг. | 1500mm, 150.0cm | 975mm, 97.5cm | 850mm, 85.0cm | 625mm, 62.5cm | RAL 9003 | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-1476.3метры | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 3% | 27297.0BTU/час |  |  | +/-1% | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M, 120 кВА, 400 В, 3:3 для использования с внешними батареями, ввод в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=886 | 120.0кВт/ 120.0кВА | 72.0дБ(А) |  | 380, 415 |  |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1300mm, 130.0cm | 500mm, 50.0cm | 193.0Кг. | 223.0Кг. | 1500mm, 150.0cm | 975mm, 97.5cm | 850mm, 85.0cm | 625mm, 62.5cm | RAL 9003 | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-1476.3метры | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 3% | 20473.0BTU/час |  |  | +/-1% | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 9,3 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=883 | 80.0кВт/ 80.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1970mm, 197.0cm | 600mm, 60.0cm | 339.0Кг. | 387.0Кг. | 2102mm, 210.2cm | 1125mm, 112.5cm | 1000mm, 100.0cm | 750mm, 75.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-450метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-4500метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 14850.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА | 240 В | 222.0A | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 16 минуты, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=881 | 80.0кВт/ 80.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 50038mm, 5003.8cm | 600mm, 60.0cm | 339.0Кг. | 387.0Кг. | 2102mm, 210.2cm | 1125mm, 112.5cm | 1000mm, 100.0cm | 750mm, 75.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-450метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-4500метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 14850.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА | 240 В | 222.0A | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 для внутренних батарей, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=884 | 80.0кВт/ 80.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1970mm, 197.0cm | 600mm, 60.0cm | 339.0Кг. | 387.0Кг. | 2102mm, 210.2cm | 1125mm, 112.5cm | 1000mm, 100.0cm | 750mm, 75.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-450метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-4500метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 14850.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА | 240 В | 222.0A | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 80 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=882 | 80.0кВт/ 80.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 1 |  | 915mm, 91.5cm | 360mm, 36.0cm | 140.0Кг. | 164.0Кг. | 1140mm, 114.0cm | 965mm, 96.5cm | 850mm, 85.0cm | 475mm, 47.5cm | RAL 9003 | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-1476.3метры | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 14659.0BTU/час |  |  |  | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 с внутренними аккумуляторами - время работы 13,5 минут, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=878 | 60.0кВт/ 60.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц |  |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1970mm, 197.0cm | 600mm, 60.0cm | 311.0Кг. | 360.0Кг. | 2102mm, 210.2cm | 1125mm, 112.5cm | 1000mm, 100.0cm | 750mm, 75.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-450метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-4500метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 10523.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА | 240 В | 166.0A | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 для внутренних батарей, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=877 | 60.0кВт/ 60.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1970mm, 197.0cm | 600mm, 60.0cm | 311.0Кг. | 360.0Кг. | 2102mm, 210.2cm | 1125mm, 112.5cm | 1000mm, 100.0cm | 750mm, 75.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-450метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-4500метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 10523.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА | 240 В | 166.0A | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 60 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=879 | 60.0кВт/ 60.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 1 |  | 915mm, 91.5cm | 360mm, 36.0cm | 109.0Кг. | 133.0Кг. | 1140mm, 114.0cm | 965mm, 96.5cm | 850mm, 85.0cm | 475mm, 47.5cm | RAL 9003 | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-1476.3метры | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 10523.0BTU/час |  |  |  | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | ИБП Easy UPS 3M 100 кВА, 400 В, 3:3 для внешних батарей, услуга моментального ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=885 | 100.0кВт/ 100.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас | 03:01 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет — используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 1 |  | 915mm, 91.5cm | 360mm, 36.0cm | 145.0Кг. | 169.0Кг. | 1140mm, 114.0cm | 965mm, 96.5cm | 850mm, 85.0cm | 475mm, 47.5cm | RAL 9003 | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-1476.3метры | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | EN/IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 18767.0BTU/час |  |  |  | 150% в течение 1 минуты, 125% в течение 10 минут | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА
3-фазные ИБП | EASY UPS 3M | Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS with internal batteries - 9.3 minutes runtime, Start-up 5x8 | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_89&product_id=880 | 60.0кВт/ 60.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 380, 415 | Встроенный статический байпас |  | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40–70 Гц | 342 - 477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-индикатора | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  |  |  | 1970mm, 197.0cm | 600mm, 60.0cm | 311.0Кг. | 360.0Кг. | 2102mm, 210.2cm | 1125mm, 112.5cm | 1000mm, 100.0cm | 750mm, 75.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-450метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-4500метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [5 empty] | Менее 3% | 10523.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 | 10.0кА | 240 В | 166.0A | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 20 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/easy-ups-3s-20-kva-400-v-3-3-ibp-dlya-vnutrennih-batarej | 20.0кВт/ 20.0кВА |  |  | 380 В, 415 В |  |  | Топология двойное преобразование |  | 45 - 65 Гц | 304–477В |  | 380 В, 415 В | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1400MM, 140.0cm | 380MM, 38.0cm | 122.0 кг | 158.0 кг | 1640MM, 164.0cm | 1014MM, 101.4cm | 928MM, 92.8cm | 563MM, 56.3cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [9 empty] | Less than 3 % | 900.0BTU/час |  | 3 | +/- 1.5 % |  | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 |  | 240 В |  |  | 10кА
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект батарей (линейка) высокой емкости для Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-batarej-linejka-vysokoj-emkosti-dlya-easy-ups-3s | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 157MM, 15.7cm | 428MM, 42.8cm | 108.0 кг | 112.0 кг | 180MM, 18.0cm | 820MM, 82.0cm | 760MM, 76.0cm | 560MM, 56.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1000.05метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | [14 empty] | Закрытый батарейный картридж | [10 empty] | 3 - 5 | 120 V
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Сетевая карта для Easy UPS серии 3 | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/setevaya-karta-dlya-easy-ups-serii-3 | [19 empty] | 127MM, 12.7cm | 203MM, 20.3cm | 0.91 кг | 0.15 кг | 61MM, 6.1cm | 180MM, 18.0cm | 127MM, 12.7cm | 148MM, 14.8cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1000.05метры
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация E | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/standartnyj-shkaf-dlya-batarej-s-batareyami-dlya-ibp-easy-ups-3m-iec-shirina-1000-mm-konfiguratsiya-e | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1895MM, 189.5cm | 2004MM, 200.4cm | 2542.0 кг | 2582.0 кг | 1980MM, 198.0cm | 970MM, 97.0cm | 845MM, 84.5cm | 2260MM, 226.0cm |  |  | 0 - 40 °C |  |  | -15 - 40 °C | [16 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация D | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/standartnyj-shkaf-dlya-batarej-s-batareyami-dlya-ibp-easy-ups-3m-iec-shirina-1000-mm-konfiguratsiya-d | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1895MM, 189.5cm | 2004MM, 200.4cm | 2182.0 кг | 2222.0 кг | 1980MM, 198.0cm | 970MM, 97.0cm | 845MM, 84.5cm | 2260MM, 226.0cm |  |  | 0 - 40 °C |  |  | -15 - 40 °C | [16 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Панель с обходными выключателями для обслуживания параллельных конфигураций Easy UPS 3S (до двух блоков, 10?40 кВА) | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/panel-s-obhodnymi-vyklyuchatelyami-dlya-obslugivaniya-parallelnyh-konfiguratsij-easy-ups-3s-do-dvuh-blokov-10-40-kva | [19 empty] | 600MM, 60.0cm | 550MM, 55.0cm | 30.0 кг | 42.0 кг | 470MM, 47.0cm | 1200MM, 120.0cm | 220MM, 22.0cm | 800MM, 80.0cm | Белый
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплекты соединителей аккумуляторов ИБП Easy UPS | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekty-soedinitelej-akkumulyatorov-ibp-easy-ups | [19 empty] | 97MM, 9.7cm | 237MM, 23.7cm | 0.25 кг | 0.7 кг | 97MM, 9.7cm | 167MM, 16.7cm | 167MM, 16.7cm | 237MM, 23.7cm
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект кабелей 3M для ИБП Easy UPS, стандартный шкаф для аккумуляторов и ИБП мощностью 60–100 кВА, модульный шкаф для аккумуляторов и ИБП мощностью 60–80 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-kabelej-3m-dlya-ibp-easy-ups-standartnyj-shkaf-dlya-akkumulyatorov-i-ibp-moschnostyu-60-100-kva-modulnyj-shkaf-dlya-akkumulyatorov-i-ibp-moschnostyu-60-80-kva | [19 empty] | 407MM, 40.7cm | 407MM, 40.7cm | 24.0 кг | 24.0 кг | 407MM, 40.7cm | 217MM, 21.7cm | 217MM, 21.7cm | 407MM, 40.7cm
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для холодного пуска Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-holodnogo-puska-easy-ups-3s | [19 empty] | 24MM, 2.4cm | 21MM, 2.1cm | 0.1 кг | 0.1 кг | 24MM, 2.4cm | 63MM, 6.3cm | 63MM, 6.3cm | 21MM, 2.1cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для холодного запуска ИБП Easy UPS 3M | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-holodnogo-zapuska-ibp-easy-ups-3m | [19 empty] | 30MM, 3.0cm | 120MM, 12.0cm | 0.1 кг | 0.2 кг | 150MM, 15.0cm | 400MM, 40.0cm | 30MM, 3.0cm | 150MM, 15.0cm
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для синхронизации с кабелем 20 м для Easy UPS 3M/3L | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-sinhronizatsii-s-kabelem-20-m-dlya-easy-ups-3m-3l | [19 empty] | 50MM, 5.0cm | 20000MM, 2000.0cm | 0.18 кг | 0.2 кг | 86MM, 8.6cm | 500MM, 50.0cm | 300MM, 30.0cm | 800MM, 80.0cm
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для параллельной работы Easy UPS 3M для ИБП мощностью 60–200 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-parallelnoj-raboty-easy-ups-3m-dlya-ibp-moschnostyu-60-200-kva | [19 empty] | 50MM, 5.0cm | 5000MM, 500.0cm | 0.18 кг | 0.2 кг | 86MM, 8.6cm | 205MM, 20.5cm | 150MM, 15.0cm | 319MM, 31.9cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1499.92метры
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для параллельного соединения Easy UPS 3L с кабелем длиной 20 м | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-parallelnogo-soedineniya-easy-ups-3l-s-kabelem-dlinoj-20-m | [19 empty] | 50MM, 5.0cm | 5000MM, 500.0cm | 0.18 кг | 0.2 кг | 86MM, 8.6cm | 205MM, 20.5cm | 150MM, 15.0cm | 319MM, 31.9cm
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект для параллельного подключения Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-dlya-parallelnogo-podklyucheniya-easy-ups-3s | [19 empty] | 51MM, 5.1cm | 229MM, 22.9cm | 2.27 кг | 1.03 кг | 175MM, 17.5cm | 400MM, 40.0cm | 432MM, 43.2cm | 220MM, 22.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1000.05метры
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект датчика контроля температуры внешних батарей | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-datchika-kontrolya-temperatury-vneshnih-batarej | [19 empty] | 127MM, 12.7cm | 127MM, 12.7cm | 2.27 кг | 3.18 кг | 178MM, 17.8cm | 178MM, 17.8cm | 127MM, 12.7cm | 178MM, 17.8cm
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект батарейного размыкателя для Easy UPS 3M, 100–200 кВА, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-batarejnogo-razmykatelya-dlya-easy-ups-3m-100-200-kva-400-v | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 530MM, 53.0cm | 320MM, 32.0cm | 13.0 кг | 29.0 кг | 800MM, 80.0cm | 570MM, 57.0cm | 230MM, 23.0cm | 500MM, 50.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1499.92метры | [17 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект батарей (линейка) для Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-batarej-linejka-dlya-easy-ups-3s | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 157MM, 15.7cm | 428MM, 42.8cm | 108.0 кг | 112.0 кг | 180MM, 18.0cm | 820MM, 82.0cm | 760MM, 76.0cm | 560MM, 56.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1000.05метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры |  | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный картридж | [10 empty] | 4 - 5
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-zaschity-batarej-dlya-easy-ups-3s | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 430MM, 43.0cm | 270MM, 27.0cm | 8.0 кг | 8.0 кг | 430MM, 43.0cm | 240MM, 24.0cm | 240MM, 24.0cm | 270MM, 27.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Комплект автоматических выключателей для защиты батарей для Easy UPS 3M мощностью 60–80 кВт, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/komplekt-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-dlya-zaschity-batarej-dlya-easy-ups-3m-moschnostyu-60-80-kvt-400-v | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 415MM, 41.5cm | 288MM, 28.8cm | 7.0 кг | 22.0 кг | 800MM, 80.0cm | 570MM, 57.0cm | 190MM, 19.0cm | 500MM, 50.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1499.92метры | [17 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Блок автоматических выключателей для защиты батарей для Easy UPS 3M мощностью 60–80 кВт, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-dlya-zaschity-batarej-dlya-easy-ups-3m-moschnostyu-60-80-kvt-400-v | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 650MM, 65.0cm | 500MM, 50.0cm | 25.0 кг | 55.0 кг | 1200MM, 120.0cm | 530MM, 53.0cm | 280MM, 28.0cm | 825MM, 82.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1499.92метры | [17 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Maintenance Bypass Panel for Easy UPS 3M 60-200kVA/Easy UPS 3L 250-400kVA, 400V | https://apc.kz/3-phase-ups/easy-ups-3s/maintenance-bypass-panel-for-easy-ups-3m-60-200kva-easy-ups-3l-250-400kva-400v | [19 empty] | 1050MM, 105.0cm | 750MM, 75.0cm | 75.0 кг |  |  |  | 350MM, 35.0cm |  | Белый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | -25 - 55 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | IEC 62040-1-1 | [26 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В, 3:3 ИБП с внутренними батареями – 15 минут работы | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_88&product_id=894 | 40.0кВт/ 40.0кВА | 63.0дБ(А) |  | 380, 415 |  |  | Топология двойное преобразование |  | 45–65 Гц | 304–477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1400mm, 140.0cm | 500mm, 50.0cm | 590.0Кг. | 643.0Кг. | 1640mm, 164.0cm | 1114mm, 111.4cm | 969mm, 96.9cm | 683mm, 68.3cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 4 |  |  |  | Менее 3% | 1880.0BTU/час |  |  | +/- 1.5% |  | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 |  | 240 В | [6 empty] | UPS weight does not include battery weight.
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 40 кВА, 400 В, 3:3 ИБП с внутренними батареями – 10 минут работы | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_88&product_id=895 | 40.0кВт/ 40.0кВА | 63.0дБ(А) |  | 380, 415 |  |  | Топология двойное преобразование |  | 45–65 Гц | 304–477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1400mm, 140.0cm | 500mm, 50.0cm | 590.0Кг. | 643.0Кг. | 1640mm, 164.0cm | 1114mm, 111.4cm | 969mm, 96.9cm | 683mm, 68.3cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 3 |  |  |  | Менее 3% | 1880.0BTU/час |  | 1 | +/- 1.5% |  | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99 |  | 240 В | [6 empty] | UPS weight does not include battery weight.
3-фазные ИБП | Easy UPS 3S | Easy UPS 3S 40 Ква, 400 В, 3:3 ИБП для внутренних батарей | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=70_88&product_id=893 | 40.0кВт/ 40.0кВА | 63.0дБ(А) |  | 380, 415 |  |  | Топология двойное преобразование |  | 45–65 Гц | 304–477В |  | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1400mm, 140.0cm | 500mm, 50.0cm | 158.0Кг. | 195.0Кг. | 1640mm, 164.0cm | 1114mm, 111.4cm | 969mm, 96.9cm | 683mm, 68.3cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | 0-15000метры | CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, RCM, WEEE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [5 empty] | Менее 3% | 1880.0BTU/час |  | 4 | +/- 1.5% |  | Менее 3% при полной нагрузке | 0.99
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HTI10KHLS | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti10khls-mge-galaxy-300i-10-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 130.0 | 155.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 707.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.92 | [9 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A | AP9630 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10KHLS | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10khls-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-3f-s-zaryadnym-ustrojstvom-rasschitannym-na-bolshuyu-prodolgitelnost-avtonomnoj-raboty-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 130.0 | 155.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 20 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 707.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.92 | [9 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10KHB2S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10khb2s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-3f-avtonomnost-30-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 10часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 305.0 | 330.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 20 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 707.0BTU/час |  |  |  |  | Менее 5% при полной нагрузке | 0.92 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes | 22 | 3 - 5
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10KHB1S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10khb1s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-3f-avtonomnost-10-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 218.0 | 243.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm | Charcoal | IP 20 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 656.0BTU/час |  |  |  |  | Менее 5% при полной нагрузке | 0.92 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | ts_Battery_Notes | 22 | 3 - 5 | +/-154 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10K3IB2S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10k3ib2s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-1f-avtonomnost-30-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 10часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 320.0 | 345.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 20 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | менее 3% | 707.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.94 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes | 65 | 3 - 5 | +/-154 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | ИБП (UPS) APC GALAXY 300 G3HT10K3IB1S | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht10k3ib1s-mge-galaxy-300-10-kva-400-v-3f-1f-avtonomnost-10-min-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 233.0 | 258.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 20 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | менее 3% | 707.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.94 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes | 65 | 3 - 5 | +/-154 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI40KHLS MGE Galaxy 300i, 40 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti40khls-mge-galaxy-300i-40-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 53.6dBA |  | 380, 415 |  | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 500mm , 50.0cm | 200.0 | 226.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 2479.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 60.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 87 | 3 - 5 | +/-154 В | 60 с при 120% и 30 с при 145%
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI30KHLS MGE Galaxy 300i, 30 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti30khls-mge-galaxy-300i-30-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 53.6dBA |  | 380, 415 |  | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 500mm , 50.0cm | 200.0 | 226.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 1804.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 47.0A | AP9630 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 65 | 3 - 5 | +/-154 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI30K3ILS MGE Galaxy 300i, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti30k3ils-mge-galaxy-300i-30-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 53.6dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 500mm , 50.0cm | 205.0 | 231.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 1876.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.97 | [9 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 48.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 196
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI20KHLS MGE Galaxy 300i, 20 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti20khls-mge-galaxy-300i-20-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 54.5dBA |  | 380, 415 |  | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 130.0 | 155.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 1260.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 30.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 43 | 3 - 5 | +/-154 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI20K3ILS MGE Galaxy 300i, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti20k3ils-mge-galaxy-300i-20-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 54.5dBA |  |  | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 500mm , 50.0cm | 185.0 | 211.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 1212.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | [9 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 30.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 130
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI15KHLS MGE Galaxy 300i, 15 кВА, 400 В, 3ф:3ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti15khls-mge-galaxy-300i-15-kva-400-v-3f-3f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 54.5dBA |  | 380, 415 |  | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 130.0 | 155.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 937.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 24.0A | AP9630 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI15K3ILS MGE Galaxy 300i, 15 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti15k3ils-mge-galaxy-300i-15-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 54.5dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 145.0 | 170.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-4-5, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% | 1045.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.97 | [9 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 24.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 98
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTI10K3ILS MGE Galaxy 300i, 10 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с трансформатором, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3hti10k3ils-mge-galaxy-300i-10-kva-400-v-3f-1f-s-transformatorom-s-uslugoj-start-up-5x8 | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 54.5dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система | 24часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1300mm , 130.0cm | 400mm , 40.0cm | 145.0 | 170.0 | 1440mm , 144.0cm | 965mm , 96.5cm | 950mm , 95.0cm | 800mm , 80.0cm |  | IP 21 | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -10 - 60 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-2, TUV, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | менее 3% | 707.0BTU/час |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 60 с при 120% и 30 с при 145% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.94 | [9 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 19.0A | AP9630 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 65
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTBAT5 Аккумуляторный шкаф 5 ИБП MGE Galaxy 300 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3htbat5-akkumulyatornyj-shkaf-5-ibp-mge-galaxy-300 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 1900mm , 190.0cm | 702mm , 70.2cm | 1020.0 | 1040.0 | 1954mm , 195.4cm | 970mm , 97.0cm | 838mm , 83.8cm | 825mm , 82.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-900метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B | [13 empty] | Закрытый батарейный корпус | [21 empty] | Напольный (Шкафного исполнения) | [8 empty] | Батарейный отсек | EXIDE/YUASA
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HTBAT4 Аккумуляторный шкаф 4 ИБП MGE Galaxy 300 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3htbat4-akkumulyatornyj-shkaf-4-ibp-mge-galaxy-300 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 1900mm , 190.0cm | 702mm , 70.2cm | 855.0 | 875.0 | 1954mm , 195.4cm | 970mm , 97.0cm | 838mm , 83.8cm | 825mm , 82.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-900метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B | [13 empty] | Закрытый батарейный корпус | [21 empty] | Напольный (Шкафного исполнения) | [8 empty] | Батарейный отсек | EXIDE/YUASA
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHLS Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 без аккумуляторов, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khls-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-bez-akkumulyatorov-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 700mm , 70.0cm | 375.0 | 395.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 824mm , 82.4cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-900метры | -20 - 50 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке |  | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 122.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В |  |  |  | 5-проводные (3ф + н + з)
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB4S Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb4s-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-30-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 2104mm , 210.4cm | 2085.0 | 2145.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 2474mm , 247.4cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-900метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 30 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке |  | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 320 - 498 (400V), 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 122.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В |  |  |  | 5-проводные (3ф + н + з)
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB3S MGE Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 15 минут работы (внешний батарейный шкаф), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb3s-mge-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-15-minut-raboty-vneshnij-batarejnyj-shkaf-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 1402mm , 140.2cm | 1395.0 | 1435.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 1649mm , 164.9cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-900метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B |  | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 30 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке |  | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 122.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В |  |  |  | 5-проводные (3ф + н + з)
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB2S Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 10 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb2s-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-10-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 1412mm , 141.2cm | 1395.0 | 1435.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 1649mm , 164.9cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-900метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 30 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке |  | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 122.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В |  |  |  | 5-проводные (3ф + н + з)
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT80KHB1S MGE Galaxy 300 80 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 5 минут работы, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht80khb1s-mge-galaxy-300-80-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-5-minut-raboty-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 700mm , 70.0cm | 735.0 | 755.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 824mm , 82.4cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-900метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 30 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке |  | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 122.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В |  |  |  | 5-проводные (3ф + н + з)
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT60KHLS MGE Galaxy 300 60 кВА 400 В 3:3 без аккумуляторов, услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht60khls-mge-galaxy-300-60-kva-400-v-3-3-bez-akkumulyatorov-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 700mm , 70.0cm | 375.0 | 395.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 824mm , 82.4cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-900метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 99 | 16.0kAmps | [8 empty] | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 228.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | 87A | [8 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT60KHB4S Galaxy 300 60 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 30 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht60khb4s-galaxy-300-60-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-30-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 65.0dBA |  |  |  | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  |  |  |  | 1900mm , 190.0cm | 1412mm , 141.2cm | 1415.0 | 1435.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 1649mm , 164.9cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-900метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 30 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.09 | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 228.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | 87A |  |  |  | 3 - 5 |  |  |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C
3-фазные ИБП | GALAXY 300 | APC G3HT60KHB3S Galaxy 300 60 кВА 400 В 3:3 с аккумуляторами на 15 минут работы (с дополнительным батарейным шкафом), услуга запуска в эксплуатацию в обычное рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-300/apc-g3ht60khb3s-galaxy-300-60-kva-400-v-3-3-s-akkumulyatorami-na-15-minut-raboty-s-dopolnitelnym-batarejnym-shkafom-usluga-zapuska-v-ekspluatatsiyu-v-obychnoe-rabochee-vremya | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | 03:01 | Двойное преобразование |  |  | 340 - 477В | 93.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да |  |  | 1900mm , 190.0cm | 1402mm , 140.2cm | 1230.0 | 1270.0 | 1978mm , 197.8cm | 1120mm , 112.0cm | 950mm , 95.0cm | 1649mm , 164.9cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-900метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/- 5% | [9 empty] | Менее 5% |  |  |  | +/- 2% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 30 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.09 | 16.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В | 3-фазный выключатель | 228.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | 87A |  |  |  | 3 - 5 | [5 empty] | kW/kVA = 0.9 PF with ambient temp up to 25° C. kW/kVA = 0.8 PF with ambient temp above 25° C
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 30–40 кВ·А, настенный монтаж | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/parallelnyj-servisnyj-bajpas-apc-dlya-2-ibp-1-1-3-1-30-40-kv%C2%B7a-nastennyj-montag |  |  |  | 230 В |  |  |  |  | 50 Гц | [10 empty] | 1390MM, 139.0cm | 1010MM, 101.0cm | 123.0 кг | 138.0 кг | 1600MM, 160.0cm | 800MM, 80.0cm | 415MM, 41.5cm | 1200MM, 120.0cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 9144метры | EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111 | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | Параллельный сервисный байпас APC для 2 ИБП (1+1), 3:1, 15–20 кВ·А, настенный монтаж | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/parallelnyj-servisnyj-bajpas-apc-dlya-2-ibp-1-1-3-1-15-20-kv%C2%B7a-nastennyj-montag |  |  |  | 230 В | [15 empty] | 1200MM, 120.0cm | 1010MM, 101.0cm | 100.0 кг | 120.0 кг | 1600MM, 160.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 1200MM, 120.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 9144метры | EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111 | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | Запасной комплект воздушных фильтров MGE Galaxy 3500 для шкафа 351 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/zapasnoj-komplekt-vozdushnyh-filtrov-mge-galaxy-3500-dlya-shkafa-351-mm | [19 empty] | 600MM, 60.0cm | 300MM, 30.0cm | 0.45 кг | 6.36 кг | 630MM, 63.0cm | 178MM, 17.8cm | 15MM, 1.5cm | 330MM, 33.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры |  | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [47 empty] | 12.0
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40KHS MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40khs-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.8 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 294.0 | 325.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [9 empty] | Менее 5% | 5132.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 54.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40KH4B4S MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40kh4b4s-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.8 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 662.0 | 692.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | MGE-Galaxy-3500-40-400-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 4367.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 54.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 95.1 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40K3IS MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40k3is-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-3f-1f-s-uslugoj-start-up-5x8 | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В | 95.4 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 294.0 | 325.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | MGE-Galaxy-3500-40-400-3-1-Start-up-5x8 | Менее 5% | 5132.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 54.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 10 - 12 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T40K3I4B4S MGE Galaxy 3500, 40 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t40k3i4b4s-mge-galaxy-3500-40-kva-400-v-3f-1f-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.4 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | [5 empty] | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 656.0 | 686.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | MGE-Galaxy-3500-40-400-3-1-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 4367.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 54.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.9 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30KHS MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30khs-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.8 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 294.0 | 325.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [9 empty] | Менее 5% | 3685.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 43.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30KH4B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30kh4b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.8 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 662.0 | 692.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 60 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | MGE-Galaxy-3500-30-400-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 3685.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 43.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 95.2 % | 4
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30KH3B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30kh3b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.8 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 570.0 | 601.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  |  | MGE-Galaxy-3500-30-400-3-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 3685.0BTU/час |  | 1 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 43.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 95.2 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30K3IS MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30k3is-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-3f-1f-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В | 95.8 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 294.0 | 325.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN 61000-3-3, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | MGE-Galaxy-3500-30-400-3-1-Start-up-5x8 | Менее 5% | 3685.0BTU/час |  |  | +/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 41.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 3% при линейной нагрузке, < 5% при нелинейной нагрузке | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30K3I4B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30k3i4b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-3f-1f-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.5 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 656.0 | 686.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | MGE-Galaxy-3500-30-400-3-1-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 3931.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 41.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 95.0 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T30K3I3B4S MGE Galaxy 3500, 30 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t30k3i3b4s-mge-galaxy-3500-30-kva-400-v-3f-1f-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 656.0 | 686.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  |  | MGE-Galaxy-3500-30-400-3-1-3-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 3931.0BTU/час |  | 1 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 41.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 95.0 % | 3
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KHS MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20khs-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.5 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 259.0 | 290.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [9 empty] | Менее 5% | 2620.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В | [5 empty] | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH4B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh4b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 627.0 | 657.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-4-Start-up-5x8 |  | 2620.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.9 % | 4
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH3B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh3b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 535.0 | 565.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-3-4-Start-up-5x8 |  | 2620.0BTU/час |  | 1 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | 95.7 % |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.9 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH2B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh2b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-2-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.5 % |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 443.0 | 474.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-2-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2620.0BTU/час |  | 2 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.9 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20KH2B2S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, с 2 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20kh2b2s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-s-2-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 352mm , 35.2cm | 402.0 | 432.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-2-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2620.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.9 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3IS MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3is-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В | 95.5 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 261.0 | 290.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2573.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I4B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 4 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i4b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-4-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 656.0 | 687.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2730.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.8 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I3B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 3 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i3b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-3-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 564.0 | 595.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-3-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2730.0BTU/час |  | 1 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.8 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I2B4S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 2 батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i2b4s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-2-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 472.0 | 505.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-2-4-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2730.0BTU/час |  | 2 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.8 % | 2
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T20K3I2B2S MGE Galaxy 3500, 20 кВА, 400 В, 3ф:1ф, с 2 батарейными модулями, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t20k3i2b2s-mge-galaxy-3500-20-kva-400-v-3f-1f-s-2-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8 | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 220, 240 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 352mm , 35.2cm | 402.0 | 428.18 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  |  | MGE-Galaxy-3500-20-400-3-1-2-Start-up-5x8 | Менее 5% | 2730.0BTU/час |  |  | +/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 109.0A | [6 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 27.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 94.8 %
3-фазные ИБП | GALAXY 3500 | APC G35T15KHS MGE Galaxy 3500, 15 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-3500/apc-g35t15khs-mge-galaxy-3500-15-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8 | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.8 % | 380, 415 | ИБП поставляется без внутренних батарей и может использоваться с внешними батареями сторонних производителей или SYBTH4 | [6 empty] | 1491mm , 149.1cm | 523mm , 52.3cm | 259.0 | 290.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm |  | IP 51 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1-1, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [9 empty] | Менее 5% | 1842.0BTU/час |  |  | +/- 5% для статической нагрузки и при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В | 3-фазный выключатель | 20.0A | AP9631 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В | [5 empty] | 10 мин при 125%, 60 с при 150%
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Шкаф для батарейных модулей MGE Galaxy 5500 L700A | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/shkaf-dlya-batarejnyh-modulej-mge-galaxy-5500-l700a | [12 empty] | Свинцово-кислотная батарея | [6 empty] | 1900MM, 190.0cm | 711MM, 71.1cm | 945.0 кг | 965.0 кг | 1930MM, 193.0cm | 838MM, 83.8cm | 820MM, 82.0cm | 762MM, 76.2cm | Серый |  | 0 - 40 °C | 5 - 90 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 5 - 90 % | 0 - 9144метры | ISO 14001, ISO 9001, TUV | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [11 empty] | 490 V | [15 empty] | 8–10 |  |  | Батарейный отсек | Exide/Yuasa |  |  | 1.0 |  |  | 36
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 710 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/pustoj-batarejnyj-shkaf-mge-galaxy-5500-710-mm | [12 empty] | Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект) | [6 empty] | 1900MM, 190.0cm | 710MM, 71.0cm | 125.0 кг | 130.0 кг | 2030MM, 203.0cm | 960MM, 96.0cm | 855MM, 85.5cm | 980MM, 98.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [30 empty] | Батарейный отсек
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Пустой батарейный шкаф MGE Galaxy 5500, 1010 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/pustoj-batarejnyj-shkaf-mge-galaxy-5500-1010-mm | [12 empty] | Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект) | [6 empty] | 1900MM, 190.0cm | 1010MM, 101.0cm | 150.0 кг | 155.0 кг | 2030MM, 203.0cm | 960MM, 96.0cm | 855MM, 85.5cm | 1130MM, 113.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний блок синхронизации MGE Galaxy | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-blok-sinhronizatsii-mge-galaxy | [19 empty] | 500MM, 50.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 16.0 кг | 500MM, 50.0cm | 200MM, 20.0cm | 200MM, 20.0cm | 400MM, 40.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 9144метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас для MGE Galaxy 400 кВ·А 400 В, с заземленной нейтралью (TNC) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-dlya-mge-galaxy-400-kv%C2%B7a-400-v-s-zazemlennoj-nejtralyu-tnc | [19 empty] | 1900MM, 190.0cm | 712MM, 71.2cm | 190.0 кг | 210.0 кг | 2030MM, 203.0cm | 960MM, 96.0cm | 855MM, 85.5cm | 762MM, 76.2cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, TUV | 1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | [47 empty] | 1.0
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас MGE Galaxy, 400 кВ·А, 400 В (TNS) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-400-kv%C2%B7a-400-v-tns | [19 empty] | 1905MM, 190.5cm | 712MM, 71.2cm | 190.0 кг | 210.0 кг | 2030MM, 203.0cm | 960MM, 96.0cm | 855MM, 85.5cm | 860MM, 86.0cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 60950-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, TUV | 1 год гарантии (только на запасные части), 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | [47 empty] | 1.0
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В и заземленный нейтральный провод (TNC) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-5500-150-kv%C2%B7a-400-v-i-zazemlennyj-nejtralnyj-provod-tnc | [19 empty] | 1000MM, 100.0cm | 800MM, 80.0cm | 71.0 кг | 91.0 кг | 1100MM, 110.0cm | 430MM, 43.0cm | 333MM, 33.3cm | 900MM, 90.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Внешний байпас MGE Galaxy 5500, 150 кВ·А, 400 В (TNS) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-5500-150-kv%C2%B7a-400-v-tns | [19 empty] | 1000MM, 100.0cm | 800MM, 80.0cm | 71.0 кг | 91.0 кг | 1100MM, 110.0cm | 430MM, 43.0cm | 333MM, 33.3cm | 900MM, 90.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части)
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок мониторинга температуры MGE Galaxy | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-monitoringa-temperatury-mge-galaxy | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 500MM, 50.0cm | 400MM, 40.0cm | 1.0 кг | 1.2 кг | 500MM, 50.0cm | 200MM, 20.0cm | 200MM, 20.0cm | 400MM, 40.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 9144метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-60-80-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 600MM, 60.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 35.0 кг | 800MM, 80.0cm | 430MM, 43.0cm | 224MM, 22.4cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-60-80-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 600MM, 60.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 35.0 кг | 800MM, 80.0cm | 430MM, 43.0cm | 224MM, 22.4cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 600MM, 60.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 35.0 кг | 800MM, 80.0cm | 430MM, 43.0cm | 224MM, 22.4cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 600MM, 60.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 35.0 кг | 800MM, 80.0cm | 430MM, 43.0cm | 224MM, 22.4cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 600MM, 60.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 35.0 кг | 800MM, 80.0cm | 430MM, 43.0cm | 224MM, 22.4cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок батарейных автоматов MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-batarejnyh-avtomatov-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 600MM, 60.0cm | 400MM, 40.0cm | 15.0 кг | 35.0 кг | 800MM, 80.0cm | 430MM, 43.0cm | 224MM, 22.4cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 60–80 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-60-80-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 16.0 кг | 16.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 14.0 кг | 14.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 40 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-40-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 14.0 кг | 14.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 20–30 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-20-30-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 14.0 кг | 14.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 20–30 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-20-30-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 14.0 кг | 14.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, до 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-do-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 20.0 кг | 20.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | Блок автоматических выключателей батарей MGE Galaxy 5500, 100–120 кВ·А, более 10 минут | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/blok-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-batarej-mge-galaxy-5500-100-120-kv%C2%B7a-bolee-10-minut | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 400MM, 40.0cm | 600MM, 60.0cm | 20.0 кг | 20.0 кг | 400MM, 40.0cm | 800MM, 80.0cm | 800MM, 80.0cm | 600MM, 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | CE, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, МЭК 60950, IEC 61000-3-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 14001, ISO 9001, TUV, VDE | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя, 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | APC G55TUPSU80HS MGE Galaxy 5500, 80 кВА, 400 В, ИБП для работы по одиночной схеме, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/apc-g55tupsu80hs-mge-galaxy-5500-80-kva-400-v-ibp-dlya-raboty-po-odinochnoj-sheme-s-uslugoj-start-up-5x8 | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 61.4dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система | 10часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да | 2 |  | 1900mm , 190.0cm | 712mm , 71.2cm | 520.0 | 540.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 850mm , 85.0cm | 980mm , 98.0cm |  | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3600метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год (только детали) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [8 empty] | MGE-Galaxy-5500-80-400-Start-up-5x8 | Менее 2% |  |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 30.0kAmps | 432V | [6 empty] | Battery runtimes are estimate only. | 72.0 KВатт/ 80.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N) | 250 - 470В | 3-фазный выключатель | 116.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 1% для линейной нагрузки 2.5% | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | ts_Battery_Notes | 360 | 8 - 10 | [10 empty] | 115.0A
3-фазные ИБП | GALAXY 5500 | APC G55TUPSU60HS MGE Galaxy 5500, 60 кВА, 400 В, ИБП для работы по одиночной схеме, с услугой Start-up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-5500/apc-g55tupsu60hs-mge-galaxy-5500-60-kva-400-v-ibp-dlya-raboty-po-odinochnoj-sheme-s-uslugoj-start-up-5x8 | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 55.5dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система | 10часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  | Да | 2 |  | 1900mm , 190.0cm | 712mm , 71.2cm | 400.0 | 420.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 850mm , 85.0cm | 980mm , 98.0cm |  | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -20 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-12000метры | CE, EN/IEC 62040-3, IEC 62040-1-2, IEC 62040-2, ISO 9001, TUV, VDE | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP, 1 год (только детали) | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [8 empty] | MGE-Galaxy-5500-60-400-Start-up-5x8 | Менее 2% |  |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 20.0kAmps | 432V | [7 empty] | 54.0 KВатт/ 60.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + N) | 250 - 470В | 3-фазный выключатель | 88.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 1% для линейной нагрузки 2.5% | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | ts_Battery_Notes | 240 | 8 - 10 | +/-154 В | 60 с при 120% и 30 с при 145% | [8 empty] | 87.0A
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Пустые батарейные шкафы MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/pustye-batarejnye-shkafy-mge-galaxy-7000 | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [14 empty] | Серый |  | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Пустой короб для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/pustoj-korob-dlya-vspomogatelnogo-oborudovaniya-mge-galaxy-7000 | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, МЭК 60950, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Переключатель статического байпаса MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/pereklyuchatel-staticheskogo-bajpasa-mge-galaxy-7000 | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | ОБЩИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ MGE GALAXY 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/obschie-vspomogatelnye-komponenty-mge-galaxy-7000 | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Настенный щит для подключения батарей | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/nastennyj-schit-dlya-podklyucheniya-batarej | [15 empty] | 1000MM, 100.0cm |  |  | 800MM, 80.0cm | 74.0 кг | 94.0 кг | 1000MM, 100.0cm | 500MM, 50.0cm |  |  | 1200MM, 120.0cm | [22 empty] | 1 год гарантии (только на запасные части) | [35 empty] | 0 - 95 (Non-condensing) % |  |  |  |  | 303MM, 30.3cm | 0 - 40 °C | 0 - 1015.9метры
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | КРЫШКА MGE GALAXY 7000 400 В ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/kryshka-mge-galaxy-7000-400-v-dlya-zaschity-ot-zagryaznenij | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Дополнительные компоненты ИБП MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/dopolnitelnye-komponenty-ibp-mge-galaxy-7000 | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 500 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-500-kv%C2%B7a | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 400 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-400-kv%C2%B7a | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 300 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-300-kv%C2%B7a | [29 empty] | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Вспомогательное оборудование MGE Galaxy 7000, 250 кВ·А | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vspomogatelnoe-oborudovanie-mge-galaxy-7000-250-kv%C2%B7a | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | Внешний байпас MGE Galaxy 7000 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/vneshnij-bajpas-mge-galaxy-7000 | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | MGE GALAXY 7000 400 В, ВЕРХНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/mge-galaxy-7000-400-v-verhnee-podklyuchenie | [29 empty] | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 20 - 80 % | 0 - 9144метры | CE, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | На ремонт либо замену сроком на 1 год
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS500 MGE Galaxy 7000, 500 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups500-mge-galaxy-7000-500-kva | 450.0 KВатт/ 500.0 kВА | 72.0dBA |  | 380, 415, 440 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415, 450 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 1900mm , 190.0cm | 1812mm , 181.2cm | 1470.0 | 1490.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 855mm , 85.5cm | 1920mm , 192.0cm | Grey | IP 20 | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0-999.9метры | -25 - 40 °C | 20 - 80 % | 0-9000метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 2% | [5 empty] | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 200.0kAmps | [8 empty] | 450.0 KВатт/ 500.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель | 735.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 938A |  | ts_Battery_Notes | 2369 | [5 empty] | 4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | 844.0A |  |  |  | 1 | 1 | 800
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS400 MGE Galaxy 7000, 400 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups400-mge-galaxy-7000-400-kva | 360.0 KВатт/ 400.0 kВА | 70.0dBA |  | 380, 415, 440 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415, 450 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 1900mm , 190.0cm | 1412mm , 141.2cm | 1110.0 | 1130.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 855mm , 85.5cm | 1520mm , 152.0cm | Grey | IP 20 | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0-999.9метры | -25 - 40 °C | 20 - 80 % | 0-9000метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 2% | [5 empty] | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 200.0kAmps | [8 empty] | 360.0 KВатт/ 400.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель | 587.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 751A |  | ts_Battery_Notes | 1706 | [5 empty] | 4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | 675.0A |  |  |  | 1 | 1 | 800
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS300 MGE Galaxy 7000, 300 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups300-mge-galaxy-7000-300-kva | 270.0 KВатт/ 300.0 kВА | 70.0dBA |  | 380, 415, 440 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415, 450 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 1900mm , 190.0cm | 1412mm , 141.2cm | 960.0 | 980.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 855mm , 85.5cm | 1520mm , 152.0cm | Grey | IP 20 | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0-999.9метры | -25 - 40 °C | 20 - 80 % | 0-9000метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 2% | [5 empty] | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 200.0kAmps | [8 empty] | 270.0 KВатт/ 300.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель | 442.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 563A |  | ts_Battery_Notes | 1281 | [5 empty] | 4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | 506.0A |  |  |  | 1 | 1 | 630
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TUPS250 MGE Galaxy 7000, 250 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tups250-mge-galaxy-7000-250-kva | 225.0 KВатт/ 250.0 kВА | 70.0dBA |  | 380, 415, 440 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415, 450 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 1900mm , 190.0cm | 1412mm , 141.2cm | 960.0 | 980.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 855mm , 85.5cm | 1520mm , 152.0cm | Grey | IP 20 | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0-999.9метры | -25 - 40 °C | 20 - 80 % | 0-9000метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц, 60 Гц | [9 empty] | Менее 2% | [5 empty] | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 200.0kAmps | [8 empty] | 225.0 KВатт/ 250.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель | 365.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 541A |  | ts_Battery_Notes | 1281 | [5 empty] | 4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | 422.0A |  |  |  | 1 | 1 | 630
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TQ500CS MGE Galaxy 7000 GFC Shore Connect 500 кВА | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tq500cs-mge-galaxy-7000-gfc-shore-connect-500-kva | 450.0 KВатт/ 500.0 kВА | 72.0dBA |  | 450 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ | 2,5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 450 |  |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 2 |  | 1900mm , 190.0cm | 1812mm , 181.2cm | 1470.0 | 1490.0 | 2030mm , 203.0cm | 960mm , 96.0cm | 855mm , 85.5cm | 1920mm , 192.0cm |  | IP 20 | 0 - 35 °C | 20 - 80 % | 0-999.9метры | -25 - 40 °C | 20 - 80 % | 0-9000метры | CE, EN 60950, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц | [9 empty] | Менее 2% | [5 empty] | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 200.0kAmps | [8 empty] | 450.0 KВатт/ 500.0 kВА | 45 – 65 Гц | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель | 735.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | 938A |  |  | 2369 | [5 empty] | 4 провода (3 фазы + нейтраль) или 5 проводов (3 фазы + нейтраль + земля) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | 844.0A | [5 empty] | 800
3-фазные ИБП | GALAXY 7000 | APC G7TAB160K500S-1 Пустой кожух для вспомогательного оборудования MGE Galaxy 7000, 700 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-7000/apc-g7tab160k500s-1-pustoj-koguh-dlya-vspomogatelnogo-oborudovaniya-mge-galaxy-7000-700-mm | [19 empty] | 48260mm , 4826.0cm | 18085mm , 1808.5cm | 145.0 | 155.0 | 2027mm , 202.7cm | 970mm , 97.0cm | 21565mm , 2156.5cm | 825mm , 82.5cm |  |  | 0 - 35 °C | 0 - 95 % |  | 0 - 35 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, LCIE | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный корпус | [15 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [5 empty] | Напольный (Шкафного исполнения)
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Шкаф для автоматических выключателей Galaxy VM 630 А IEC | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/shkaf-dlya-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-galaxy-vm-630-a-iec | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 1280MM, 128.0cm | 850MM, 85.0cm | 98.0 кг | 99.79 кг | 1300MM, 130.0cm | 302MM, 30.2cm | 300MM, 30.0cm | 889MM, 88.9cm | Белый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [45 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Пустой батарейный шкаф, ширина 1100 мм | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/pustoj-batarejnyj-shkaf-shirina-1100-mm | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1970MM, 197.0cm | 1100MM, 110.0cm | 230.0 кг | 250.0 кг | 2100MM, 210.0cm | 970MM, 97.0cm | 850MM, 85.0cm | 1330MM, 133.0cm |  |  | 0 - 40 °C |  |  | -25 - 55 °C | [16 empty] | Закрытый батарейный шкаф
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Модульный аккумуляторный шкаф для ИБП Galaxy VM, широкий, вмещает до 12 секций аккумуляторов | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/modulnyj-akkumulyatornyj-shkaf-dlya-ibp-galaxy-vm-shirokij-vmeschaet-do-12-sektsij-akkumulyatorov | [8 empty] | 40 - 70 Гц |  |  |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1970MM, 197.0cm | 700MM, 70.0cm | 210.0 кг | 252.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 854MM, 85.4cm | 990MM, 99.0cm | Белый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, OSHPD, UL 1778 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [8 empty] | См. на вкладке "Документация" |  |  | 480 V | [18 empty] | Батарейный отсек | [14 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Модульный аккумуляторный шкаф для ИБП Galaxy VM, узкий, вмещает 6 секций аккумуляторов | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/modulnyj-akkumulyatornyj-shkaf-dlya-ibp-galaxy-vm-uzkij-vmeschaet-6-sektsij-akkumulyatorov | [8 empty] | 40 - 70 Гц |  |  |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1970MM, 197.0cm | 370MM, 37.0cm | 139.0 кг | 164.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 854MM, 85.4cm | 750MM, 75.0cm | Белый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, UL 1778 | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [8 empty] | См. на вкладке "Документация" |  |  | 480 V | [18 empty] | Батарейный отсек | [6 empty] | 40 | [7 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Модульная линейка аккумуляторов для ИБП Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/modulnaya-linejka-akkumulyatorov-dlya-ibp-galaxy-vm | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 114MM, 11.4cm | 137MM, 13.7cm | 120.0 кг | 126.01 кг | 186MM, 18.6cm | 924MM, 92.4cm | 808MM, 80.8cm | 209MM, 20.9cm | Серый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | 1 год гарантии (только на запасные части) | [12 empty] | Закрытый батарейный картридж | [8 empty] | См. на вкладке "Документация" | [18 empty] | 5–8 |  |  | Внутренняя батарея | [14 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект сейсмостойких креплений Galaxy VM Level 2 для широкого модульного батарейного шкафа | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-sejsmostojkih-kreplenij-galaxy-vm-level-2-dlya-shirokogo-modulnogo-batarejnogo-shkafa | [19 empty] | 106MM, 10.6cm | 700MM, 70.0cm | 25.0 кг | 27.0 кг | 152MM, 15.2cm | 864MM, 86.4cm | 817MM, 81.7cm | 762MM, 76.2cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -20 - 65 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778 | 1 год гарантии (только на запасные части) | [58 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект сейсмической защиты уровня 2 для узкого модульного батарейного шкафа ИБП Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-sejsmicheskoj-zaschity-urovnya-2-dlya-uzkogo-modulnogo-batarejnogo-shkafa-ibp-galaxy-vm | [19 empty] | 106MM, 10.6cm | 370MM, 37.0cm | 17.0 кг | 18.14 кг | 203MM, 20.3cm | 864MM, 86.4cm | 817MM, 81.7cm | 406MM, 40.6cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, UL 1778 | 1 год гарантии (только на запасные части) | [58 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект пылевых фильтров Galaxy VM для широкого шкафа питания | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-pylevyh-filtrov-galaxy-vm-dlya-shirokogo-shkafa-pitaniya | [19 empty] | 120MM, 12.0cm | 390MM, 39.0cm | 2.0 кг | 3.5 кг | 127MM, 12.7cm | 241MM, 24.1cm | 240MM, 24.0cm | 396MM, 39.6cm | Светло-серый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, FCC part 15 класс A, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | 1 год гарантии (только на запасные части) | [58 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Комплект автоматических выключателей 630A EL для Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/komplekt-avtomaticheskih-vyklyuchatelej-630a-el-dlya-galaxy-vm | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 262MM, 26.2cm | 377MM, 37.7cm | 11.88 кг | 11.9 кг | 279MM, 27.9cm | 813MM, 81.3cm | 766MM, 76.6cm | 406MM, 40.6cm | Белый |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | [13 empty] | Открытые стеллажи для батарей | [45 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Классический батарейный шкаф EL для ИБП Galaxy VM, широкий, пустой | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/klassicheskij-batarejnyj-shkaf-el-dlya-ibp-galaxy-vm-shirokij-pustoj | [12 empty] | Внутренними батареями сторонних производителей (не входят в комплект) | [6 empty] | 1970MM, 197.0cm | 1100MM, 110.0cm | 175.0 кг | 185.0 кг | 1980MM, 198.0cm | 864MM, 86.4cm | 854MM, 85.4cm | 1200MM, 120.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, RCM, VFI-SS-111 | [13 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [45 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация"
3-фазные ИБП | GALAXY VM | Блок батарейных автоматов 630A EL для Galaxy VM | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/blok-batarejnyh-avtomatov-630a-el-dlya-galaxy-vm | [12 empty] | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 810MM, 81.0cm | 511MM, 51.1cm | 40.0 кг | 45.0 кг | 820MM, 82.0cm | 300MM, 30.0cm | 291MM, 29.1cm | 520MM, 52.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -25 - 65 °C | 0 - 95 % | 0 - 14999.8метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 и CBC2013 к Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | [13 empty] | Открытые стеллажи для батарей | [45 empty] | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация" | 400 Ватт
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMSBC640KHEL GALAXY VM System Bypass Cabinet 640KVA 380/400/415V EL | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmsbc640khel-galaxy-vm-system-bypass-cabinet-640kva-380-400-415v-el | [19 empty] | 1970mm , 197.0cm | 712mm , 71.2cm | 328.0 | 350.0 | 1980mm , 198.0cm | 889mm , 88.9cm | 859mm , 85.9cm | 715mm , 71.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -25 - 65 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [29 empty] | Напольный (Шкафного исполнения) |  | 50/60 Гц
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMSB200KHS ИБП Galaxy VM 200 кВА, отдельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmsb200khs-ibp-galaxy-vm-200-kva-otdelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 180.0 KВатт/ 200.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  |  | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 2 |  | 1970mm , 197.0cm | 1052mm , 105.2cm | 724.0 | 770.0 | 2156mm , 215.6cm | 1060mm , 106.0cm | 854mm , 85.4cm | 1490mm , 149.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 2% | 24570.0BTU/час |  |  | ±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 65.0kAmps | 480V | 393.0A | [6 empty] | 180.0 KВатт/ 200.0 kВА | 40 - 70 Hz |  | 250 - 600В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 328.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 289A |  |  |  |  | 384 |  |  |  | Встроенный аварийный байпас | [5 empty] | 289.0A | [5 empty] | 400
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMSB160KHS ИБП Galaxy VM 160 кВА, отдельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmsb160khs-ibp-galaxy-vm-160-kva-otdelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 144.0 KВатт/ 160.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В |  |  | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  |  | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 2 |  | 1970mm , 197.0cm | 1052mm , 105.2cm | 699.0 | 744.5 | 2156mm , 215.6cm | 1052mm , 105.2cm | 854mm , 85.4cm | 1490mm , 149.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 2% | 19650.0BTU/час |  |  | ±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 65.0kAmps | 480V | 314.0A | [6 empty] | 144.0 KВатт/ 160.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 3-wire (3PH + G) | 250 - 600В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 262.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 231A |  |  |  |  | 384 |  |  |  | Встроенный аварийный байпас | [5 empty] | 231.0A | [5 empty] | 400
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMPB200KHS ИБП Galaxy VM 200 кВА, параллельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmpb200khs-ibp-galaxy-vm-200-kva-parallelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 180.0 KВатт/ 200.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  |  | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 2 |  | 1970mm , 197.0cm | 1052mm , 105.2cm | 724.0 | 770.0 | 2156mm , 215.6cm | 1060mm , 106.0cm | 854mm , 85.4cm | 1490mm , 149.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 2% | 24570.0BTU/час |  |  | ±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 65.0kAmps | 480V | 393.0A | [6 empty] | 180.0 KВатт/ 200.0 kВА | 40 - 70 Hz |  | 250 - 600В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 328.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 289A |  |  |  |  | 384 |  |  |  | Встроенный аварийный байпас | [5 empty] | 289.0A | [5 empty] | 400
3-фазные ИБП | GALAXY VM | APC GVMPB160KHS ИБП Galaxy VM 160 кВА, параллельный ИБП, 400-400 В с защитой от обратного тока, услуга ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vm/apc-gvmpb160khs-ibp-galaxy-vm-160-kva-parallelnyj-ibp-400-400-v-s-zaschitoj-ot-obratnogo-toka-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 144.0 KВатт/ 160.0 kВА | 65.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 320 - 456 (380 В), 320 - 480 (400 В), 320 - 498 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  |  | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 2 |  | 1970mm , 197.0cm | 1052mm , 105.2cm | 699.0 | 744.5 | 2156mm , 215.6cm | 1060mm , 106.0cm | 854mm , 85.4cm | 1490mm , 149.0cm | White | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -25 - 55 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 and CBC2013 to Sds=2.02g, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Hz +/-1 Hz | [9 empty] | Менее 2% | 19650.0BTU/час |  |  | ±1% под постоянной нагрузкой, ±3% при 100%-ном изменении нагрузки | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1 | 65.0kAmps | 480V | 314.0A | [6 empty] | 144.0 KВатт/ 160.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 3-wire (3PH + G) | 250 - 600В | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 262.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | 231A |  |  |  |  | 384 |  |  |  | Встроенный аварийный байпас | [5 empty] | 231.0A | [5 empty] | 400
3-фазные ИБП | GALAXY VX | ИБП Galaxy VX 500 кВА, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/ibp-galaxy-vx-500-kva-400-v-1041 | 500.0кВт/ 500.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 2400MM, 240.0cm | 2030.0 кг | 2592.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3170MM, 317.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 80387.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | ИБП Galaxy VX 500 кВА, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/ibp-galaxy-vx-500-kva-400-v | 500.0кВт/ 500.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 2700MM, 270.0cm | 1880.0 кг | 2592.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3170MM, 317.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 82435.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V |  | См. на вкладке "Документация" | [11 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | ИБП Galaxy VX 500 кВ·А с наращиванием до 500 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/ibp-galaxy-vx-500-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-500-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 2700MM, 270.0cm | 1880.0 кг | 2592.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3170MM, 317.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 82435.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V |  | См. на вкладке "Документация" | [11 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 750 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-750-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1047 | 750.0кВт/ 750.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3600MM, 360.0cm | 3110.0 кг | 3984.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 4650MM, 465.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 175802.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 750 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-750-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 750.0кВт/ 750.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3900MM, 390.0cm | 2960.0 кг | 3984.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 4650MM, 465.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [14 empty] | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V |  | См. на вкладке "Документация" | [11 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-500-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 500.0кВт/ 500.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3000MM, 300.0cm | 2570.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 80387.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 500 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-500-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1033 | 500.0кВт/ 500.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3300MM, 330.0cm | 2420.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 82435.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [13 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 1250 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-1250-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 1.25МВт/ 1.25МВА | 68.0дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 4800MM, 480.0cm | 4190.0 кг | 5129.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 6640MM, 664.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 215042.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1.0 | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 1000 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-1000-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 4200MM, 420.0cm | 3650.0 кг | 4680.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5390MM, 539.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 215042.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX с мощностью 1000 кВ·А и схемой резервирования N+1, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-s-moschnostyu-1000-kv%C2%B7a-i-shemoj-rezervirovaniya-n-1-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1059 | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 4500MM, 450.0cm | 3500.0 кг | 4680.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5390MM, 539.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 169513.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [13 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 800kVA, 400V, Start up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-800kva-400v-start-up-5x8 |  | 69.5дБ(А) |  |  |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  |  | Внешняя батарейная система | [7 empty] | 3600MM, 360.0cm | 3110.0 кг | [5 empty] | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры |  | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 128620.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  |  | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВА с возможностью расширения до 1500 кВА, 400 В, с услугой по вводу в эксплуатацию 5х8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1500-kva-400-v-s-uslugoj-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-5h8-v-rabochee-vremya | 1.5МВт/ 1.5МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3800MM, 380.0cm | 2496.0 кг | 3737.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5160MM, 516.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 129025.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1.0 | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВА с возможностью расширения до 1250 кВА, 400 В, услуга по пуску в эксплуатацию 5x8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1250-kva-400-v-usluga-po-pusku-v-ekspluatatsiyu-5x8-v-rabochee-vremya | 1.25МВт/ 1.25МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3000MM, 300.0cm | 2570.0 кг | 3737.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5160MM, 516.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 137523.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1.0 | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВА с возможностью расширения до 1250 кВА, 400 В, услуга по пуску в эксплуатацию 5x8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1250-kva-400-v-usluga-po-pusku-v-ekspluatatsiyu-5x8-v-rabochee-vremya-1053 | 1.25МВт/ 1.25МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 4400MM, 440.0cm | 2910.0 кг | 3737.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5160MM, 516.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 129025.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1.0 | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1054 | 750.0кВт/ 750.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3000MM, 300.0cm | 2570.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 137523.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 750.0кВт/ 750.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3300MM, 330.0cm | 2420.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 142782.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [13 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3000MM, 300.0cm | 2570.0 кг | 4680.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5390MM, 539.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 137523.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 750 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-750-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1050 | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3300MM, 330.0cm | 2420.0 кг | 4680.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5390MM, 539.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 142782.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [13 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 625.0кВт/ 625.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3300MM, 330.0cm | 2420.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 112040.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [13 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1045 | 625.0кВт/ 625.0кВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3000MM, 300.0cm | 2570.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 100484.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya-1043 | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3000MM, 300.0cm | 2570.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 100484.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 625 кВ·А с наращиванием до 1000 кВ·А, 400 В, услуга по вводу в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-625-kv%C2%B7a-s-naraschivaniem-do-1000-kv%C2%B7a-400-v-usluga-po-vvodu-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3300MM, 330.0cm | 2420.0 кг | 3288.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3910MM, 391.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 112040.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [13 empty] | AP9635 | [7 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 500kVA Scalable to 1000kVA 400V, Start up 5x8 | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-500kva-scalable-to-1000kva-400v-start-up-5x8 | 1.0МВт/ 1.0МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 2400MM, 240.0cm | 2030.0 кг | 2592.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 3170MM, 317.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, Сертификат cUL, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, IEC 62040-4, ISTA 2B, UL 1778, 5-е издание | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 80387.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке |  | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GALAXY VX | Galaxy VX 500 кВА с возможностью расширения до 1500 кВА, 400 В, услуга по пуску в эксплуатацию 5x8 (в рабочее время) | https://apc.kz/3-phase-ups/galaxy-vx/galaxy-vx-500-kva-s-vozmognostyu-rasshireniya-do-1500-kva-400-v-usluga-po-pusku-v-ekspluatatsiyu-5x8-v-rabochee-vremya | 1.5МВт/ 1.5МВА | 69.5дБ(А) |  | 380 В, 415 В, 440 В |  | 3 с THC | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц |  |  | 380 В, 415 В, 440 В | Внешняя батарейная система |  | 7" touch screen display | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности |  | 2 |  | 1970MM, 197.0cm | 3200MM, 320.0cm | 1956.0 кг | 3737.0 кг | 2150MM, 215.0cm | 1060MM, 106.0cm | 900MM, 90.0cm | 5160MM, 516.0cm | Белый | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителя | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц Синхронизированная с электросетью | [10 empty] | 82260.0BTU/час |  |  |  | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 3% при полной нагрузке | 1.0 | 100.0кА | 480 V | [21 empty] | 384 В Постоянный ток
3-фазные ИБП | GUTOR PXC | КАБЕЛЬ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ БАТАРЕИ GUTOR PXC, 5 М | https://apc.kz/3-phase-ups/gutor-pxc/kabel-datchika-temperatury-batarei-gutor-pxc-5-m | [19 empty] | 324MM, 32.4cm | 216MM, 21.6cm | 1.13 кг | 1.13 кг | 324MM, 32.4cm | 102MM, 10.2cm | 102MM, 10.2cm | 216MM, 21.6cm |  |  | -10 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 2999.84метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 4999.9метры
3-фазные ИБП | GUTOR PXC | ИБП для промышленных приложений Gutor PXC | https://apc.kz/3-phase-ups/gutor-pxc/ibp-dlya-promyshlennyh-prilogenij-gutor-pxc | 80.0кВт/ 80.0кВА | 65.0дБ(А) |  | 240 В | Встроенный байпас | Безлимитный | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 45 - 65 Гц | 342 - 418 (380 B), 360 - 440 (400 B), 374 - 457 (415 B)В | 94.0 % 94.0 % | 380 В, 415 В | Внешняя батарейная система |  | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 2 |  | 2100MM, 210.0cm | 600MM, 60.0cm | 460.0 кг | 540.0 кг | 2300MM, 230.0cm | 1082MM, 108.2cm | 800MM, 80.0cm | 820MM, 82.0cm |  | IP42 с воздушными фильтрами | -10 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 14999.8метры | CE, Знак CE, IBC 2012, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, IEC 62040-3, ISTA 2B, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при вводе в эксплуатацию уполномоченным представителем производителяОбщие | 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная, 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью, 60 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 60 Гц Не синхронизированная | [9 empty] | Less than 5 % | 3675.0BTU/час |  |  | ± 10% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке |  | 65.0кА | [12 empty] | Защита питающей сети в соответствии с характеристиками источника | [13 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | [15 empty] | 111A
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR40KHS ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 40 кВА 400 В, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr40khs-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-40-kva-400-v-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.0 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 289.0 | 370.91 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | -APC-Smart-UPS-VT-40-400- | менее 5% при полной нагрузке | 5459.0BTU/час |  |  |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 55.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 64 | 3 - 5 | [21 empty] | 32000 Вт(W) | 40000 ВА(VA) | 32.0 кВт(kW) | 40.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR40KH5B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 40 кВА 400 В с 5 аккум. модулями, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr40kh5b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-40-kva-400-v-s-5-akkum-modulyami-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.0 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 749.0 | 873.18 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 5 |  |  | -APC-Smart-UPS-VT-40-400-5- | менее 5% при полной нагрузке | 5459.0BTU/час |  |  |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 55.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 64 | 3 - 5 | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 32000 Вт(W) | 40000 ВА(VA) | 32.0 кВт(kW) | 40.0 kВА(kVA) | SYBT4
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR40KH4B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 40 кВА 400 В с 4 аккум. модулями (расш. до 5), с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr40kh4b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-40-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-rassh-do-5-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.0 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 657.0 | 782.27 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | -APC-Smart-UPS-VT-40-400-4-5- | менее 5% при полной нагрузке | 5459.0BTU/час |  | 1 |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 55.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 64 | 3 - 5 | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 32000 Вт(W) | 40000 ВА(VA) | 32.0 кВт(kW) | 40.0 kВА(kVA) | SYBT4
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KHS ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30khs-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 289.0 | 370.91 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | -APC-Smart-UPS-VT-30-400- | менее 5% при полной нагрузке | 3685.0BTU/час |  |  |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | 3 - 5 | [21 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KH5B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В с 5 аккум. модулями, с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30kh5b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-5-akkum-modulyami-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 340.45 | 873.18 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 5 |  |  | -APC-Smart-UPS-VT-30-400-5- | менее 5% при полной нагрузке | 3685.0BTU/час |  |  |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | 3 - 5 | [8 empty] | 5 | [12 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA) | SYBT4
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KH4B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В с 4 аккум. модулями (расш. до 5), с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30kh4b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-rassh-do-5-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 657.0 | 782.27 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  |  | -APC-Smart-UPS-VT-30-400-4-5- | менее 5% при полной нагрузке | 3685.0BTU/час |  | 1 |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | 3 - 5 | [8 empty] | 4 | [12 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA) | SYBT4
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTR30KH3B5S ИБП APC Smart-UPS VT стоечного исполнения 30 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расш. до 5), с БРП и услугой ввода в эксплуатацию | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtr30kh3b5s-ibp-apc-smart-ups-vt-stoechnogo-ispolneniya-30-kva-400-v-s-3-akkum-modulyami-rassh-do-5-s-brp-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 67.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да |  |  | 1995mm , 199.5cm | 600mm , 60.0cm | 565.0 | 691.36 | 2095mm , 209.5cm | 1206mm , 120.6cm | 1075mm , 107.5cm | 756mm , 75.6cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  |  | -APC-Smart-UPS-VT-30-400-3-5- | менее 5% при полной нагрузке | 3685.0BTU/час |  | 2 |  | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  | 0.98 | [9 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | 3 - 5 | [8 empty] | 3 | [12 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA) | SYBT4
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP40KHS ИБП APC Smart-UPS VT 40 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp40khs-ibp-apc-smart-ups-vt-40-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.0 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 823mm , 82.3cm | 523mm , 52.3cm | 182.5 | 221.5 | 1290mm , 129.0cm | 1110mm , 111.0cm | 813mm , 81.3cm | 720mm , 72.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [7 empty] | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-40-400-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 5459.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 | [9 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 47 - 70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 55.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 64 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 32000 Вт(W) | 40000 ВА(VA) | 32.0 кВт(kW) | 40.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP40KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 40 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp40kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-40-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.0 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 629.09 | 660.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-40-400-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 5459.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 32.0 KВатт/ 40.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 55.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 64 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 4 | [12 empty] | 32000 Вт(W) | 40000 ВА(VA) | 32.0 кВт(kW) | 40.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP30KHS ИБП APC Smart-UPS VT 40 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp30khs-ibp-apc-smart-ups-vt-40-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 823mm , 82.3cm | 523mm , 52.3cm | 182.5 | 221.5 | 1290mm , 129.0cm | 1110mm , 111.0cm | 813mm , 81.3cm | 720mm , 72.0cm |  | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [9 empty] | менее 5% при полной нагрузке | [6 empty] | 0.98 | [9 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 47 - 70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | [22 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP30KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp30kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-30-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 629.09 | 660.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-30-400-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 3685.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 4 | [12 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP30KH3B4S ИБП APC Smart-UPS VT 30 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp30kh3b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-30-kva-400-v-s-3-akkum-modulyami-rasshirenie-do-4-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 55.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 96.4 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 536.82 | 568.18 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-30-400-3-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 3685.0BTU/час |  | 1 |  |  |  | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 24.0 KВатт/ 30.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 41.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 48 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 3 | [12 empty] | 24000 Вт(W) | 30000 ВА(VA) | 24.0 кВт(kW) | 30.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KHS ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20khs-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА |  |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 823mm , 82.3cm | 352mm , 35.2cm | 134.0 | 173.0 | 1290mm , 129.0cm | 1110mm , 111.0cm | 813mm , 81.3cm | 720mm , 72.0cm | Black | [7 empty] | C-tick, CE, EN 50091-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN/IEC 62040-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 |  | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [9 empty] | менее 5% при полной нагрузке | [6 empty] | 0.98 | [9 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 47 - 70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 27.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 32 | [22 empty] | 16000 Вт(W) | 20000 ВА(VA) | 16.0 кВт(kW) | 20.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 599.09 | 630.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-20-400-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 3112.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 27.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 32 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 4 | [12 empty] | 16000 Вт(W) | 20000 ВА(VA) | 16.0 кВт(kW) | 20.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH3B4S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 3 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh3b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-3-akkum-modulyami-rasshirenie-do-4-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 506.82 | 537.73 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-20-400-3-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 3112.0BTU/час |  | 1 |  |  |  | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 27.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 32 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 3 | [12 empty] | 16000 Вт(W) | 20000 ВА(VA) | 16.0 кВт(kW) | 20.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH2B4S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 2 аккум. модулями (расширение до 4), услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh2b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-2-akkum-modulyami-rasshirenie-do-4-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 4часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 415.0 | 445.91 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-20-400-2-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 3112.0BTU/час |  | 2 |  |  |  | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 27.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 32 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 16000 Вт(W) | 20000 ВА(VA) | 16.0 кВт(kW) | 20.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP20KH2B2S ИБП APC Smart-UPS VT 20 кВА 400 В с 2 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp20kh2b2s-ibp-apc-smart-ups-vt-20-kva-400-v-s-2-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.3 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 352mm , 35.2cm | 396.82 | 428.18 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-20-400-2-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 3112.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 16.0 KВатт/ 20.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 27.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 32 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 16000 Вт(W) | 20000 ВА(VA) | 16.0 кВт(kW) | 20.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KHS ИБП APC Smart-UPS VT 15 кВА 400 В, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний серверный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15khs-ibp-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servernyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 54.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 823mm , 82.3cm | 352mm , 35.2cm | 134.0 | 173.0 | 1290mm , 129.0cm | 1110mm , 111.0cm | 813mm , 81.3cm | 720mm , 72.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | -APC-Smart-UPS-VT-15-400-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 1928.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 | [9 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 47 - 70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 21.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 24 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 12000 Вт(W) | 15000 ВА(VA) | 12.0 кВт(kW) | 15.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH4B4S ИБП APC Smart-UPS VT 15 кВА 400 В с 4 аккум. модулями, услуга ввода в эксплуатацию (Start-Up) в рабочее время, внутренний сервисный байпас, возможность параллельного подключения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh4b4s-ibp-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-4-akkum-modulyami-usluga-vvoda-v-ekspluatatsiyu-start-up-v-rabochee-vremya-vnutrennij-servisnyj-bajpas-vozmognost-parallelnogo-podklyucheniya | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 599.09 | 630.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-VT-15-400-4-Start-Up- | менее 5% при полной нагрузке | 2170.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 21.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 24 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 4 | [12 empty] | 12000 Вт(W) | 15000 ВА(VA) | 12.0 кВт(kW) | 15.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH3B4S APC Smart-UPS VT 15 кВА, 400 В, с тремя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh3b4s-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-tremya-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 506.82 | 537.73 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 |  | 1 | APC-Smart-UPS-VT-15-400-4-Start-Up-5X8- | менее 5% при полной нагрузке | 2170.0BTU/час |  | 1 |  |  |  | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 21.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 24 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 3 | [12 empty] | 12000 Вт(W) | 15000 ВА(VA) | 12.0 кВт(kW) | 15.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH2B4S APC Smart-UPS VT 15 кВА, 400 В, с двумя батарейными модулями с возможностью наращивания до 4, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh2b4s-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-dvumya-batarejnymi-modulyami-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-4-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 415.0 | 445.91 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | APC-Smart-UPS-VT-15-400-4-Start-Up-5X8- | менее 5% при полной нагрузке | 2170.0BTU/час |  | 2 |  |  |  | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 21.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 24 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 12000 Вт(W) | 15000 ВА(VA) | 12.0 кВт(kW) | 15.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP15KH2B2S APC Smart-UPS VT 15 кВА, 400 В, с двумя батарейными модулями, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp15kh2b2s-apc-smart-ups-vt-15-kva-400-v-s-dvumya-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.7 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 352mm , 35.2cm | 396.82 | 428.18 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | APC-Smart-UPS-VT-15-400-Start-Up-5X8- | менее 5% при полной нагрузке | 2170.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 12.0 KВатт/ 15.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 21.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 24 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 12000 Вт(W) | 15000 ВА(VA) | 12.0 кВт(kW) | 15.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP10KHS APC Smart-UPS VT 10 кВА, 400 В, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом и поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp10khs-apc-smart-ups-vt-10-kva-400-v-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-i-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 64.0dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.2 % | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 823mm , 82.3cm | 352mm , 35.2cm | 134.0 | 173.0 | 1290mm , 129.0cm | 1110mm , 111.0cm | 813mm , 81.3cm | 720mm , 72.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [8 empty] | APC-Smart-UPS-VT-10-400-Start-Up-5X8- | менее 5% при полной нагрузке | 1774.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 | [9 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 47 - 70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 14.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 16 | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 8000 Вт(W) | 10000 ВА(VA) | 8.0 кВт(kW) | 10.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SMART-UPS VT | SUVTP10KH4B4S APC Smart-UPS VT 10 кВА, 400 В, с четырьмя батарейными модулями, с услугой Start-Up 5X8, с внутренним сервисным байпасом, с поддержкой параллельного включения | https://apc.kz/3-phase-ups/smart-ups-vt/suvtp10kh4b4s-apc-smart-ups-vt-10-kva-400-v-s-chetyrmya-batarejnymi-modulyami-s-uslugoj-start-up-5x8-s-vnutrennim-servisnym-bajpasom-s-poddergkoj-parallelnogo-vklyucheniya | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 51.3dBA |  | 380, 415 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 304 - 477В | 95.2 % | 380, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 1490mm , 149.0cm | 523mm , 52.3cm | 599.09 | 630.0 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 842mm , 84.2cm | 650mm , 65.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, ISO 14001, ISO 9001, RCM, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год, Услуга по пуску в эксплуатацию Start-Up Service | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 4 |  | 1 | APC-Smart-UPS-VT-10-400-Start-Up-5X8- | менее 5% при полной нагрузке | 1774.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 |  | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | [7 empty] | 8.0 KВатт/ 10.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 14.0A | AP9631 | Напольный (Tower) | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 16 | 3 - 5 | +/-154 В | [5 empty] | 1 |  | 4 | [12 empty] | 8000 Вт(W) | 10000 ВА(VA) | 8.0 кВт(kW) | 10.0 kВА(kVA)
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | Шкаф APC Symmetra PX 160 кВт, 400 В | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/shkaf-apc-symmetra-px-160-kvt-400-v | 160.0кВт/ 160.0кВА |  | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В | [11 empty] | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991MM, 199.1cm | 600MM, 60.0cm | 325.45 кг | 358.0 кг | 2140MM, 214.0cm | 1210MM, 121.0cm | 1070MM, 107.0cm | 848MM, 84.8cm |  | NEMA 1 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 4572метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, VFI-SS-111 | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [18 empty] | 30000.0кА | [26 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | [5 empty] | 250.0A | [5 empty] | 250
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | Корпус модуля питания APC Symmetra PX 250 кВт, 400/480 В | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/korpus-modulya-pitaniya-apc-symmetra-px-250-kvt-400-480-v | 250.0кВт/ 250.0кВА | 54.0дБ(А) |  | 415 В |  |  |  |  | 40 - 70 Гц | 340 - 460 (400 B), 408 - 552 (480 B)В |  |  | Внешняя батарейная система | [6 empty] | 1991MM, 199.1cm | 600MM, 60.0cm | 242.73 кг | 280.45 кг | 2135MM, 213.5cm | 1210MM, 121.0cm | 1070MM, 107.0cm | 750MM, 75.0cm | Черный | NEMA 1 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 1015.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 15240метры | CE, CSA C22.2 No 107.1, Сертификат cUL, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, UL 1778, UL 60950-1, Внесен в список UL | На ремонт либо замену сроком на 1 год | [31 empty] | 3-полюсный автоматический выключатель
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF800KH-IP 800.0 KВатт/ 800.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf800kh-ip-ibp-symmetra-mw-800-kvt-pylevlagozaschita-korpusa-po-standartu-ip-400-v | 800.0 KВатт/ 800.0 kВА | 75.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Дельта-преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 2032mm , 203.2cm |  |  |  | 2235mm , 223.5cm | 1280mm , 128.0cm | 1067mm , 106.7cm |  | Light grey (NCS 2703-G84Y) | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | 1 | -Symmetra-MW-800-IP-400- | менее 5% при полной нагрузке | 84500.0BTU/час | [5 empty] | 0.99 | [9 empty] | 800.0 KВатт/ 800.0 kВА | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 357 - 477 (415V)В |  |  |  | Напольный (Шкафного исполнения) | Внешний байпас аварийного режима | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 1443 | [7 empty] | 1
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF600KH 600.0 KВатт/ 600.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf600kh-rama-symmetra-mw-600-kvt-400-v | 600.0 KВатт/ 600.0 kВА | 74.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Дельта-преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события |  |  |  | 2032mm , 203.2cm | 2536mm , 253.6cm | 2854.56 | 3004.56 | 2235mm , 223.5cm | 1280mm , 128.0cm | 1067mm , 106.7cm | 3505mm , 350.5cm | Light grey (NCS 2703-G84Y) | IP 20 с возможностью модернизации до IP 21 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | [6 empty] | 1 | 1 | -Symmetra-MW-600-400- | менее 5% при полной нагрузке | 63400.0BTU/час | [5 empty] | 0.99 | [9 empty] | 600.0 KВатт/ 600.0 kВА | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В |  |  |  | Напольный (Шкафного исполнения) | Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В | [10 empty] | 1
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF400KH 400.0 KВатт/ 400.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf400kh-rama-symmetra-mw-400-kvt-400-v | 400.0 KВатт/ 400.0 kВА | 74.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Дельта-преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 2032mm , 203.2cm | 2114mm , 211.4cm | 2122.27 | 2272.27 | 2235mm , 223.5cm | 1280mm , 128.0cm | 1067mm , 106.7cm | 2489mm , 248.9cm | Light grey (NCS 2703-G84Y) | IP 20 с возможностью модернизации до IP 21 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | [6 empty] | 1 | 1 | -Symmetra-MW-400-400- | менее 5% при полной нагрузке | 42250.0BTU/час | [5 empty] | 0.99 | [9 empty] | 400.0 KВатт/ 400.0 kВА | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | Hard Wire 4-wire (3PH + N), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 357 - 477 (415V)В |  |  |  | Напольный (Шкафного исполнения) | Встроенный аварийный байпас, Дополнительный внешний байпас | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В | [10 empty] | 1
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF1600KH 1.6 MВатт/ 1.6 MВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf1600kh-rama-symmetra-mw-1600-kvt-400-v | 1.6 MВатт/ 1.6 MВА | 75.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Дельта-преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 2032mm , 203.2cm | 5486mm , 548.6cm | 6376.36 | 6576.36 | 2235mm , 223.5cm | 1280mm , 128.0cm | 1067mm , 106.7cm | 6240mm , 624.0cm | Light grey (NCS 2703-G84Y) | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | [6 empty] | 1 | 1 | -Symmetra-MW-1600-400- | менее 5% при полной нагрузке | 168960.0BTU/час | [5 empty] | 0.99 | [9 empty] | 1.6 MВатт/ 1.6 MВА | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В |  |  |  | Напольный (Шкафного исполнения) | Внешний байпас аварийного режима | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 2940 | [7 empty] | 1
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SYMF1000KH-IP 1.0 MВатт/ 1.0 MВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-symf1000kh-ip-ibp-symmetra-mw-1000-kvt-pylevlagozaschita-korpusa-po-standartu-ip-400-v | 1.0 MВатт/ 1.0 MВА | 75.0dBA |  | 380, 415 |  | Неограниченный | Дельта-преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 323 - 437 (380 В), 340 - 460 (400 В), 353 - 477 (415 В)В |  | 380, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да |  |  | 2032mm , 203.2cm |  |  |  | 2235mm , 223.5cm | 1280mm , 128.0cm | 1067mm , 106.7cm |  | Light grey (NCS 2703-G84Y) | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 50091-3, EN 60950, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | на ремонт либо замену сроком на 1 год | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | 1 | -Symmetra-MW-1000-IP-400- | менее 5% при полной нагрузке | 105600.0BTU/час | [5 empty] | 0.99 | [9 empty] | 1.0 MВатт/ 1.0 MВА | 50 Гц – возможность программной подстройки на +/- 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 4-wire (3PH + PEN), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 323 - 437 (380V), 340 - 460 (400V), 357 - 477 (415V)В |  |  |  | Напольный (Шкафного исполнения) | Внешний байпас аварийного режима | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  | 1838 | [7 empty] | 1
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K96H-PD 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k96h-pd-symmetra-px-96kw-scalable-400v-with-modular-power-distribution | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1814.0 | 1963.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 9 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-96-400- | Менее 2% | 17244.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 332.0A |  | 6kAmps |  |  |  |  | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 197.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 240A |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 139.0A | [5 empty] | 160 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K96H-NB 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k96h-nb-symmetra-px-96kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 600mm , 60.0cm | 496.0 | 547.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 848mm , 84.8cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [9 empty] | Менее 2% | 17244.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | [8 empty] | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 197.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | 240A | [8 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % |  |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [8 empty] | SYPBV96K160HA |  | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K96H 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k96h-symmetra-px-96kw-scalable-400v | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1748.0 | 1898.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 9 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-96-400- | Менее 2% | 17244.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 332.0A |  | 6kAmps |  |  |  |  | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 197.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 240A |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 139.0A | [5 empty] | 160 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K160H-PD 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k160h-pd-symmetra-px-96kw-scalable-to-160kw-400v-w-integrated-modular-distribution | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1814.0 | 1963.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 9 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-96-160-400- | Менее 2% | 17244.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 332.0A |  | 6kAmps |  |  |  |  | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 197.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 240A |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K160H-NB 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k160h-nb-symmetra-px-96kw-scalable-to-160kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 600mm , 60.0cm | 496.0 | 547.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 848mm , 84.8cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [9 empty] | Менее 2% | 17244.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | [8 empty] | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 197.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | 240A | [8 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % |  |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [8 empty] | SYPBV96K160H |  | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY96K160H 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy96k160h-symmetra-px-96kw-scalable-to-160kw-400v | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1748.0 | 1898.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 9 |  | 1 | Symmetra-PX-96kW-160-400- | Менее 2% | 17244.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 332.0A |  | 6kAmps |  |  |  |  | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 197.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 240A |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K96H-PD 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k96h-pd-symmetra-px-64kw-scalable-to-96kw-400v-with-modular-power-distribution | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1454.0 | 1576.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-64-PX-96-400- | Менее 2% | 11496.0BTU/час |  | 3 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 221.0A |  | 4kAmps |  |  |  |  | 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 118.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 160A |  |  |  |  | +/-154 В | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 139.0A | [5 empty] | 160 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K96H-NB 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k96h-nb-symmetra-px-64kw-scalable-to-96kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 600mm , 60.0cm | 439.0 | 484.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 848mm , 84.8cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [9 empty] | Менее 2% | 11496.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | [8 empty] | 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В |  | 118.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | 160A | [8 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % |  |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [8 empty] | SYPBV96K160H |  | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K96H 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k96h-symmetra-px-64kw-scalable-to-96kw-400v | 96.0 KВатт/ 96.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1388.0 | 1511.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-64-96-400- | Менее 2% | 11496.0BTU/час |  | 3 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 221.0A |  | 4kAmps |  |  |  |  | 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В |  | 118.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 160A |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 139.0A | [5 empty] | 160 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K160H-PD 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k160h-pd-symmetra-px-64kw-scalable-to-160kw-400v-w-integrated-modular-distribution | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1454.0 | 1576.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-64-160-400- | Менее 2% | 11496.0BTU/час |  | 3 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 221.0A |  | 4kAmps |  |  |  |  | 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  | 118.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 160A |  |  |  |  | +/-154 В | 60 с при 125% и 30 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K160H-NB 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k160h-nb-symmetra-px-64kw-scalable-to-160kw-without-bypass-distribution-or-batteries-400v | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1991mm , 199.1cm | 600mm , 60.0cm | 439.0 | 484.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 848mm , 84.8cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [9 empty] | Менее 2% | 11496.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | [8 empty] | 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В |  | 118.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 5% для полной нелинейной нагрузки | 160A | [8 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % |  |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [8 empty] | SYPBV96K160H |  | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY64K160H 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy64k160h-symmetra-px-64kw-scalable-to-160kw-400v | 160.0 KВатт/ 160.0 kВА | 63.0dBA |  |  | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В | 95.0 % |  | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  |  | 1991mm , 199.1cm | 1200mm , 120.0cm | 1388.0 | 1511.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 1696mm , 169.6cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 6 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-64-160-400- | Менее 2% | 11496.0BTU/час |  | 3 | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 221.0A |  | 4kAmps |  |  |  |  | 64.0 KВатт/ 64.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 340 - 460 (400V)В |  | 118.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки 0–100% и < 6% для полной нелинейной нагрузки | 160A |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  | 94.0 % | 4 |  | 250.0A | [5 empty] | 250 | [9 empty] | 320A | 42U
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY500K500DR-PD 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy500k500dr-pd-symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-with-right-mounted-maintenance-bypass-and-distribution | 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | 54.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В), 408 - 552 (480)В |  | 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана |  | Дополнительный | 1 |  | 1991mm , 199.1cm | 5200mm , 520.0cm | 8521.0 | 9314.0 | 2150mm , 215.0cm | 1270mm , 127.0cm | 1070mm , 107.0cm | 7100mm , 710.0cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | Зарегистрировано cUL, Знак CE, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (США), Стандарт Eurobat General Purpose, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP | 50 Гц, 60 Гц | [5 empty] | 32 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-500-500- |  | 61893.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 50.0kAmps | [8 empty] | 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель |  |  | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | Менее 2% | [5 empty] | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 96.0 % | 6 | [19 empty] | 2ms typical
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY500K500DL-PD 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy500k500dl-pd-symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-with-maintenance-bypass-left-distribution | 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | 54.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный байпас для выключения системы из цепи при проведении работ, Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В), 408 - 552 (480)В |  | 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана |  | Дополнительный | 1 |  | 1991mm , 199.1cm | 5200mm , 520.0cm | 8521.0 | 9314.0 | 2150mm , 215.0cm | 1270mm , 127.0cm | 1070mm , 107.0cm | 7100mm , 710.0cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | Зарегистрировано cUL, Знак CE, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (США), Стандарт Eurobat General Purpose, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP | 50 Гц, 60 Гц | [5 empty] | 32 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-500-500- |  | 61893.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 50.0kAmps | [8 empty] | 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель |  | AP9635 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | Менее 2% | [5 empty] | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 96.0 % | 6 | [19 empty] | 2ms typical
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY500K500D 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy500k500d-symmetra-px-500kw-scalable-to-500kw-without-maintenance-bypass-or-distribution-parallel-capable | 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | 54.0dBA |  | 380, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 460 (400 В), 408 - 552 (480)В |  | 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3.5часов | Интерфейс пользователя на базе сенсорного ЖК-экрана |  | Дополнительный | 1 |  | 1991mm , 199.1cm | 4800mm , 480.0cm | 8158.0 | 8937.0 | 2150mm , 215.0cm | 1270mm , 127.0cm | 1070mm , 107.0cm | 7100mm , 710.0cm | Black | NEMA 1, IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | Зарегистрировано cUL, Знак CE, CSA C22.2 No.107.3-05, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, ENERGY STAR (США), Стандарт Eurobat General Purpose, OSHPD, UL 1778, UL 60950-1, Зарегистрировано UL | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-UP | 50 Гц, 60 Гц | [5 empty] | 32 |  | 1 | APC-Symmetra-PX-500-500- |  | 61893.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 50.0kAmps | [8 empty] | 500.0 KВатт/ 500.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | 3-фазный выключатель |  | AP9635 | Напольный (Шкафного исполнения) | < 2% для линейной нагрузки и | Менее 2% | [5 empty] | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | [5 empty] | 96.0 % | 6 | [19 empty] | 2ms typical
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY48K48H-PDNB 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy48k48h-pdnb-integrirovannaya-sistema-apc-symmetra-px-48-kvt-bez-akkumulyatorov-400-v | 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | 61.0dBA |  | 380, 400, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 400, 415 | Внутренних батарей нет - используется внешняя батарейная система |  | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковое и визуальное оповещение: настраиваемые задержки | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 600mm , 60.0cm | 397.0 | 430.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 848mm , 84.8cm |  | NEMA 1 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [9 empty] | Менее 2% | 7719.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | [8 empty] | 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 98.0A |  | Напольный (Шкафного исполнения) |  | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В | [8 empty] | 5-проводные (3ф + н + з) | [5 empty] | 80.0A | [5 empty] | 80
3-фазные ИБП | SYMMETRA PX | ИБП (UPS) APC SYMMETRA PX SY48K48H-PD 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | https://apc.kz/3-phase-ups/symmetra-px/apc-sy48k48h-pd-symmetra-px-all-in-one-48kw-scalable-to-48kw-400v | 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | 61.0dBA |  | 380, 400, 415 | Встроенный аварийный байпас | Неограниченный | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 340 - 477В |  | 380, 400, 415 | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 2 |  | 1991mm , 199.1cm | 600mm , 60.0cm | 796.0 | 858.0 | 2140mm , 214.0cm | 1210mm , 121.0cm | 1070mm , 107.0cm | 848mm , 84.8cm | Black | NEMA 1 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Стандарт Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111 | 1 год, ремонт или замена на месте при запуске уполномоченным представителем производителя | 50/60 Гц +/- 3 Гц с регулировкой пользователем +/- 0,1 | [5 empty] | 4 |  | 1 | -APC-Symmetra-PX-48-48-400- | Менее 2% | 7719.0BTU/час |  |  | +/-1% для статической нагрузки и +/- 5% при изменении нагрузки на 100% | 10 мин при 125%, 60 с при 150% | Менее 5% при полной нагрузке | 0.99 | 30.0kAmps | +/-192 В (батарея со средним выводом, относительно нейтрали) | 165.0A |  | 4kAmps |  |  |  |  | 48.0 KВатт/ 48.0 kВА | 40 - 70 Hz | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  | Предохранитель с плавкой вставкой gL | 98.0A |  | Напольный (Tower) |  | Возможно конфигурирование для работы с трехфазным выходным напряжением номиналом 380 : 400 или 415 В |  |  |  |  | +/-154 В | 10 мин при 125%, 60 с при 150% |  |  | 5-проводные (3ф + н + з) |  |  | 94.0 % | 4 |  | 80.0A | [5 empty] | 80 | [9 empty] | 1008A | 42U
Back-UPS |  | APC Back-UPS 2200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/apc-back-ups-2200va-230v-avr-schuko-sockets | 1.2кВт/ 2.2кВА | 40.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение | 140–300В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 273джоулей | 190MM, 19.0cm | 140MM, 14.0cm | 12.3 кг | 13.3 кг | 297MM, 29.7cm | 495MM, 49.5cm | 390MM, 39.0cm | 235MM, 23.5cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  | 216 |  | 1 | [11 empty] | 0.54 |  | 24 В | [20 empty] | 44319 | [11 empty] | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |  | 10731304410888 | [7 empty] | 1200 Вт(W) | [6 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 50 тыс. евро
Back-UPS |  | APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/apc-back-ups-1600va-230v-avr-schuko-sockets | 900 Ватт/ 1.6кВА | 40.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение | 140–300В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 273джоулей | 190MM, 19.0cm | 140MM, 14.0cm | 10.3 кг | 11.3 кг | 297MM, 29.7cm | 495MM, 49.5cm | 390MM, 39.0cm | 235MM, 23.5cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  | 168 |  | 1 | [11 empty] | 0.56 |  | 24 В | [20 empty] | 44319 | [11 empty] | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |  | 10731304410871 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 50 тыс. евро
Back-UPS |  | ИБП Back-UPS серии BE мощностью 850ВА с Schuko розетками | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/ibp-back-ups-serii-be-moschnostyu-850va-s-schuko-rozetkami | 520 Ватт/ 850ВА | 45.0дБ(А) |  | 220 В |  |  | Режим ожидания | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 47 - 63 Гц |  | 80.0 % 80.0 % | 220 В | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 310джоулей | 120MM, 12.0cm | 130MM, 13.0cm | 4.5 кг | 5.0 кг | 190MM, 19.0cm | 441MM, 44.1cm | 365MM, 36.5cm | 186MM, 18.6cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 90 % | 0 - 914.4метры | -15 - 45 °C |  | 0 - 4572метры | CE, EAC | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная |  | 6 Ватт | [37 empty] | 44318 | [11 empty] | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45) | 16 | 10731304347306 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum |  | 559 x 457 x 203MM
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BK650EI 650 ВА(VA)/400 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bk650ei-apc-back-ups-650-230-v | 400Ватт/ 650ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | режим ожидания | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 180 - 266В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 310джоулей | 165mm , 16.5cm | 91mm , 9.1cm | 6.03 | 7.31 | 494mm , 49.4cm | 415mm , 41.5cm | 284mm , 28.4cm | 185mm , 18.5cm | Beige |  | 0 - 40 °C | 5 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 5 - 95 % | 0-15000метры | A-tick, C-tick, CE, ENERGY STAR (EU), GOST, NEMKO | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 400Ватт/ 650ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 160 - 286В |  | 7.0A |  | Напольный (Tower) | 6ms typical : 10ms maximum | 47 – 63 Гц |  |  |  | 4 - 6 | [6 empty] | 48 |  | 1 |  |  | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-45) |  | 1073130421978 8 | [7 empty] | 400 Вт(W) | 650 ВА(VA) | 0.4 кВт(kW) | 0.65 kВА(kVA) | RBC17 |  |  |  | На весь срок службы : 100 тыс. евро, На весь срок службы : 50 тыс. английских фунтов |  | 2метры | 1
Back-UPS |  | APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/apc-back-ups-1200va-230v-avr-schuko-sockets | 650 Ватт/ 1.2кВА | 40.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение | 140–300В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 273джоулей | 190MM, 19.0cm | 140MM, 14.0cm | 7.6 кг | 8.6 кг | 297MM, 29.7cm | 495MM, 49.5cm | 390MM, 39.0cm | 235MM, 23.5cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  | 108 |  | 1 | [11 empty] | 0.54 |  | 12 В | [20 empty] | 44319 | [11 empty] | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |  | 10731304410864 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 50 тыс. евро
Back-UPS |  | APC Back-UPS 950VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/apc-back-ups-950va-230v-avr-schuko-sockets | 480 Ватт/ 950ВА | 40.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение | 140–300В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 273джоулей | 160MM, 16.0cm | 120MM, 12.0cm | 6.1 кг | 6.6 кг | 250MM, 25.0cm | 430MM, 43.0cm | 355MM, 35.5cm | 197MM, 19.7cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  | 108 |  | 1 | [11 empty] | 0.54 |  | 12 В | [20 empty] | 44319 | [11 empty] | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |  | 10731304410857 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 50 тыс. евро
Back-UPS |  | ИБП BE650G2-RS APC Back-UPS 650 ВА, 230 В, 1 разъем для зарядки USB | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/ibp-apc-back-ups-650-va-230-v-1-razaem-dlya-zaryadki-usb | 400 Ватт/ 650ВА | 45.0дБ(А) |  | 220 В |  |  | Режим ожидания | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 47 - 63 Гц | 180–266В | 80.0 % 80.0 % |  | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 310джоулей | 120MM, 12.0cm | 130MM, 13.0cm | 4.0 кг | 4.5 кг | 190MM, 19.0cm | 441MM, 44.1cm | 365MM, 36.5cm | 186MM, 18.6cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 90 % | 0 - 914.4метры | -15 - 45 °C |  | 0 - 4572метры | CE, EAC | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная |  | 5 Ватт | [37 empty] | 44318 | [11 empty] | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ45), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45) | 44330 | 10731304347238 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum |  | 559 x 457 x 203MM
Back-UPS |  | APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, Schuko Sockets | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/apc-back-ups-750va-230v-avr-schuko-sockets | 410 Ватт/ 750ВА | 40.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение | 140–300В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 273джоулей | 160MM, 16.0cm | 120MM, 12.0cm | 5.4 кг | 5.9 кг | 250MM, 25.0cm | 430MM, 43.0cm | 355MM, 35.5cm | 197MM, 19.7cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0.63 |  | 12 В | [20 empty] | 44319 | [11 empty] | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |  | 10731304410840 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 50 тыс. евро
Back-UPS |  | APC Back-UPS 750VA, 230V, AVR, IEC Sockets | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/apc-back-ups-750va-230v-avr-iec-sockets | 410 Ватт/ 750ВА | 40.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 5 Гц Автоопределение | 140–300В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 273джоулей | 160MM, 16.0cm | 120MM, 12.0cm | 5.4 кг | 5.9 кг | 250MM, 25.0cm | 430MM, 43.0cm | 355MM, 35.5cm | 197MM, 19.7cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3000метры | CB , CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2 | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 0.63 |  | 12 В | [20 empty] | 44319 | [11 empty] | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 |  | 10731304410796 | [14 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 50 тыс. евро
Back-UPS |  | ИБП APC Back-UPS 400, 230 В, немецкий и нидерландский интерфейс | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/ibp-apc-back-ups-400-230%C2%A0v-nemetskij-i-niderlandskij-interfejs | 240 Ватт/ 400ВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Режим ожидания | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц | 180–266В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 310джоулей | 86MM, 8.6cm | 230MM, 23.0cm | 5.4 кг | 5.6 кг | 132MM, 13.2cm | 366MM, 36.6cm | 285MM, 28.5cm | 300MM, 30.0cm | Уголь |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 15240метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 15240метры | CE, ГОСТ, NEMKO | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью, 50 Гц +/- 0,1 % Для номинала в 50 Гц Не синхронизированная |  | 6 Ватт |  |  | 1 | [13 empty] | 12 В | [20 empty] | 44318 | [6 empty] | 48 |  | 1 |  |  | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ11), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ45) | 43070 | 10731304233364 |  |  |  | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация" | [9 empty] | 6 ms typical : 10 ms maximum | На весь срок службы: 100 тыс. евро | 381MM |  | 2 | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Back-UPS |  | APC EASY UPS BV 1000 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=81_59&product_id=1304
Back-UPS |  | APC EASY UPS BV 800 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=81_59&product_id=1303
Back-UPS |  | APC EASY UPS BV 650 ВА, автоматическая регулировка напряжения, розетка Schuko, 230 В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=81_59&product_id=1302 | 375Ватт/ 650ВА | 40 дБА | [5 empty] | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 170...280 В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8 часов | [15 empty] | 0…40 °C | 0…90 % |  |  |  | 0,00…15240,00 m | [29 empty] | 375Ватт/ 650ВА | 50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение | Schuko CEE 7/7P | [33 empty] | 650 ВА(VA) | 0.375 кВт(kW) | 0.65 kВА(kVA)
Back-UPS |  | Сетевой фильтр APC SurgeArrest + аккумуляторное резервное питание, 325 ВА, немецкий интерфейс | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/setevoj-filtr-apc-surgearrest-akkumulyatornoe-rezervnoe-pitanie-325-va-nemetskij-interfejs | 185 Ватт/ 325ВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Режим ожидания | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50 Гц +/- 3 Гц | 180–266В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 24часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей |  |  | 310джоулей | 115MM, 11.5cm | 360MM, 36.0cm | 4.0 кг | 4.6 кг | 153MM, 15.3cm | 116MM, 11.6cm | 95MM, 9.5cm | 465MM, 46.5cm | Уголь |  | 0 - 40 °C | 5 - 95 % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 5 - 95 % | 0 - 15240метры | CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GS Mark, NEMKO | 3 года на ремонт или замену | 47 - 63 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 2 Ватт |  |  | 1 | [5 empty] | 31.0BTU/час | [7 empty] | 12 В | [19 empty] | 4 | 44319 | [6 empty] | 64 |  | 1 |  |  | Защита модема / факса / DSL-модема с розеткой RJ11 (на одну двухпроводную линию) | 18.76 | 10731304211140 |  |  |  | См. на вкладке "Документация" | См. на вкладке "Документация" | [9 empty] | 4 ms typical : 8 ms maximum | На весь срок службы: 75 тыс. евро | 245MM |  | 1
Back-UPS |  | ИБП APC Back-UPS 650 ВА 230 В, модель с розетками Schuko | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/ibp-apc-back-ups-650-va-230-v-model-s-rozetkami-schuko | 360 Ватт/ 650ВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Режим ожидания | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц | 180–266В | 96.2 % 96.2 % |  | Свинцово-кислотная батарея | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 200MM, 20.0cm | 115MM, 11.5cm | 5.5 кг | 6.15 кг | 287MM, 28.7cm | 221MM, 22.1cm | 256MM, 25.6cm | 450MM, 45.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 40 °C |  | 0 - 9144метры | EAC | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства. | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью, 50/60 Гц +/- 1 Гц Не синхронизированная |  | 15 Ватт |  |  | 1 | [34 empty] | 44288 | [6 empty] | 60 | [6 empty] | 10731304326318 | 12 | 5 | [12 empty] | 8 ms typical : 10 ms maximum | [5 empty] | 831.21фунтов | 30.3 x 24.2 x 44.7дюймов
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX950UI 950 ВА(VA)/480 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx950ui-ibp-apc-back-ups-950-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-rozetki-iec | 480Ватт/ 950ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 150 - 280 В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 215mm , 21.5cm | 130mm , 13.0cm | 8.0 | 8.99 | 295mm , 29.5cm | 440mm , 44.0cm | 336mm , 33.6cm | 245mm , 24.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-9000метры | A-tick, C-tick, CE, IEC 62040-1-1, RCM, Telepermit | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | [19 empty] | 480Ватт/ 950ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 |  | 3-фазный выключатель | 4.0A |  | Напольный (Tower) | 8ms typical : 10 ms maximum | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 2 - 5 | [11 empty] | Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 | [9 empty] | 480 Вт(W) | 950 ВА(VA) | 0.48 кВт(kW) | 0.95 kВА(kVA) | [6 empty] | 1.22метры
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX950U-GR 950 ВА(VA)/480 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx950u-gr-ibp-apc-back-ups-950-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-evrorozetki | 480Ватт/ 950ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 150 - 280 В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов |  | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 215mm , 21.5cm | 130mm , 13.0cm | 8.0 | 8.99 | 295mm , 29.5cm | 440mm , 44.0cm | 336mm , 33.6cm | 245mm , 24.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-9000метры | CE, IEC 62040-1-1 | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [9 empty] | 0.51 | [9 empty] | 480Ватт/ 950ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Schuko CEE 7/7P |  | 3-фазный выключатель | 4.0A |  | Напольный (Tower) | 8ms typical : 10 ms maximum | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 2 - 5 | [11 empty] | Защита факс-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 | [9 empty] | 480 Вт(W) | 950 ВА(VA) | 0.48 кВт(kW) | 0.95 kВА(kVA) | [6 empty] | 1.22метры
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX800LI 800 ВА(VA)/415 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx800li-ibp-apc-back-ups-800-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-rozetki-iec | 415Ватт/ 800ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 140 - 300В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 6часов |  | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 200mm , 20.0cm | 115mm , 11.5cm | 6.2 | 6.5 | 290mm , 29.0cm | 345mm , 34.5cm | 256mm , 25.6cm | 205mm , 20.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-9000метры | CE, WEEE | 2 года на ремонт или замену | 50Hz +/- 1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [19 empty] | 415Ватт/ 800ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 |  |  |  |  | Напольный (Tower) | 4ms typical : 6ms maximum | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 2 - 4 | [21 empty] | 415 Вт(W) | 800 ВА(VA) | 0.415 кВт(kW) | 0.8 kВА(kVA) | APCRBC110 | [5 empty] | 1.22метры
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX800CI-RS 800 ВА(VA)/480 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx800ci-rs-ibp-apc-back-ups-800-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-evrorozetki-sng | 480Ватт/ 800ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 150 - 280 В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей) | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 215mm , 21.5cm | 130mm , 13.0cm | 8.0 | 8.99 | 295mm , 29.5cm | 440mm , 44.0cm | 336mm , 33.6cm | 245mm , 24.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, GOST | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [22 empty] | 480Ватт/ 800ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Schuko CEE 7/7P |  |  | 3.0A |  | Напольный (Tower) | 8ms typical : 12ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 24 |  | 1 |  |  | Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию) |  | 0073130429147 3 | [7 empty] | 480 Вт(W) | 800 ВА(VA) | 0.48 кВт(kW) | 0.8 kВА(kVA) | RBC17 | [5 empty] | 1.16метры
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX800CI 800 ВА(VA)/480 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx800ci-ibp-apc-back-ups-800-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-rozetki-iec | 480Ватт/ 800ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 150 - 280 В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов |  | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 215mm , 21.5cm | 130mm , 13.0cm | 8.0 | 8.79 | 295mm , 29.5cm | 440mm , 44.0cm | 336mm , 33.6cm | 245mm , 24.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | CE, EN/IEC 60950-1, GOST, NEMKO | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [22 empty] | 480Ватт/ 800ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 |  |  | 3.0A |  | Напольный (Tower) | 8ms typical : 12ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 24 |  | 1 |  |  |  |  | 0073130429142 8 | [7 empty] | 480 Вт(W) | 800 ВА(VA) | 0.48 кВт(kW) | 0.8 kВА(kVA)
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX700UI 700 ВА(VA)/390 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx700ui-ibp-apc-back-ups-700-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-rozetki-iec | 390Ватт/ 700ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 140 - 300В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 6часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 200mm , 20.0cm | 115mm , 11.5cm | 6.0 | 6.5 | 275mm , 27.5cm | 340mm , 34.0cm | 256mm , 25.6cm | 295mm , 29.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-9000метры |  | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [19 empty] | 390Ватт/ 700ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 |  |  |  |  | Напольный (Tower) | 4ms typical | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [11 empty] | Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию) | [9 empty] | 390 Вт(W) | 700 ВА(VA) | 0.39 кВт(kW) | 0.7 kВА(kVA) | [6 empty] | 1.22метры
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX700U-GR 700 ВА(VA)/390 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx700u-gr-ibp-apc-back-ups-700-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-evrorozetki | 390Ватт/ 700ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 140 - 300В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 6часов |  | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 273джоулей | 200mm , 20.0cm | 115mm , 11.5cm | 6.0 | 6.4 | 275mm , 27.5cm | 340mm , 34.0cm | 256mm , 25.6cm | 295mm , 29.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-9000метры |  | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [19 empty] | 390Ватт/ 700ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Schuko CEE 7/7P |  |  |  |  | Напольный (Tower) | 4ms typical | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [21 empty] | 390 Вт(W) | 700 ВА(VA) | 0.39 кВт(kW) | 0.7 kВА(kVA) | [6 empty] | 1.52метры
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX650LI-GR 650 ВА(VA)/325 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx650li-gr-ibp-apc-back-ups-650-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-evrorozetki | 325Ватт/ 650ВА | 40.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 180 - 270В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов |  | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 160джоулей | 141mm , 14.1cm | 101mm , 10.1cm | 4.33 | 4.58 | 223mm , 22.3cm | 347mm , 34.7cm | 300mm , 30.0cm | 143mm , 14.3cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-600метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC | 2 года, ремонт или замена (кроме батареи), 1 год для батареи |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | [19 empty] | 325Ватт/ 650ВА | 50 Гц | Schuko CEE 7/7P |  |  | 5.0A |  | Напольный (Tower) | 4ms typical : 6ms maximum | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 2 - 4 | [6 empty] | 80 | [5 empty] | 18.5 | 1073130431820 7 | 20 | 4 | [5 empty] | 325 Вт(W) | 650 ВА(VA) | 0.325 кВт(kW) | 0.65 kВА(kVA) | APCRBC110 | [5 empty] | 1.22метры | 4 | -- | 892.87фунтов
Back-UPS |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS BX650LI 650 ВА(VA)/325 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups/bx650li-ibp-apc-back-ups-650-va-230-v-avtoregulirovka-napryageniya-rozetki-iec | 325Ватт/ 650ВА | 40.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 180 - 270В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов |  | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 160джоулей | 142mm , 14.2cm | 101mm , 10.1cm | 4.2 | 4.58 | 223mm , 22.3cm | 347mm , 34.7cm | 300mm , 30.0cm | 143mm , 14.3cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-600метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CE, EAC, RCM | 2 года, ремонт или замена (кроме батареи), 1 год для батареи |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | [19 empty] | 325Ватт/ 650ВА | 50 Гц | IEC-320 C14 |  |  | 5.0A |  | Напольный (Tower) | 4ms typical : 8ms maximum | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 80 | [5 empty] | 18.5 | 1073130431819 1 | 20 | 4 | [5 empty] | 325 Вт(W) | 650 ВА(VA) | 0.325 кВт(kW) | 0.65 kВА(kVA) | APCRBC110 | [5 empty] | 1.22метры | 4 | -- | 892.87фунтов
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR1500GI 1500 ВА(VA)/865 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br1500gi-apc-back-ups-pro-1500-s-funktsiej-energosberegeniya-230-v | 865Ватт/ 1.5 kВА | 45.0dBA |  |  |  | 03:01 | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 294В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 441джоулей | 301mm , 30.1cm | 112mm , 11.2cm | 12.7 | 14.3 | 387mm , 38.7cm | 488mm , 48.8cm | 380mm , 38.0cm | 238mm , 23.8cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | A-tick, C-tick, CE, ENERGY STAR (EU), GOST, GS Mark, Telepermit, TUV | 2 года на ремонт или замену, 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  | APC-Back-UPS-Pro-1500-230- | [17 empty] | 865Ватт/ 1.5 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 156 - 300В |  |  |  | Напольный (Tower) | 10ms typical : 12ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 20 |  | 1 |  |  | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45) |  | 1073130426874 8 | [7 empty] | 865 Вт(W) | 1500 ВА(VA) | 0.865 кВт(kW) | 1.5 kВА(kVA) | APCRBC124 |  |  |  | На весь срок эксплуатации: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок эксплуатации: 150 тыс. евро, На весь срок эксплуатации: 75 тыс. ф. ст. |  |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR900G-RS 900 ВА(VA)/540 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br900g-rs-apc-back-ups-pro-900-va-s-avtomaticheskoj-regulirovkoj-napryageniya-230-v-sng | 540Ватт/ 900ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 294В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  |  |  | 613джоулей | 100mm , 10.0cm | 250mm , 25.0cm | 10.72 | 12.4 | 487mm , 48.7cm | 337mm , 33.7cm | 382mm , 38.2cm | 225mm , 22.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | GOST | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [22 empty] | 540Ватт/ 900ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Schuko CEE 7/7P | 156 - 300В |  | 8.0A |  | Напольный (Tower) | 8ms typical : 10 ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию), Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45 | [9 empty] | 540 Вт(W) | 900 ВА(VA) | 0.54 кВт(kW) | 0.9 kВА(kVA) | APCRBC123 | [5 empty] | 1.83метры
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR1500G-RS 1500 ВА(VA)/865 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br1500g-rs-apc-back-ups-pro-1500-va-s-avtomaticheskoj-regulirovkoj-napryageniya-230-v-sng | 865Ватт/ 1.5 kВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 294В |  |  |  | 8часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  |  |  | 441джоулей | 301mm , 30.1cm | 112mm , 11.2cm | 13.0 | 13.8 | 390mm , 39.0cm | 490mm , 49.0cm | 382mm , 38.2cm | 235mm , 23.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | GOST | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  |  | APC-Back-UPS-Pro-1500-230- | [17 empty] | 865Ватт/ 1.5 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Schuko CEE 7/7P | 156 - 300В |  | 7.0A |  | Напольный (Tower) | 10ms typical : 12ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию), Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45 | [9 empty] | 865 Вт(W) | 1500 ВА(VA) | 0.865 кВт(kW) | 1.5 kВА(kVA) | APCRBC124 | [5 empty] | 1.83метры
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR24BPG | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br24bpg-komplekt-vneshnih-batarej-apc-back-ups-pro-dlya-modelej-back-ups-pro-na-1500-va | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 301mm , 30.1cm | 112mm , 11.2cm | 13.4 | 14.6 | 400mm , 40.0cm | 491mm , 49.1cm | 382mm , 38.2cm | 240mm , 24.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | TUV | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 2 | 1 |  |  |  |  | Автономная батарейная стойка | [11 empty] | 24 | [9 empty] | Напольный (Tower) | [5 empty] | 4 - 6 | [8 empty] | 1
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR550GI 550 ВА(VA)/330 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br550gi-apc-back-ups-pro-550-s-funktsiej-energosberegeniya | 330Ватт/ 550ВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 282В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 12часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 420джоулей | 190mm , 19.0cm | 91mm , 9.1cm | 6.53 | 7.71 | 252mm , 25.2cm | 442mm , 44.2cm | 310mm , 31.0cm | 138mm , 13.8cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark | 2 года на ремонт или замену, 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [22 empty] | 330Ватт/ 550ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 155 - 290В |  | 6.0A |  | Напольный (Tower) | 6ms typical : 10ms maximum | 50 Гц |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 48 |  | 1 |  |  | Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45) | 15.94 | 1073130426688 1 | [7 empty] | 330 Вт(W) | 550 ВА(VA) | 0.33 кВт(kW) | 0.55 kВА(kVA) | APCRBC110 |  |  |  | На весь срок эксплуатации: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок эксплуатации: 150 тыс. евро, На весь срок эксплуатации: 75 тыс. ф. ст. |  |  | 2 | Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП Back UPS Pro BR 650 ВА, 6 розеток, автоматическая стабилизация напряжения, ЖК-интерфейс | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/ibp-back-ups-pro-br-650-va-6-rozetok-avtomaticheskaya-stabilizatsiya-napryageniya-gk-interfejs | 390 Ватт/ 650ВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение | 176–294В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 12часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  |  | 190MM, 19.0cm | 91MM, 9.1cm | 6.4 кг | 7.4 кг | 255MM, 25.5cm | 143MM, 14.3cm | 310MM, 31.0cm | 440MM, 44.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 15240метры | -Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 6 Ватт | [8 empty] | 13.0BTU/час | [7 empty] | 12 В | [20 empty] | 44319 | [8 empty] | 1 |  |  | Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ45) | 15.65 | 10731304346934 | [14 empty] | 10 ms typical : 12 ms maximum | На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов | 279 x 457 x 229MM |  | 2 | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП Back UPS Pro BR 1600 ВА, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/ibp-back-ups-pro-br-1600-va-8-rozetok-avtomaticheskaya-regulirovka-napryageniya-gk-interfejs | 960 Ватт/ 1.6кВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный |  | 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение | 176–294В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 509джоулей | 100MM, 10.0cm | 250MM, 25.0cm | 10.9 кг | 11.65 кг | 330MM, 33.0cm | 225MM, 22.5cm | 382MM, 38.2cm | 485MM, 48.5cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | -Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 11 Ватт | [8 empty] | 22.0BTU/час | [7 empty] | 24 В | [20 empty] | 44319 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 | 44299 | 10731304346910 | [15 empty] | На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов | 9144 x 1283 x 6502MM |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП Back UPS Pro BR 1300 ВА, 8 розеток | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/ibp-back-ups-pro-br-1300-va-8-rozetok | 780 Ватт/ 1.3кВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный |  | 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение | 176–294В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 509джоулей | 100MM, 10.0cm | 250MM, 25.0cm | 10.2 кг | 11.85 кг | 330MM, 33.0cm | 225MM, 22.5cm | 382MM, 38.2cm | 485MM, 48.5cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | -Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 11 Ватт | [8 empty] | 22.0BTU/час | [7 empty] | 24 В | [20 empty] | 44319 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 | 44389 | 10731304346903 | [15 empty] | На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов | 356 x 51 x 254MM |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП Back UPS Pro BR 1200 ВА, Sinewave, 8 розеток, автоматическая регулировка напряжения, ЖК-интерфейс | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/ibp-back-ups-pro-br-1200-va-sinewave-8-rozetok-avtomaticheskaya-regulirovka-napryageniya-gk-interfejs | 720 Ватт/ 1.2кВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный |  | 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение | 176–294В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 509джоулей | 260MM, 26.0cm | 100MM, 10.0cm | 11.7 кг | 13.35 кг | 359MM, 35.9cm | 482MM, 48.2cm | 368MM, 36.8cm | 223MM, 22.3cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | -Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 13 Ватт | [8 empty] | 16.0BTU/час | [7 empty] | 24 В | [20 empty] | 44319 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 | 14.21 | 10731304346897 | [15 empty] | На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов | 381 x 483 x 229MM |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR900MI 900 ВА(VA)/540 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/ibp-back-ups-pro-moschnostyu-900va-s-iec-rozetkami | 540 Ватт/ 900ВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды | 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение | 176–294В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 12часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  |  | 190MM, 19.0cm | 91MM, 9.1cm | 7.1 кг | 8.0 кг | 255MM, 25.5cm | 143MM, 14.3cm | 310MM, 31.0cm | 440MM, 44.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0 - 15240метры | -Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 11 Ватт | [8 empty] | 16.0BTU/час | [7 empty] | 12 В | [20 empty] | 44319 | [8 empty] | 1 |  |  | Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ45) | 16.85 | 10731304346941 | [14 empty] | 10 ms typical : 12 ms maximum | На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов | 279 x 457 x 229MM |  | 2 | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR900GI 900 ВА(VA)/540 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br900gi-apc-back-ups-pro-900-s-funktsiej-energosberegeniya-230-v | 540Ватт/ 900ВА | 45.0dBA |  |  | встроенный байпас | 03:01 | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 294В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 613джоулей | 250mm , 25.0cm | 100mm , 10.0cm | 10.72 | 11.7 | 337mm , 33.7cm | 487mm , 48.7cm | 382mm , 38.2cm | 225mm , 22.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-2952.6метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-14763.6метры | A-tick, C-tick, CE, GS Mark | 2 года на ремонт или замену, 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [19 empty] | 540Ватт/ 900ВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 156 - 300В |  | 8.0A |  | Напольный (Tower) | 8ms typical : 10 ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 30 |  | 1 |  |  | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45) |  | 1073130427959 1 | [7 empty] | 540 Вт(W) | 900 ВА(VA) | 0.54 кВт(kW) | 0.9 kВА(kVA) | APCRBC123 |  |  |  | На весь срок эксплуатации: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок эксплуатации: 150 тыс. евро, На весь срок эксплуатации: 75 тыс. ф. ст. |  |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous | 865.22фунтов | 46дюймов
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR1200GI 1200 ВА(VA)/720 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br1200gi-apc-back-ups-pro-1200-s-funktsiej-energosberegeniya-230-v | 720Ватт/ 1.2 kВА | 45.0dBA |  |  |  | 03:01 | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 294В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 441джоулей | 301mm , 30.1cm | 112mm , 11.2cm | 11.6 | 13.2 | 387mm , 38.7cm | 488mm , 48.8cm | 380mm , 38.0cm | 238mm , 23.8cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-9000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | A-tick, C-tick, CE, ENERGY STAR (EU), GOST, GS Mark, Telepermit, TUV | 2 года на ремонт или замену, 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 60 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 60 Гц, 50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [22 empty] | 720Ватт/ 1.2 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 156 - 300В |  |  |  | Напольный (Tower) | 10ms typical : 12ms maximum | 50 Гц, 60 Гц |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 24 |  | 1 |  |  | Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Сетевая линия 10/100/1000 Base-T Ethernet (с соединителем RJ-45) |  | 1073130426875 5 | [7 empty] | 720 Вт(W) | 1200 ВА(VA) | 0.72 кВт(kW) | 1.2 kВА(kVA) | APCRBC124 |  |  |  | На весь срок эксплуатации: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок эксплуатации: 150 тыс. евро, На весь срок эксплуатации: 75 тыс. ф. ст. |  |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering :10% of IEEE surge let-thgouh : zero clamping response time: instantaneous
Back-UPS Pro |  | ИБП (UPS) APC Back-UPS Pro BR1200G-RS 1200 ВА(VA)/720 Вт(W) | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/br1200g-rs-apc-back-ups-pro-1200-va-s-avtomaticheskoj-regulirovkoj-napryageniya-230-v-sng | 720Ватт/ 1.2 kВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Ступeнчатая аппроксимация синусоиды |  | 176 - 294В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 8часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем |  |  |  | 441джоулей | 301mm , 30.1cm | 112mm , 11.2cm | 13.0 | 13.8 | 390mm , 39.0cm | 490mm , 49.0cm | 382mm , 38.2cm | 235mm , 23.5cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | GOST | 2 года на ремонт или замену | 50/60 Hz +/-1 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [22 empty] | 720Ватт/ 1.2 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Schuko CEE 7/7P | 156 - 300В |  | 5.0A |  | Напольный (Tower) | 10ms typical : 12ms maximum | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | 3 - 5 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию), Защита по линии 10/100 Base-T Ethernet с гнездом RJ45 | [9 empty] | 720 Вт(W) | 1200 ВА(VA) | 0.72 кВт(kW) | 1.2 kВА(kVA) | APCRBC124 | [5 empty] | 1.83метры
Back-UPS Pro |  | Back UPS Pro BR 1600VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface | https://apc.kz/home-and-office/back-ups-pro/back-ups-pro-br-1600va-sinewave-8-outlets-avr-lcd-interface | 960 Ватт/ 1.6кВА | 45.0дБ(А) |  |  |  |  | Линейно-интерактивный |  | 50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение | 176–294В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 16часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки |  |  | 509джоулей | 260MM, 26.0cm | 100MM, 10.0cm | 12.1 кг | 13.75 кг | 359MM, 35.9cm | 482MM, 48.2cm | 368MM, 36.8cm | 223MM, 22.3cm | Черный |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | -Tick, C-Tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI | 2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства., 3-летняя гарантия, ремонт или замена, в странах ЕС | 50/60 Гц +/- 1 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 16 Ватт | [8 empty] | 20.0BTU/час | [7 empty] | 24 В | [20 empty] | 44319 | [8 empty] | 1 |  |  | Защита Ethernet 10/100/1000 Base-T RJ45 | 14.61 | 10731304346927 | [15 empty] | На весь срок службы: 150 тыс. евро, На весь срок службы: 200 тыс. австралийских долларов, На весь срок службы: 75 тыс. фунтов стерлингов | 381 x 483 x 229MM |  | 1 | Full time multi-pole noise filtering : 10% of IEEE surge let-through : zero clamping response time: instantaneous
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS On-Line, SRTG20KXLI 20kVA 20kW, Rack Tower, 230V 380V | https://apc.kz/network-and-servers/apc-smart-ups-on-line-srtg20kxli-20-kva-20-kw-rack-tower-230-v-380-v
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SRTG15KXLI 15kVA 230V | https://apc.kz/network-and-servers/apc-smart-ups-srtg15kxli-15-kva-230-v
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SRTG8KXLI5 kVA 5kW Rack Tower 230V | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/apc-smart-ups-srtg8kxli-5-kva-5-kw-rack-tower-230v
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SRTG6KXLI 6kVA 6kW Rack Tower 230V | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/apc-smart-ups-srtg6kxli-6kva-6kw-rack-tower230v
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMX3000HVNC 3000 ВА(VA)/2700 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smx3000hvnc-apc-smart-ups-x-3000-va-v-stoechnom-shassi-korpuse-dlya-avtonomnoj-ekspluatatsii-s-gk-indikatorom-200%E2%80%93240-s-platoj-setevogo-upravleniya | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 55.0dBA |  | 208, 220, 240 |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 140 - 280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да |  | 645джоулей | 432mm , 43.2cm | 178mm , 17.8cm | 38.64 | 47.73 | 330mm , 33.0cm | 633mm , 63.3cm | 483mm , 48.3cm | 586mm , 58.6cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, дополнительные абонементы на продление гарантии, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | 1 | APC-Smart-UPS-X-3000-200-240- |  | 184.0BTU/час | [15 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P |  |  |  | AP9631 | Rackmount/Tower (стоечное / вертикальное исполнение) | 2-4 ms | Менее 5% |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 |  |  | -- |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2700 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.7 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | APCRBC143 |  | 4U | 2-4 ms |  |  | 2.44метры |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 855.12фунтов
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SRTG5KXLI 5kVA 5kW Rack Tower 230V | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/apc-smart-ups-srtg5kxli-5-kva-5kw-rack-tower-230-v
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMX3000HV 3000 ВА(VA)/2700 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smx3000hv-apc-smart-ups-x-3000-va-v-stoechnom-shassi-korpuse-dlya-avtonomnoj-ekspluatatsii-s-gk-indikatorom-200%E2%80%93240-v | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 55.0dBA |  | 208, 220, 240 |  | 03:01 | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 140 - 280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 | 645джоулей | 432mm , 43.2cm | 178mm , 17.8cm | 38.64 | 47.73 | 330mm , 33.0cm | 633mm , 63.3cm | 483mm , 48.3cm | 586mm , 58.6cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, VDE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | 1 | APC-Smart-UPS-X-3000-200-240- |  | 184.0BTU/час | [15 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |  |  |  |  | Rackmount/Tower (стоечное / вертикальное исполнение) | 2-4 ms | Менее 5% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 |  |  | -- |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2700 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.7 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | APCRBC143 |  | 4U | 2-4 ms |  |  | 1.83метры |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 855.12фунтов
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMX3000RMHV2U 3000 ВА(VA)/2700 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smx3000rmhv2u-apc-smart-ups-x-3000-va-v-stoechnom-shassi-korpuse-dlya-avtonomnoj-ekspluatatsii-s-gk-indikatorom-200%E2%80%93240-v | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 55.0dBA |  | 208, 220, 240 |  | 03:01 | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 140 - 280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 | 645джоулей | 85mm , 8.5cm | 432mm , 43.2cm | 37.32 | 45.36 | 243mm , 24.3cm | 869mm , 86.9cm | 667mm , 66.7cm | 596mm , 59.6cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | 1 | APC-Smart-UPS-X-3000-200-240- |  | 184.0BTU/час | [15 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |  |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 2-4 ms | Менее 5% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 8 |  | 1 |  |  | -- |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 2700 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.7 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | APCRBC117 |  | 2U | 2-4 ms |  |  | 1.83метры |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 855.12фунтов | 39.369999999999997дюймов
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMT3000RMI2U 3000 ВА(VA)/2700 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smt3000rmi2u-apc-smart-ups-3000-va-s-gk-indikatorom-stoechnogo-ispolneniya-vysotoj-2u-230-v | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 286В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |  | 1 | 320джоулей | 86mm , 8.6cm | 480mm , 48.0cm | 44.28 | 51.7 | 254mm , 25.4cm | 980mm , 98.0cm | 683mm , 68.3cm | 600mm , 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  | 348.0BTU/час | [15 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P | 151 - 302В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 4ms typical : 8ms maximum | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 8 |  | 1 | [12 empty] | 2700 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.7 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | RBC43 |  | 2U |  |  |  | 2метры
Smart-UPS |  | ИБП APC SMT3000IC Smart-UPS, 3000VA / 2700W, с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/apc-smt3000ic-smart-ups-3000-va-2700w-smartconnect
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC 3000VA 2700W с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/ups-apc-smart-ups-smt3000rmi2uc-3000-va-2700-w-smartconnect | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | [63 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | [8 empty] | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMC3000RMI2U 3000 ВА(VA)/2100 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smc3000rmi2u-ibp-apc-smart-ups-c-3000-va-2u-stoechnoe-ispolnenie-gk-ekran-230-v | 2.1 KВатт/ 3.0 kВА | 42.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 180 - 287В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | -- |  | 300джоулей | 89mm , 8.9cm | 480mm , 48.0cm | 41.0 | 50.9 | 254mm , 25.4cm | 980mm , 98.0cm | 670mm , 67.0cm | 600mm , 60.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABS, VDE | 2 года на ремонт или замену | 50 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  | 81.0BTU/час | [15 empty] | 2.1 KВатт/ 3.0 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20 |  |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 8ms typical : 10 ms maximum | Менее 5% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 16 |  | 1 | [12 empty] | 2100 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.1 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | APCRBC151 |  | 2U |  | На весь срок службы : 150 тыс. долл. |  |  |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMX2200RMHV2U 2200 ВА(VA)/1980 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smx2200rmhv2u-apc-smart-ups-x-2200-va-v-stoechnom-shassi-korpuse-dlya-avtonomnoj-ekspluatatsii-s-gk-indikatorom-200%E2%80%93240-v | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 140 - 280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 | 645джоулей | 85mm , 8.5cm | 432mm , 43.2cm | 37.32 | 45.36 | 243mm , 24.3cm | 869mm , 86.9cm | 667mm , 66.7cm | 596mm , 59.6cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | 50/60Hz +/- 3 Hz | [6 empty] | 1 | 1 | APC-Smart-UPS-X-2200-200-240- |  | 150.0BTU/час | [15 empty] | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |  |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 2-4 ms | Менее 5% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 8 |  | 1 |  |  | -- |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 1980 Вт(W) | 2200 ВА(VA) | 1.98 кВт(kW) | 2.2 kВА(kVA) | APCRBC117 |  | 2U | 2-4 ms |  |  | 1.83метры |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 855.12фунтов
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMX2200HV 2200 ВА(VA)/1980 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smx2200hv-apc-smart-ups-x-2200-va-v-stoechnom-shassi-korpuse-dlya-avtonomnoj-ekspluatatsii-s-gk-indikatorom-200%E2%80%93240-v | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 55.0dBA |  | 208, 220, 240 |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 140 - 280В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 | 645джоулей | 432mm , 43.2cm | 178mm , 17.8cm | 38.56 | 47.73 | 330mm , 33.0cm | 633mm , 63.3cm | 483mm , 48.3cm | 586mm , 58.6cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IEC 60950, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, WEEE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | 1 | APC-Smart-UPS-X-2200-200-240- |  | 150.0BTU/час | [15 empty] | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A |  |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 2-4 ms | Менее 5% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 |  |  | -- |  |  | 2 | 4 | [5 empty] | 1980 Вт(W) | 2200 ВА(VA) | 1.98 кВт(kW) | 2.2 kВА(kVA) | APCRBC143 |  | 4U | 2-4 ms |  |  | 2метры |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 | 855.12фунтов
Smart-UPS |  | ИБП UPS APC Smart-UPS SMT2200IC 2200 ВА (VA) 1980 Вт(W) с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/ups-apc-smart-ups-smt2200ic-2200-va-1980-w-smartconnect
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMT2200RMI2U 2200 ВА(VA)/1980 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smt2200rmi2u-apc-smart-ups-2200-va-s-gk-indikatorom-stoechnogo-ispolneniya-vysotoj-2u-230-v | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 286В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |  | 1 | 375джоулей | 86mm , 8.6cm | 480mm , 48.0cm | 42.31 | 49.73 | 254mm , 25.4cm | 980mm , 98.0cm | 683mm , 68.3cm | 600mm , 60.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  | 215.0BTU/час | [15 empty] | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P | 151 - 302В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 4ms typical : 8ms maximum | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 8 |  | 1 | [12 empty] | 1980 Вт(W) | 2200 ВА(VA) | 1.98 кВт(kW) | 2.2 kВА(kVA) | RBC43 |  | 2U |  |  |  | 2метры
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMT1500RMI2U 1500 ВА(VA)/1000 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smt1500rmi2u-apc-smart-ups-1500-va-s-gk-indikatorom-stoechnogo-ispolneniya-vysotoj-2u-230-v | 1.0 KВатт/ 1.5 kВА | 46.0dBA |  | 220, 240 |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 286В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Дополнительный | 1 | 459джоулей | 86mm , 8.6cm | 432mm , 43.2cm | 28.64 | 31.91 | 251mm , 25.1cm | 603mm , 60.3cm | 457mm , 45.7cm | 594mm , 59.4cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, TUV, VDE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [5 empty] | менее 5% при полной нагрузке | 90.0BTU/час | [15 empty] | 1.0 KВатт/ 1.5 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 151 - 302В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 2ms typical | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 4 - 6 | [6 empty] | 8 |  | 1 | [12 empty] | 1000 Вт(W) | 1500 ВА(VA) | 1.0 кВт(kW)) | 1.5 kВА(kVA) | APCRBC133 |  | 2U | [5 empty] | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMX1000I 1000 ВА(VA)/800 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smx1000i-apc-smart-ups-x-1000-va-v-stoechnom-shassi-korpuse-dlya-avtonomnoj-ekspluatatsii-s-gk-indikatorom-230-v | 800Ватт/ 1.0 kВА | 40.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 286В |  |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки | Да | 1 | 600джоулей | 89mm , 8.9cm | 432mm , 43.2cm | 22.86 | 27.32 | 246mm , 24.6cm | 620mm , 62.0cm | 490mm , 49.0cm | 589mm , 58.9cm | Black |  | 0 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE | 3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  | APC-Smart-UPS-X-1000-230- |  | 82.0BTU/час | [15 empty] | 800Ватт/ 1.0 kВА |  | IEC-320 C14 | 151 - 302В |  |  |  | Rackmount/Tower (стоечное / вертикальное исполнение) | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | Менее 5% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 8 |  | 1 | [12 empty] | 800 Вт(W) | 1000 ВА(VA) | 0.8 кВт(kW) | 1.0 kВА(kVA) | APCRBC116 | 60A | 2U |  |  |  | 1.83метры |  | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SMT1000RMI2UC 1000VA 700W с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/apc-smart-ups-smt1000rmi2uc-1000-va-700-w-smartconnect | 700Ватт/ 1.0 kВА | [63 empty] | 700Ватт/ 1.0 kВА
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMC2000I 2000 ВА(VA)/1300 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smc2000i-ibp-apc-smart-ups-c-2000-va-gk-ekran-230-v | 1.3 KВатт/ 2.0 kВА | 45.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 180 - 287В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | -- |  | 300джоулей | 216mm , 21.6cm | 170mm , 17.0cm | 27.5 | 30.0 | 330mm , 33.0cm | 590mm , 59.0cm | 440mm , 44.0cm | 370mm , 37.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, GOST, SABS, VDE | 2 года на ремонт или замену | 50 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [6 empty] | 135.0BTU/час | [15 empty] | 1.3 KВатт/ 2.0 kВА |  | IEC-320 C20 | 170 - 300В |  |  |  | Напольный (Tower) | 47 – 63 Гц | менее 5% при полной нагрузке |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 24 |  | 1 | [12 empty] | 1300 Вт(W) | 2000 ВА(VA) | 1.3 кВт(kW) | 2.0 kВА(kVA) | APCRBC148 |  |  |  | 3 года : $250 |  |  |  | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Smart-UPS |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS SMC1500I-2U 1500 ВА(VA)/900 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/smc1500i-2u-apc-smart-ups-c-1500va-lcd-rm-2u-230v | 900Ватт/ 1.5 kВА | 46.0dBA |  |  |  |  | линейно-интерактивный | Синусоидальный сигнал |  | 180 - 287В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек |  |  | 459джоулей | 89mm , 8.9cm | 432mm , 43.2cm | 28.64 | 31.91 | 251mm , 25.1cm | 603mm , 60.3cm | 457mm , 45.7cm | 594mm , 59.4cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE | 2 года на ремонт или замену | 57-63 Гц для номинала в 60 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  | 90.0BTU/час | [15 empty] | 900Ватт/ 1.5 kВА | 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C14 | 170 - 300В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | 2ms typical | менее 5% при полной нагрузке |  |  |  | 4 - 6 | [6 empty] | 16 |  | 1 | [12 empty] | 900 Вт(W) | 1500 ВА(VA) | 0.9 кВт(kW) | 1.5 kВА(kVA) | APCRBC132 |  | 2U | [5 empty] | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SMC1500I-2UC 1500VA 900 W с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/apc-smart-ups-smc1500i-2uc-1500-va-900-w-smartconnect | 900Ватт/ 1.5 kВА | [36 empty] | 57-63 Гц для номинала в 60 Гц | [35 empty] | менее 5% при полной нагрузке
Smart-UPS |  | ИБП UPS APC Smart-UPS SMT1000IC 1000 ВА (VA) 700 Вт (W) с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/ups-apc-smart-ups-smt1000ic-1000-va-700-w-smartconnect
Smart-UPS |  | ИБП APC Smart-UPS SMC1000I-2UC 1000VA 600W с функцией SmartConnect (удаленный мониторинг) | https://apc.kz/network-and-servers/smart-ups/ups-apc-smart-ups-smc1000i-2uc-1000-va-600-w | [64 empty] | 600Ватт/ 1.0 kВА
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT10KRMXLI 10000 ВА(VA)/10000 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt10krmxli-ibp-apc-smart-ups-srt-10000-va-rm-230-v | 10.0 KВатт/ 10.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240, 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 263mm , 26.3cm | 432mm , 43.2cm | 111.82 | 130.0 | 461mm , 46.1cm | 1000mm , 100.0cm | 715mm , 71.5cm | 600mm , 60.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-10000-RM-230- |  | 1947.0BTU/час | [15 empty] | 10.0 KВатт/ 10.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 10000 Вт(W) | 10000 ВА(VA) | 10.0 кВт(kW) | 10.0 kВА(kVA) | APCRBC140 |  | 6U
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT10KXLI 10000 ВА(VA)/10000 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt10kxli-ibp-apc-smart-ups-srt-10000-va-230-v | 10.0 KВатт/ 10.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240, 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 432mm , 43.2cm | 263mm , 26.3cm | 111.82 | 126.82 | 461mm , 46.1cm | 1000mm , 100.0cm | 715mm , 71.5cm | 600mm , 60.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-10000-230- |  | 1947.0BTU/час | [15 empty] | 10.0 KВатт/ 10.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)В |  |  |  | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [8 empty] | 2 | [12 empty] | 10000 Вт(W) | 10000 ВА(VA) | 10.0 кВт(kW) | 10.0 kВА(kVA) | APCRBC140
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT8KRMXLI 8000 ВА(VA)/8000 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt8krmxli-ibp-apc-smart-ups-srt-8000-va-rm-230-v | 8.0 KВатт/ 8.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240, 380, 415 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 263mm , 26.3cm | 432mm , 43.2cm | 111.82 | 130.0 | 461mm , 46.1cm | 1000mm , 100.0cm | 715mm , 71.5cm | 600mm , 60.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-8000-RM-230- |  | 1497.0BTU/час | [15 empty] | 8.0 KВатт/ 8.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) | 100 - 275 (half load), 173 - 476 (half load)В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [6 empty] | 1 |  | 2 | [12 empty] | 8000 Вт(W) | 8000 ВА(VA) | 8.0 кВт(kW) | 8.0 kВА(kVA) | APCRBC140 |  | 6U
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT6KXLI 6000 ВА(VA)/6000 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt6kxli-ibp-apc-smart-ups-rt-6000-va-230-v | 6.0 KВатт/ 6.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 432mm , 43.2cm | 174mm , 17.4cm | 60.0 | 67.0 | 370mm , 37.0cm | 960mm , 96.0cm | 719mm , 71.94cm | 610mm , 61.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  | 1 | -APC-Smart-UPS-RT-6000-230- |  | 1300.0BTU/час | [15 empty] | 6.0 KВатт/ 6.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 | [12 empty] | 6000 Вт(W) | 6000 ВА(VA) | 6.0 кВт(kW) | 6.0 kВА(kVA) | APCRBC140
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT6KRMXLI 6000 ВА(VA)/6000 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt6krmxli-ibp-apc-smart-ups-srt-6000-va-rm-230-v | 6.0 KВатт/ 6.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 174mm , 17.4cm | 432mm , 43.2cm | 60.0 | 67.0 | 370mm , 37.0cm | 960mm , 96.0cm | 719mm , 71.94cm | 610mm , 61.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-6000-RM-230- |  | 1300.0BTU/час | [15 empty] | 6.0 KВатт/ 6.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 | [12 empty] | 6000 Вт(W) | 6000 ВА(VA) | 6.0 кВт(kW) | 6.0 kВА(kVA) | APCRBC140 |  | 4U
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT5KXLI 5000 ВА(VA)/4500 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt5kxli-ibp-apc-smart-ups-rt-5000-va-230-v | 4.5 KВатт/ 5.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 432mm , 43.2cm | 130mm , 13.0cm | 54.43 | 63.6 | 330mm , 33.0cm | 960mm , 96.0cm | 719mm , 71.94cm | 610mm , 61.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 2 |  | 1 | -APC-Smart-UPS-RT-5000-230- |  | 931.0BTU/час | [15 empty] | 4.5 KВатт/ 5.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 | [12 empty] | 4500 Вт(W) | 5000 ВА(VA) | 4.5 кВт(kW) | 5.0 kВА(kVA) | APCRBC140
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT5KRMXLI 5000 ВА(VA)/4500 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt5krmxli-ibp-apc-smart-ups-srt-5000-va-rm-230-v | 4.5 KВатт/ 5.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 1.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 480джоулей | 130mm , 13.0cm | 432mm , 43.2cm | 54.43 | 66.86 | 330mm , 33.0cm | 960mm , 96.0cm | 719mm , 71.94cm | 610mm , 61.0cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), IRAM, RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  |  | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-5000-RM-230- |  | 931.0BTU/час | [15 empty] | 4.5 KВатт/ 5.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G) | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Менее 2% |  |  |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 | [12 empty] | 4500 Вт(W) | 5000 ВА(VA) | 4.5 кВт(kW) | 5.0 kВА(kVA) | APCRBC140 |  | 3U
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT3000RMXLI 3000 ВА(VA)/2700 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt3000rmxli-ibp-apc-smart-ups-srt-3000-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 340джоулей | 85mm , 8.5cm | 432mm , 43.2cm | 31.3 | 39.92 | 246mm , 24.6cm | 871mm , 87.1cm | 635mm , 63.5cm | 599mm , 59.9cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-3000-230- | Менее 2% | 703.0BTU/час | [7 empty] | 96V | [7 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 | [12 empty] | 2700 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.7 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | APCRBC152 |  | 2U |  |  |  | 2.44метры |  | -- |  |  | Возможность установки в стойку
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT3000XLI 3000 ВА(VA)/2700 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt3000xli-ibp-apc-smart-ups-srt-3000-va-230-v | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 340джоулей | 432mm , 43.2cm | 85mm , 8.5cm | 31.3 | 36.74 | 246mm , 24.6cm | 871mm , 87.1cm | 635mm , 63.5cm | 599mm , 59.9cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 3 | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-3000-230- | Менее 2% | 703.0BTU/час | [15 empty] | 2.7 KВатт/ 3.0 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [6 empty] | 6 |  | 1 | [12 empty] | 2700 Вт(W) | 3000 ВА(VA) | 2.7 кВт(kW) | 3.0 kВА(kVA) | APCRBC152 | [5 empty] | 2.44метры |  | --
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT2200XLI 2200 ВА(VA)/1980 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt2200xli-ibp-apc-smart-ups-srt-2200-va-230-v | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 340джоулей | 432mm , 43.2cm | 85mm , 8.5cm | 25.0 | 30.84 | 246mm , 24.6cm | 810mm , 81.0cm | 584mm , 58.4cm | 599mm , 59.9cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-2200-230- | Менее 2% | 703.0BTU/час | [15 empty] | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [6 empty] | 12 |  | 1 | [12 empty] | 1980 Вт(W) | 2200 ВА(VA) | 1.98 кВт(kW) | 2.2 kВА(kVA) | APCRBC141 | [5 empty] | 2.44метры |  | --
Smart-UPS On-Line |  | ИБП (UPS) APC Smart-UPS On-Line SRT2200RMXLI 2200 ВА(VA)/1980 Вт(W) | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/srt2200rmxli-ibp-apc-smart-ups-srt-2200-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 55.0dBA |  | 220, 240 |  | 03:01 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 160 - 275В |  | 220, 240 | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 | 340джоулей | 85mm , 8.5cm | 432mm , 43.2cm | 25.0 | 34.02 | 246mm , 24.6cm | 810mm , 81.0cm | 584mm , 58.4cm | 599mm , 59.9cm | Black | IP 20 | 0 - 40 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-3000метры | -20 - 50 °C | 0 - 95% non-condensing % | 0-15000метры | CE, Знак CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, ENERGY STAR (EU), RCM, VDE | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи – 2 года | 50/60Hz +/- 3 Hz |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | 1 | -APC-Smart-UPS-SRT-2200-230- |  | 535.0BTU/час | [15 empty] | 1.98 KВатт/ 2.2 kВА | 40-70 Гц (автоматическое определение) | IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A | 100 - 275 (half load)В |  |  |  | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | встроенный байпас | Менее 2% |  | ts_Battery_Notes |  | 3 - 5 | [6 empty] | 12 |  | 1 | [12 empty] | 1980 Вт(W) | 2200 ВА(VA) | 1.98 кВт(kW) | 2.2 kВА(kVA) | APCRBC141 |  | 2U |  |  |  | 2.44метры |  | --
Smart-UPS On-Line |  | Источник бесперебойного питания типа Easy Smart-UPS Online | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/istochnik-besperebojnogo-pitaniya-tipa-easy-smart-ups-online | 1.5кВт/ 1.5кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 100 - 275В |  | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 432джоулей | 432MM, 43.2cm | 85MM, 8.5cm | 20.5 кг | 29.6 кг | 246MM, 24.6cm | 749MM, 74.9cm | 505MM, 50.5cm | 594MM, 59.4cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 108 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [20 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 1000 ВА, стоечного исполнения, 230 В | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-1000-va-stoechnogo-ispolneniya-230-v | 1.0кВт/ 1.0кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да |  | 432джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 21.0 кг | 29.6 кг | 246MM, 24.6cm | 749MM, 74.9cm | 505MM, 50.5cm | 594MM, 59.4cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 97 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [28 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 1000 ВА 230 В стоечного исполнения | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-1000-va-230-v-stoechnogo-ispolneniya | 1.0кВт/ 1.0кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да |  | 432джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 21.0 кг | 29.6 кг | 246MM, 24.6cm | 749MM, 74.9cm | 505MM, 50.5cm | 594MM, 59.4cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 97 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [13 empty] | AP9631 | [6 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | Источник бесперибойного питания типа Easy Smart-UPS Online | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/istochnik-besperibojnogo-pitaniya-tipa-easy-smart-ups-online | 1.0кВт/ 1.0кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  | 220 В, 240 В | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 432джоулей | 432MM, 43.2cm | 85MM, 8.5cm | 20.5 кг | 29.6 кг | 246MM, 24.6cm | 749MM, 74.9cm | 505MM, 50.5cm | 594MM, 59.4cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 97 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [20 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0 |  | 1
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC SMART-UPS SRT, с литий-ионной батареей, 2200 ВА, 230 В, стоечное исполнение, сетевая карта в комплекте | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-s-litij-ionnoj-batareej-2200-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie-setevaya-karta-v-komplekte | 1.98кВт/ 2.2кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  | 220 В, 240 В | Li-Ion (Литиево-ионный) | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да |  | 432джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 30.5 кг | 41.4 кг | 245MM, 24.5cm | 870MM, 87.0cm | 611MM, 61.1cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | На ремонт или замену сроком на 5 лет | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 155 Ватт | 605 |  | 1 |  |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [21 empty] | AP9631 | [6 empty] | 44474 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC SMART-UPS SRT, с литий-ионной батареей, 2200 ВА, 230 В, стоечное исполнение | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-s-litij-ionnoj-batareej-2200-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie | 1.98кВт/ 2.2кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 100 - 275 Half load, 160–275В |  | 220 В, 240 В | Li-Ion (Литиево-ионный) | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 432джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 30.5 кг | 41.4 кг | 245MM, 24.5cm | 870MM, 87.0cm | 611MM, 61.1cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | На ремонт или замену сроком на 5 лет | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 155 Ватт | 605 |  | 1 |  |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [20 empty] | 44474 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT, литий-ионная батарея, 1000 ВА, 230 В, стоечное исполнение | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-litij-ionnaya-batareya-1000-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie | 900 Ватт/ 1.0кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  | 220 В, 240 В | Li-Ion (Литиево-ионный) | 6часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 340джоулей | 128MM, 12.8cm | 432MM, 43.2cm | 30.53 кг | 46.86 кг | 445MM, 44.5cm | 850MM, 85.0cm | 590MM, 59.0cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, Знак CE, EAC, RCM, VDE | На ремонт или замену сроком на 5 лет | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 103 Ватт | 585 |  |  |  |  | 1 |  | Менее 2% | 400.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [20 empty] | 44474 | [6 empty] | 6.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC SMART-UPS SRT с литий-ионной батареей, 3000 ВА, 230 В, стоечное исполнение | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-s-litij-ionnoj-batareej-3000-va-230-v-stoechnoe-ispolnenie | 2.7кВт/ 3.0кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 160–275В |  | 220 В, 240 В | Li-Ion (Литиево-ионный) | 4часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 432джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 30.5 кг | 41.4 кг | 245MM, 24.5cm | 870MM, 87.0cm | 639MM, 63.9cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | На ремонт или замену сроком на 5 лет | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 158 Ватт | 605 |  | 1 |  |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [28 empty] | 44474 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 3000 ВА 120 В, стоечное исполнение | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-3000-va-120-v-stoechnoe-ispolnenie | 2.7кВт/ 3.0кВА | 55.0дБ(А) |  |  | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение |  |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 340джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 31.3 кг | 39.92 кг | 246MM, 24.6cm | 871MM, 87.1cm | 635MM, 63.5cm | 599MM, 59.9cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | Стандарт CSA C22.2 № 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 класс A, OSHPD, UL 1778 | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 151 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 805.0BTU/час | [7 empty] | 96 В |  | См. на вкладке "Документация" | [18 empty] | 44319 | [6 empty] | 6.0 |  | 1
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 2200 ВА 120 В стоечного исполнения | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-2200-va-120-v-stoechnogo-ispolneniya | 1.8кВт/ 2.2кВА | 55.0дБ(А) |  |  | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение |  |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да |  | 340джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 25.0 кг | 34.02 кг | 246MM, 24.6cm | 810MM, 81.0cm | 584MM, 58.4cm | 599MM, 59.9cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | Стандарт CSA C22.2 № 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 класс A, OSHPD, UL 1778 | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 102 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 535.0BTU/час | [7 empty] | 72 В |  | См. на вкладке "Документация" | [11 empty] | AP9631 | [6 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0 |  | 1
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА c сетевой картой, стоечного исполнения, 230 В | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-1500-va-c-setevoj-kartoj-stoechnogo-ispolneniya-230-v | 1.5кВт/ 1.5кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да |  | 432джоулей | 85MM, 8.5cm | 432MM, 43.2cm | 21.0 кг | 29.6 кг | 246MM, 24.6cm | 749MM, 74.9cm | 505MM, 50.5cm | 594MM, 59.4cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, EAC | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 108 Ватт |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | Менее 2% | 317.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [13 empty] | AP9631 | [6 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА 230 В стоечного исполнения с литий-ионной батареей | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-1500-va-230-v-stoechnogo-ispolneniya-s-litij-ionnoj-batareej | 1.35кВт/ 1.5кВА | 50.0дБ(А) |  | 220 В, 240 В | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 50 - 150 40% load, 80–150В |  | 220 В, 240 В | Li-Ion (Литиево-ионный) | 6часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да |  | 340джоулей | 128MM, 12.8cm | 432MM, 43.2cm | 30.53 кг | 46.86 кг | 445MM, 44.5cm | 850MM, 85.0cm | 590MM, 59.0cm | 600MM, 60.0cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | CE, Знак CE, EAC, RCM, VDE | На ремонт или замену сроком на 5 лет | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 103 Ватт | 585 |  |  |  |  | 1 |  | Менее 2% | 450.0BTU/час | [7 empty] | 48 V | [13 empty] | AP9631 | [6 empty] | 44474 | [6 empty] | 6.0
Smart-UPS On-Line |  | ИБП APC Smart-UPS SRT 1500 ВА 120 В | https://apc.kz/network-and-servers/on-line-ups/ibp-apc-smart-ups-srt-1500-va-120-v | 1.35кВт/ 1.5кВА | 50.0дБ(А) |  |  | Встроенный байпас | 0.13 | Топология двойное преобразование | Синусоидальный сигнал | 40 - 70 Гц Автоопределение | 108 - 150, 50 - 150 40% loadВ |  |  | Свинцово-кислотная батарея | 3часов | Многофункциональная консоль контроля и управления с жк-индикатором | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности | Да | 1 | 432джоулей | 432MM, 43.2cm | 85MM, 8.5cm | 22.0 кг | 29.6 кг | 246MM, 24.6cm | 749MM, 74.9cm | 508MM, 50.8cm | 594MM, 59.4cm | Черный | IP20 | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 3048метры | -20 - 50 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % | 0 - 15240метры | Стандарт CSA C22.2 № 107.3, ENERGY STAR V2.0 (USA), FCC part 15 класс A, UL 1778 | 3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года | 50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью |  | 91 Ватт |  |  | 1 | 1 |  |  |  | Менее 2% | 463.0BTU/час | [7 empty] | 48 V |  | См. на вкладке "Документация" | [18 empty] | 44319 | [6 empty] | 12.0 |  | 1
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYRMXR4B4I | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syrmxr4b4i-symmetra-rm-xr-frame-w-4-sybt2-220-240v | [71 empty] | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYRMXR2B4I | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syrmxr2b4i-symmetra-rm-xr-frame-w-2-sybt2-scalable-to-4-220-240v | [71 empty] | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYRIM3 | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syrim3-symmetra-rm-2-6kva-and-8-12kva-redundant-intelligence-module | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYRIM2 | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syrim2-symmetra-4-16kva-redundant-intelligence-module | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYMIM3 | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-symim3-symmetra-rm-main-intelligence-module | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYMIM2 | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-symim2-symmetra-main-intelligence-module-2 | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYH6K6RMI 4.2 KВатт/ 6.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/syh6k6rmi-stoechnyj-ibp-apc-symmetra-rm-6-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-6-kva-s-rezervirovaniem-po-sheme-n-1-220%E2%80%93240-v | 4.2 KВатт/ 6.0 kВА | 60.0dBA |  |  |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276В | 89.0 % |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 |  | 356mm , 35.6cm | 483mm , 48.3cm | 133.64 | 148.64 | 508mm , 50.8cm | 787mm , 78.7cm | 730mm , 73.0cm | 584mm , 58.4cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN 60950, IRAM, VDE | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | -APC-Symmetra-RM-6-6-N-1-220-240- | менее 5% при полной нагрузке | 1771.0BTU/час | [5 empty] | 0.98 | [9 empty] | 4.2 KВатт/ 6.0 kВА | 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3-wire |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | [25 empty] | SYBT2 |  | 8U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYH4K6RMI 2.8 KВатт/ 4.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/syh4k6rmi-stoechnyj-ibp-apc-symmetra-rm-4-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-6-kva-s-rezervirovaniem-po-sheme-n-1-220%E2%80%93240-v | 4.2 KВатт/ 6.0 kВА | 60.0dBA |  |  |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276В | 89.0 % |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 |  | 356mm , 35.6cm | 483mm , 48.3cm | 104.09 | 116.36 | 508mm , 50.8cm | 787mm , 78.7cm | 730mm , 73.0cm | 584mm , 58.4cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN 60950, IRAM, VDE | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц | [5 empty] | 2 | 1 | 1 | -APC-Symmetra-RM-4-6-N-1-220-240- | менее 5% при полной нагрузке | 1181.0BTU/час |  | 2 |  |  |  | 0.98 | [8 empty] | UPS accepts 1-2 additional battery packs | 2.8 KВатт/ 4.0 kВА | 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3-wire |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | [25 empty] | SYBT2 |  | 8U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYH2K6RMI 1.4 KВатт/ 2.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/syh2k6rmi-stoechnyj-ibp-apc-symmetra-rm-2-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-6-kva-s-rezervirovaniem-po-sheme-n-1-220%E2%80%93240-v | 4.2 KВатт/ 6.0 kВА | 60.0dBA |  |  |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276В | 89.0 % |  | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 4часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек | Да | 1 |  | 356mm , 35.6cm | 483mm , 48.3cm | 74.55 | 84.09 | 508mm , 50.8cm | 787mm , 78.7cm | 730mm , 73.0cm | 584mm , 58.4cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, EN 50091-2, EN 60950, IRAM, VDE | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | 47-53 Гц для номинала в 50 Гц |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  | 1 | 1 | 1 | -APC-Symmetra-RM-2-6-N-1-220-240- | менее 5% при полной нагрузке | 590.0BTU/час |  | 4 |  |  |  | 0.98 | [8 empty] | UPS accepts 1-4 additional battery packs | 1.4 KВатт/ 2.0 kВА | 50/60 Гц +/- 5 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3-wire |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  |  | 3 - 5 | [25 empty] | SYBT2 |  | 8U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYBFXR9RMI | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-sybfxr9rmi-symmetra-lx-9-battery-rack-mount-xr-frame-230v | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYBFXR9I | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-sybfxr9i-symmetra-lx-9-battery-tower-xr-frame-230v | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYBFXR3RMI | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-sybfxr3rmi-symmetra-lx-3-battery-rack-mount-xr-frame-230v | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYAXR9B9I | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syaxr9b9i-symmetra-lx-extended-run-tower-w-9-sybt5-230v | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYARMXR9B9I | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syarmxr9b9i-symmetra-lx-extended-run-rack-mount-w-9-sybt5-230v | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYARMXR3B3I | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/apc-syarmxr3b3i-symmetra-lx-extended-run-rack-mount-w-3-sybt5-230v | [71 empty] | Напольный (Tower)
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA8K8RMI 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya8k8rmi-ibp-apc-symmetra-lx-8-kva-s-naraschivaniem-do-8-kva-n-1-stoechnogo-ispolneniya-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В | 90.0 % | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 572mm , 57.2cm | 472mm , 47.2cm | 178.18 | 216.82 | 787mm , 78.7cm | 997mm , 99.7cm | 688mm , 68.8cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-8-8-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 2762.0BTU/час |  |  |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 36 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5 |  | 13U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA8K8I 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya8k8i-ibp-apc-symmetra-lx-8-kva-s-naraschivaniem-do-8-kva-n-1-vertikalnogo-ispolneniya-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)В | 90.0 % | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 671mm , 67.1cm | 483mm , 48.3cm | 201.82 | 229.56 | 914mm , 91.4cm | 997mm , 99.7cm | 726mm , 72.6cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-8-8-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 2762.0BTU/час |  |  |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | [10 empty] | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 36 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA8K16RMI 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya8k16rmi-ibp-apc-symmetra-lx-8-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-16-kva-s-rezervirovaniem-n-1-stoechnogo-ispolneniya-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В | 90.0 % | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 838mm , 83.8cm | 472mm , 47.2cm | 198.64 | 239.55 | 1054mm , 105.4cm | 997mm , 99.7cm | 688mm , 68.8cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-8-16-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 3707.0BTU/час |  | 2 |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 36 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5 |  | 19U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA8K16IXR 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya8k16ixr-ibp-apc-symmetra-lx-8-kva-s-naraschivaniem-do-16-kva-n-1-vertikalnogo-ispolneniya-s-uvelich-vremenem-avt-raboty-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)В |  | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 7.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 1516mm , 151.6cm | 483mm , 48.3cm | 473.64 | 502.27 | 1880mm , 188.0cm | 997mm , 99.7cm | 726mm , 72.6cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 9 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-8-16-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 3707.0BTU/час |  | 4 |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [7 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) |  | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 36 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA8K16I 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya8k16i-ibp-apc-symmetra-lx-8-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-16-kva-s-rezervirovaniem-n-1-napolnoe-ispolnenie-220-230-240-v-ili-480-400-415-v | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В |  | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 937mm , 93.7cm | 483mm , 48.3cm | 219.55 | 236.82 | 1181mm , 118.1cm | 997mm , 99.7cm | 726mm , 72.6cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 2 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-8-16-N-1-220-230-240-480-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 3707.0BTU/час |  | 2 |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [7 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) |  | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 36 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA4K8RMI 2.8 KВатт/ 4.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya4k8rmi-ibp-apc-symmetra-lx-4-kva-s-naraschivaniem-do-8-kva-n-1-stoechnogo-ispolneniya-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В |  | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 572mm , 57.2cm | 472mm , 47.2cm | 134.09 | 166.36 | 787mm , 78.7cm | 997mm , 99.7cm | 688mm , 68.8cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 1 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-4-8-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 2762.0BTU/час |  | 1 |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 2.8 KВатт/ 4.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 18 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5 |  | 13U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA4K8I 2.8 KВатт/ 4.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya4k8i-ibp-apc-symmetra-lx-4-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-8-kva-s-rezervirovaniem-n-1-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 5.6 KВатт/ 8.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)В |  | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 671mm , 67.1cm | 483mm , 48.3cm | 157.73 | 179.09 | 914mm , 91.4cm | 997mm , 99.7cm | 726mm , 72.6cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 1 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-4-8-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 2762.0BTU/час |  | 1 |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [7 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) |  | 2.8 KВатт/ 4.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 18 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA16K16RMI 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya16k16rmi-ibp-apc-symmetra-lx-16-kva-s-naraschivaniem-do-16-kva-n-1-stoechnogo-ispolneniya-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276, 290 - 480 (3:1)В |  | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 3часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 838mm , 83.8cm | 472mm , 47.2cm | 286.82 | 340.45 | 1054mm , 105.4cm | 997mm , 99.7cm | 688mm , 68.8cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 4 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-16-16-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 3707.0BTU/час |  |  |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 73 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5 |  | 19U
Symmetra |  | ИБП (UPS) APC Symmetra SYA16K16IXR 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | https://apc.kz/network-and-servers/symmetra/sya16k16ixr-ibp-apc-symmetra-lx-16-kva-s-vozmognostyu-masshtabirovaniya-do-16-kva-s-rezervirovaniem-n-1-i-uvelichennym-vremenem-avtonomnoj-raboty-napolnoe-ispolnenie-220-230-240-v-ili-380-400-415-v | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 62.0dBA |  | 220, 240 |  | До 5 : 1 | Двойное преобразование | Синусоидальный сигнал |  | 155 - 276 (1:1), 290 - 480 (3:1)В |  | 220V, 240V, 380V, 415V | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | 7.5часов | многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем | Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события | Да | 1 |  | 1516mm , 151.6cm | 483mm , 48.3cm | 503.64 | 535.45 | 1880mm , 188.0cm | 997mm , 99.7cm | 726mm , 72.6cm | 599mm , 59.9cm | Black , Silver |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE | 2 года на ремонт или замену | 47 – 63 Гц | [5 empty] | 9 |  | 1 | -APC-Symmetra-LX-16-16-N-1-220-230-240-380-400-415- | менее 5% при полной нагрузке | 3707.0BTU/час |  | 4 |  |  | Менее 7% при полной нагрузке | 0.98 | [9 empty] | 11.2 KВатт/ 16.0 kВА | 45 - 65 Гц (автоматическое определение) | Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  |  | AP9631 | Напольный (Tower) | Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) | Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В |  |  | 73 | 3 - 5 | [6 empty] | 1 | [18 empty] | SYBT5
Аксессуары для ИБП |  | APC AP9641 Плата сетевого управления ИБП с функцией мониторинга параметров среды UPS Network Management Card 3 with Environmental Monitoring | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-ap9641-plata-setevogo-upravleniya-ibp-ups-network-management-card-3 | [19 empty] | 38mm , 3.8cm | 121mm , 12.1cm | 0.09 | 0.34 | 51mm , 5.1cm | 159mm , 15.9cm | 114mm , 11.4cm | 235mm , 23.5cm | Black |  | 0 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -5 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, VCCI Class A | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [20 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) | [12 empty] | ts_Battery_Notes | [39 empty] | Radius
Аксессуары для ИБП |  | APC AP9640 Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 3 | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-ap9640-plata-setevogo-upravleniya-ibp-ups-network-management-card-3 | [19 empty] | 38mm , 3.8cm | 121mm , 12.1cm | 0.08 | 0.34 | 51mm , 5.1cm | 159mm , 15.9cm | 114mm , 11.4cm | 235mm , 23.5cm | Black |  | 0 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -5 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, EN 55022 Class A, EN 55024, FCC Part 15 Class A, GOST, ICES-003, VCCI Class A | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [33 empty] | ts_Battery_Notes | [39 empty] | Radius
Аксессуары для ИБП |  | SRTGRK2 Комплект направляющих APC Smart-UPS 19" Rail Kit for XLBP | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/srtgrk2-apc-smart-ups-19-rail-kit-for-xlbp
Аксессуары для ИБП |  | APC SRTRK2 Комплект направляющих APC Smart-UPS SRT 19" мм для Smart-UPS SRT 5/6/8/10 кВА | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-srtrk2-komplekt-napravlyayuschih-apc-smart-ups-srt-19-mm-dlya-smart-ups-srt-5-6-8-10-kva | [19 empty] | 44mm , 4.4cm | 527mm , 52.7cm | 2.73 | 3.64 | 71mm , 7.1cm | 142mm , 14.2cm | 89mm , 8.9cm | 696mm , 69.6cm | Grey | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [47 empty] | 104
Аксессуары для ИБП |  | APC SRTRK4 Комплект направляющих для монтажа ИБП Smart-UPS SRT 2,2/3 кВА в 19-дюймовые четырехопорные стойки APC | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-srtrk4-komplekt-napravlyayuschih-dlya-montaga-ibp-smart-ups-srt-2-2-3-kva-v-19-dyujmovye-chetyrehopornye-stojki-apc | [19 empty] | 44mm , 4.4cm | 527mm , 52.7cm | 2.72 | 3.35 | 70mm , 7.0cm | 185mm , 18.5cm | 89mm , 8.9cm | 695mm , 69.5cm | [9 empty] | 2 года на ремонт или замену | [47 empty] | 80
Аксессуары для ИБП |  | APC AP9335TH Датчик температуры и влажности | https://apc.kz/accessories/apc-ap9335th
Аксессуары для ИБП |  | APC AP9544 Плата сетевого управления ИБП UPS Network Management Card 1-Phase | https://apc.kz/accessories/apc-ap9544-ups-network-management-card-1-phase
Аксессуары для ИБП |  | APV9601 Плата online SNMP для ИБП APC Easy UPS | https://apc.kz/accessories/apv9601-snmp-apc-easy-ups
Аксессуары для ИБП |  | Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 700 мм – конфигурация В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=83_68&product_id=871 | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1895mm, 189.5cm | 698mm, 69.8cm | 909.0Кг. | 929.0Кг. | 1980mm, 198.0cm | 970mm, 97.0cm | 845mm, 84.5cm | 815mm, 81.5cm |  |  | 0 - 40 °C |  |  | -15 - 40 °C | [8 empty] | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [7 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [8 empty] | См. на вкладке "Документация"
Аксессуары для ИБП |  | Стандартный шкаф для батарей с батареями для ИБП Easy UPS 3M, IEC, ширина 1000 мм – конфигурация В | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=83_68&product_id=868 | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 1895mm, 189.5cm | 1002mm, 100.2cm | 1277.0Кг. | 1297.0Кг. | 1980mm, 198.0cm | 970mm, 97.0cm | 845mm, 84.5cm | 1130mm, 113.0cm |  |  | 0 - 40 °C |  |  | -15 - 40 °C | [8 empty] | Сертификация REACH: содержит особо опасные вещества | [7 empty] | Закрытый батарейный шкаф | [8 empty] | См. на вкладке "Документация"
Аксессуары для ИБП |  | Плата сетевого управления APC Easy UPS SMV | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/plata-setevogo-upravleniya-apc-easy-ups-smv | [19 empty] | 26MM, 2.6cm | 52MM, 5.2cm | 0.03 кг | 0.3 кг | 60MM, 6.0cm | 150MM, 15.0cm | 80MM, 8.0cm | 180MM, 18.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | -15 - 45 °C | 0 - 95 (Non-condensing) % |  | CE
Аксессуары для ИБП |  | Плата ввода/вывода для карты/реле с несмазанными контактами для Easy UPS | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=83_68&product_id=869 | [19 empty] | 26mm, 2.6cm | 52mm, 5.2cm | 0.05Кг. | 0.11Кг. | 48mm, 4.8cm | 124mm, 12.4cm | 84mm, 8.4cm | 166mm, 16.6cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % |  | -15 - 45 °C
Аксессуары для ИБП |  | Панель сервисного байпаса Easy UPS 3M для параллельной работы | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=83_68&product_id=870 | [19 empty] | 1000mm, 100.0cm | 700mm, 70.0cm | 62.0Кг. | 92.0Кг. | 1200mm, 120.0cm | 570mm, 57.0cm | 320mm, 32.0cm | 800mm, 80.0cm | RAL 9003 |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (non-condensing) % |  | -25 to 55 °C | 0 - 95 (non-condensing) % | [7 empty] | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для ИБП |  | Набор кабелей для установки классического батарейного шкафа размером 700 мм, ИБП Easy UPS 3M мощностью 60–100 кВА | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=83_68&product_id=867 | [19 empty] | 200mm, 20.0cm | 800mm, 80.0cm | 9.5Кг. | 9.5Кг. | 200mm, 20.0cm | 500mm, 50.0cm | 500mm, 50.0cm | 800mm, 80.0cm
Аксессуары для ИБП |  | Изолирующий трансформатор APC SURT001 Smart-UPS RT 3000VA 230V | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/izoliruyuschij-transformator-apc-surt001-smart-ups-rt-3000va-230v
Аксессуары для ИБП |  | Блок автоматических выключателей защиты батарей для Easy UPS 3S | https://apc.kz/index.php?route=product/product&path=83_68&product_id=872 | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 650mm, 65.0cm | 500mm, 50.0cm | 25.0Кг. | 25.0Кг. | 650mm, 65.0cm | 280mm, 28.0cm | 280mm, 28.0cm | 500mm, 50.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 (no % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 (no % | 0-15000метры | [6 empty] | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | --
Аксессуары для ИБП |  | UPS NETWORK MANAGEMENT CARD 3 W/ ENVIRONMENTAL MONITORING AND MODBUS | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/ups-network-management-card-3-w-environmental-monitoring-and-modbus | [19 empty] | 38MM, 3.8cm | 121MM, 12.1cm | 0.14 кг | 0.91 кг | 51MM, 5.1cm | 159MM, 15.9cm | 108MM, 10.8cm | 235MM, 23.5cm
Аксессуары для ИБП |  | APC USB Wi-Fi Device | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-usb-wi-fi-device | [19 empty] | 8MM, 0.75cm | 20MM, 2.0cm | 0.01 кг | 0.02 кг | 13MM, 1.3cm | 235MM, 23.5cm | 40MM, 4.0cm | 142MM, 14.2cm | Черный | [8 empty] | 2 Year repair or replace
Аксессуары для ИБП |  | APC SYAFSU9R Правая боковая панель APC Symmetra LX 13U | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-syafsu9r-pravaya-bokovaya-panel-apc-symmetra-lx-13u | [19 empty] | 584mm , 58.4cm | 711mm , 71.1cm | 5.4 | 7.1 | 699mm , 69.9cm | 117mm , 11.7cm | 51mm , 5.1cm | 826mm , 82.6cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1
Аксессуары для ИБП |  | APC SYAFSU9L Левая боковая панель APC Symmetra LX 13U | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-syafsu9l-levaya-bokovaya-panel-apc-symmetra-lx-13u | [19 empty] | 584mm , 58.4cm | 711mm , 71.1cm | 5.4 | 7.1 | 699mm , 69.9cm | 117mm , 11.7cm | 51mm , 5.1cm | 826mm , 82.6cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1
Аксессуары для ИБП |  | APC SYAFSU8 Верхняя панель APC Symmetra LX | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-syafsu8-verhnyaya-panel-apc-symmetra-lx | [19 empty] | 711mm , 71.1cm | 483mm , 48.3cm | 5.6 | 7.2 | 792mm , 79.2cm | 561mm , 56.1cm | 51mm , 5.1cm | 89mm , 8.9cm | Silver | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1
Аксессуары для ИБП |  | APC SYAFSU7 Комплект роликов APC Symmetra LX: правый передний, левый задний | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-syafsu7-komplekt-rolikov-apc-symmetra-lx-pravyj-perednij-levyj-zadnij | [19 empty] | 248mm , 24.8cm | 89mm , 8.9cm | 1.3 | 1.8 | 248mm , 24.8cm | 127mm , 12.7cm | 127mm , 12.7cm | 89mm , 8.9cm | Black , Silver | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1
Аксессуары для ИБП |  | APC SYAFSU6 Комплект роликов APC Symmetra LX: левый передний, правый задний | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-syafsu6-komplekt-rolikov-apc-symmetra-lx-levyj-perednij-pravyj-zadnij | [19 empty] | 248mm , 24.8cm | 89mm , 8.9cm | 1.3 | 1.8 | 248mm , 24.8cm | 127mm , 12.7cm | 127mm , 12.7cm | 89mm , 8.9cm | Black , Silver | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1
Аксессуары для ИБП |  | APC SYAFSU5 Запасная дверца APC Symmetra LX 32U | https://apc.kz/accessories/ups-accessories/apc-syafsu5-zapasnaya-dvertsa-apc-symmetra-lx-32u | [19 empty] | 1422mm , 142.2cm | 483mm , 48.3cm | 6.5 | 9.0 | 1486mm , 148.6cm | 107mm , 10.7cm | 51mm , 5.1cm | 564mm , 56.4cm | Black , Silver | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC стоечный БРП 2G, с приборами учета, 0U, 11 кВт, 230 В, (36) C13 и (6) C19 | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-stoechnyj-brp-2g-s-priborami-ucheta-0u-11-kvt-230-v-36-c13-i-6-c19 | [19 empty] | 1791mm , 179.1cm | 56mm , 5.6cm | 6.38 | 8.02 | 2000mm , 200.0cm | 107mm , 10.7cm | 44mm , 4.4cm | 162mm , 16.2cm | Black |  | -5 - 45 °C | 5 - 95 % | 0-3000метры | -25 - 65 °C | 5 - 95 % | 0-15000метры | CSA C22.2 № 60950, IEC 60950, UL 60950-1, VDE | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [21 empty] | IEC 309 16A 3P+N+PE, IEC 309 20A 3P+N+E | [5 empty] | 50/60 Гц | Нет |  | ts_Battery_Notes | [8 empty] | 48 | [24 empty] | 1.83метры | [6 empty] | 16A | 16 | 16A | 16A
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8795 Концевая заглушка для вертикального организатора кабелей VL, 2- и 4-опорные стойки (2 шт.) | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8795-kontsevaya-zaglushka-dlya-vertikalnogo-organizatora-kabelej-vl-2-i-4-opornye-stojki-2-sht | [19 empty] | 23mm , 2.3cm | 272mm , 27.2cm | 0.23 | 0.45 | 64mm , 6.4cm | 305mm , 30.5cm | 163mm , 16.3cm | 196mm , 19.6cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8794 Дверца для вертикального организатора кабелей VL, 2- и 4-опорные стойки, 96" X 12" (244х30 см), 1 шт. | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8794-dvertsa-dlya-vertikalnogo-organizatora-kabelej-vl-2-i-4-opornye-stojki-96-x-12-244h30-sm-1-sht | [19 empty] | 2388mm , 238.8cm | 297mm , 29.7cm | 4.55 | 5.91 | 165mm , 16.5cm | 1168mm , 116.8cm | 38mm , 3.8cm | 338mm , 33.8cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8793 Дверца для вертикального организатора кабелей VL, 2- и 4-опорные стойки, 96" X 6" (244х15 см), 1 шт. | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8793-dvertsa-dlya-vertikalnogo-organizatora-kabelej-vl-2-i-4-opornye-stojki-96-x-6-244h15-sm-1-sht | [19 empty] | 2388mm , 238.8cm | 150mm , 15.0cm | 2.73 | 4.55 | 135mm , 13.5cm | 1168mm , 116.8cm | 38mm , 3.8cm | 338mm , 33.8cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8792 Дверца для вертикального организатора кабелей VL, 2- и 4-опорные стойки, 84" X 12" (213х30 см), 1 шт. | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8792-dvertsa-dlya-vertikalnogo-organizatora-kabelej-vl-2-i-4-opornye-stojki-84-x-12-213h30-sm-1-sht | [19 empty] | 2121mm , 212.1cm | 297mm , 29.7cm | 4.05 | 5.45 | 135mm , 13.5cm | 1168mm , 116.8cm | 38mm , 3.8cm | 338mm , 33.8cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8791 Дверца для вертикального организатора кабелей VL, 2- и 4-опорные стойки, 84" X 6" (213х15 см), 1 шт. | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8791-dvertsa-dlya-vertikalnogo-organizatora-kabelej-vl-2-i-4-opornye-stojki-84-x-6-213h15-sm-1-sht | [19 empty] | 2121mm , 212.1cm | 150mm , 15.0cm | 2.41 | 3.64 | 91mm , 9.1cm | 1168mm , 116.8cm | 38mm , 3.8cm | 338mm , 33.8cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8775 Valueline, вертикальный кабельный организатор для 2- и 4-опорных стоек, 84" X 12" (213х30 см), двусторонний с дверцами | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8775-valueline-vertikalnyj-kabelnyj-organizator-dlya-2-i-4-opornyh-stoek-84-x-12-213h30-sm-dvustoronnij-s-dvertsami | [19 empty] | 2134mm , 213.4cm | 305mm , 30.5cm | 18.18 | 22.05 | 439mm , 43.9cm | 1168mm , 116.8cm | 572mm , 57.2cm | 330mm , 33.0cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8768 Valueline, вертикальный кабельный организатор для 2- и 4-опорных стоек, 96" X 12" (244х30 см), односторонний с дверцей | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8768-valueline-vertikalnyj-kabelnyj-organizator-dlya-2-i-4-opornyh-stoek-96-x-12-244h30-sm-odnostoronnij-s-dvertsej | [19 empty] | 2398mm , 239.8cm | 305mm , 30.5cm | 10.23 | 12.73 | 312mm , 31.2cm | 1168mm , 116.8cm | 287mm , 28.7cm | 330mm , 33.0cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8765 Valueline, вертикальный кабельный организатор для 2- и 4-опорных стоек, 84" X 12" (213х30 см), односторонний с дверцей | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8765-valueline-vertikalnyj-kabelnyj-organizator-dlya-2-i-4-opornyh-stoek-84-x-12-213h30-sm-odnostoronnij-s-dvertsej | [19 empty] | 2134mm , 213.4cm | 305mm , 30.5cm | 9.23 | 11.82 | 272mm , 27.2cm | 1168mm , 116.8cm | 287mm , 28.7cm | 330mm , 33.0cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8737 Кабельные держатели, ширина 12" для вертикального кабельного органайзера VL 2- и 4-опорных стоек (6 шт.) | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8737-kabelnye-dergateli-shirina-12-dlya-vertikalnogo-kabelnogo-organajzera-vl-2-i-4-opornyh-stoek-6-sht | [19 empty] | 30mm , 3.0cm | 284mm , 28.4cm | 0.64 | 0.91 | 132mm , 13.2cm | 310mm , 31.0cm | 99mm , 9.9cm | 213mm , 21.3cm | [9 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8736 Кабельные держатели, ширина 6" для вертикального кабельного органайзера VL 2- и 4-опорных стоек (6 шт.) | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8736-kabelnye-dergateli-shirina-6-dlya-vertikalnogo-kabelnogo-organajzera-vl-2-i-4-opornyh-stoek-6-sht | [19 empty] | 30mm , 3.0cm | 127mm , 12.7cm | 0.45 | 0.59 | 132mm , 13.2cm | 211mm , 21.1cm | 99mm , 9.9cm | 142mm , 14.2cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8728 Valueline, вертикальный кабельный организатор для 2- и 4-опорных стоек, 96" X 6" (244х15 см), односторонний с дверцей | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8728-valueline-vertikalnyj-kabelnyj-organizator-dlya-2-i-4-opornyh-stoek-96-x-6-244h15-sm-odnostoronnij-s-dvertsej | [19 empty] | 2398mm , 239.8cm | 152mm , 15.2cm | 8.05 | 10.68 | 236mm , 23.6cm | 1168mm , 116.8cm | 287mm , 28.7cm | 330mm , 33.0cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8725 Valueline, вертикальный кабельный организатор для 2- и 4-опорных стоек, 84" X 6" (213х15 см), двусторонний с дверцами | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8725-valueline-vertikalnyj-kabelnyj-organizator-dlya-2-i-4-opornyh-stoek-84-x-6-213h15-sm-dvustoronnij-s-dvertsami | [19 empty] | 2134mm , 213.4cm | 152mm , 15.2cm | 14.09 | 17.05 | 312mm , 31.2cm | 1168mm , 116.8cm | 572mm , 57.2cm | 330mm , 33.0cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8715 Valueline, вертикальный кабельный организатор для 2- и 4-опорных стоек, 84" X 6" (213х15 см), односторонний с дверцей | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8715-valueline-vertikalnyj-kabelnyj-organizator-dlya-2-i-4-opornyh-stoek-84-x-6-213h15-sm-odnostoronnij-s-dvertsej | [19 empty] | 2134mm , 213.4cm | 152mm , 15.2cm | 7.14 | 10.0 | 236mm , 23.6cm | 1168mm , 116.8cm | 287mm , 28.7cm | 330mm , 33.0cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8654 Кабельный спуск (закругленный спуск) для кабель-ростов, шкафов и стоек NetShelter (2 шт.) | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8654-kabelnyj-spusk-zakruglennyj-spusk-dlya-kabel-rostov-shkafov-i-stoek-netshelter-2-sht | [19 empty] | 64mm , 6.4cm | 127mm , 12.7cm | 0.32 | 0.36 | 89mm , 8.9cm | 185mm , 18.5cm | 64mm , 6.4cm | 112mm , 11.2cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8652 Поперечная связь для 4-опорных стоек, ширина 6 дюймов (2 шт.) | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8652-poperechnaya-svyaz-dlya-4-opornyh-stoek-shirina-6-dyujmov-2-sht | [19 empty] | 75mm , 7.5cm | 152mm , 15.24cm | 0.23 | 0.91 | 152mm , 15.25cm | 122mm , 12.22cm | 38mm , 3.84cm | 247mm , 24.76cm | [9 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [53 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8621 Приспособления для организации кабелей, устанавливаемые на петли и крючки без помощи инструментов (10 шт.) | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8621-prisposobleniya-dlya-organizatsii-kabelej-ustanavlivaemye-na-petli-i-kryuchki-bez-pomoschi-instrumentov-10-sht | [19 empty] | 21mm , 2.11cm | 38mm , 3.81cm | 0.04 | 0.16 | 81mm , 8.18cm | 118mm , 11.837cm | 12mm , 1.27cm | 179mm , 17.95cm | [8 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8612 Горизонтальный организатор кабелей, 1U x 6" (15 см) в глубину, односторонний с дверцей | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8612-gorizontalnyj-organizator-kabelej-1u-x-6-15-sm-v-glubinu-odnostoronnij-s-dvertsej | [19 empty] | 44mm , 4.445cm | 482mm , 48.26cm | 0.8 | 1.05 | 76mm , 7.62cm | 200mm , 20.0cm | 165mm , 16.51cm | 520mm , 52.07cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [63 empty] | 1U
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8606 Горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U и глубиной 6 дюймов, односторонний с крышкой | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8606-gorizontalnyj-kabelnyj-organajzer-vysotoj-2u-i-glubinoj-6-dyujmov-odnostoronnij-s-kryshkoj | [19 empty] | 88mm , 8.89cm | 482mm , 48.26cm | 1.0 | 1.25 | 152mm , 15.24cm | 200mm , 20.0cm | 165mm , 16.51cm | 520mm , 52.07cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [63 empty] | 2U
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8605 Горизонтальный кабельный органайзер высотой 3U и глубиной 6 дюймов, односторонний с крышкой | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8605-gorizontalnyj-kabelnyj-organajzer-vysotoj-3u-i-glubinoj-6-dyujmov-odnostoronnij-s-kryshkoj | [19 empty] | 133mm , 13.335cm | 482mm , 48.26cm | 1.4 | 1.65 | 228mm , 22.86cm | 200mm , 20.0cm | 165mm , 16.51cm | 520mm , 52.07cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [63 empty] | 3U
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8603A Горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U и глубиной 6 дюймов, односторонний с крышкой и пластиной снизу для фиксации кабелей хомутиками | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8603a-gorizontalnyj-kabelnyj-organajzer-vysotoj-2u-i-glubinoj-6-dyujmov-odnostoronnij-s-kryshkoj-i-plastinoj-snizu-dlya-fiksatsii-kabelej-homutikami | [19 empty] | 88mm , 8.89cm | 482mm , 48.26cm | 1.2 | 1.5 | 152mm , 15.24cm | 200mm , 20.0cm | 165mm , 16.51cm | 520mm , 52.07cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [63 empty] | 2U
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8602A Горизонтальный кабельный органайзер высотой 1U, глубиной 4 дюйма (102 мм), односторонний с крышкой | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8602a-gorizontalnyj-kabelnyj-organajzer-vysotoj-1u-glubinoj-4-dyujma-102-mm-odnostoronnij-s-kryshkoj | [19 empty] | 44mm , 4.4cm | 483mm , 48.3cm | 0.89 | 1.09 | 94mm , 9.4cm | 526mm , 52.6cm | 110mm , 11.0cm | 157mm , 15.7cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [63 empty] | 1U | [14 empty] | 19"
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8600A Горизонтальный кабельный органайзер высотой 2U, глубиной 4 дюйма (102 мм), односторонний с крышкой | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8600a-gorizontalnyj-kabelnyj-organajzer-vysotoj-2u-glubinoj-4-dyujma-102-mm-odnostoronnij-s-kryshkoj | [19 empty] | 88mm , 8.8cm | 483mm , 48.3cm | 1.02 | 1.36 | 140mm , 14.0cm | 526mm , 52.6cm | 110mm , 11.0cm | 157mm , 15.7cm | Black | [7 empty] | TAA compliance | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [63 empty] | 2U | [14 empty] | 19"
Аксессуары для шкафов и стоек |  | APC AR8585 Комплект адаптеров для трубопроводов Nexus 7018 | https://apc.kz/accessories/accessories-for-racks/apc-ar8585-komplekt-adapterov-dlya-truboprovodov-nexus-7018 | [19 empty] | 183mm , 18.3cm | 254mm , 25.4cm | 6.4 | 8.0 | 215mm , 21.5cm | 450mm , 45.0cm | 318mm , 31.8cm | 715mm , 71.5cm | Black | [8 empty] | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ
Внешние батарейные блоки |  | Батарейный комплект APC Smart-UPS RT, SRTG192XLBP2, 192 В, для монтажа в стойку, 4U | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-smart-ups-srtg192xlbp2-192-4u
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT192RMBP2 Комплект аккумуляторов для APC Smart-UPS SRT 192 В 8 и 10 кВА, комплект аккумуляторов RM | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt192rmbp2-komplekt-akkumulyatorov-dlya-apc-smart-ups-srt-192-v-8-i-10-kva-komplekt-akkumulyatorov-rm | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 130mm , 13.0cm | 432mm , 43.2cm | 91.0 | 105.5 | 420mm , 42.0cm | 1000mm , 100.0cm | 682mm , 68.27cm | 600mm , 60.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры | OSHPD | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Автономная батарейная стойка | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 1 |  | 2 | [18 empty] | 3U
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT192RMBP Комплект аккумуляторов для APC Smart-UPS SRT 192 В 5 и 6 кВА, стоечного исполнения | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt192rmbp-komplekt-akkumulyatorov-dlya-apc-smart-ups-srt-192-v-5-i-6-kva-stoechnogo-ispolneniya | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 130mm , 13.0cm | 432mm , 43.2cm | 91.0 | 105.5 | 420mm , 42.0cm | 1000mm , 100.0cm | 682mm , 68.27cm | 600mm , 60.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры | OSHPD | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Автономная батарейная стойка | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 1 |  | 2 | -- | [17 empty] | 3U
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT192BP Комплект аккумуляторов для APC Smart-UPS SRT 192 В 5 и 6 кВА | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt192bp-komplekt-akkumulyatorov-dlya-apc-smart-ups-srt-192-v-5-i-6-kva | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 432mm , 43.2cm | 130mm , 13.0cm | 91.0 | 101.5 | 420mm , 42.0cm | 1000mm , 100.0cm | 682mm , 68.27cm | 600mm , 60.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-4500метры |  | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Автономная батарейная стойка | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 1 |  | 2
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT96RMBP Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА, стоечное исполнение | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt96rmbp-komplekt-batarej-apc-smart-ups-srt-96-v-3-kva-stoechnoe-ispolnenie | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 85mm , 8.5cm | 432mm , 43.2cm | 40.6 | 44.5 | 239mm , 23.9cm | 831mm , 83.1cm | 594mm , 59.4cm | 599mm , 59.9cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры | OSHPD | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 6 |  | 2 | [18 empty] | 2U
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT96BP Комплект батарей APC Smart-UPS SRT 96 В 3 кВА | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt96bp-komplekt-batarej-apc-smart-ups-srt-96-v-3-kva | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 432mm , 43.2cm | 85mm , 8.5cm | 40.6 | 44.5 | 239mm , 23.9cm | 831mm , 83.1cm | 594mm , 59.4cm | 599mm , 59.9cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 6 |  | 2
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT72RMBP Батарейный комплект APC Smart-UPS SRT 72 В 2,2 кВА, стоечное исполнение | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt72rmbp-batarejnyj-komplekt-apc-smart-ups-srt-72-v-2-2-kva-stoechnoe-ispolnenie | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 85mm , 8.5cm | 432mm , 43.2cm | 33.9 | 40.82 | 239mm , 23.9cm | 831mm , 83.1cm | 594mm , 59.4cm | 599mm , 59.9cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры | OSHPD | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 6 |  | 2 | [18 empty] | 2U
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT72BP Батарейный комплект APC Smart-UPS SRT 72 В 2,2 кВА | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt72bp-batarejnyj-komplekt-apc-smart-ups-srt-72-v-2-2-kva | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 432mm , 43.2cm | 85mm , 8.5cm | 33.9 | 37.8 | 239mm , 23.9cm | 831mm , 83.1cm | 594mm , 59.4cm | 599mm , 59.9cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 6 |  | 2
Внешние батарейные блоки |  | APC UXABP48 Smart-UPS Ultra Battery Pack 48V | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-uxabp48-smart-ups-ultra-battery-pack-48v
Внешние батарейные блоки |  | APC SUVTXR6B6S Дополнительный аккумуляторный шкаф для ИБП APC Smart-UPS VT с 6 аккумуляторными линейками и услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-suvtxr6b6s-dopolnitelnyj-akkumulyatornyj-shkaf-dlya-ibp-apc-smart-ups-vt-s-6-akkumulyatornymi-linejkami-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | [19 empty] | 1499mm , 149.9cm | 523mm , 52.3cm | 766.82 | 797.74 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 838mm , 83.8cm | 650mm , 65.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, ISO 14001, ISO 9001, RCM | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [6 empty] | 6 | [5 empty] | Закрытый батарейный корпус | [15 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [11 empty] | 3-5 лет |  |  | Внешняя рама | -- | [5 empty] | 32
Внешние батарейные блоки |  | APC SUVTXR2B6S Дополнительный аккумуляторный шкаф для ИБП APC Smart-UPS VT с 2 (с возможностью наращивания до 6) аккумуляторными линейками и услугой ввода в эксплуатацию в рабочее время | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-suvtxr2b6s-dopolnitelnyj-akkumulyatornyj-shkaf-dlya-ibp-apc-smart-ups-vt-s-2-s-vozmognostyu-naraschivaniya-do-6-akkumulyatornymi-linejkami-i-uslugoj-vvoda-v-ekspluatatsiyu-v-rabochee-vremya | [19 empty] | 1499mm , 149.9cm | 523mm , 52.3cm | 399.55 | 430.45 | 1643mm , 164.3cm | 1062mm , 106.2cm | 925mm , 92.5cm | 650mm , 65.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -50 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | C-tick, CE, ISO 14001, ISO 9001, RCM | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [6 empty] | 2 | [5 empty] | Закрытый батарейный корпус | 4 | [14 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [11 empty] | 3-5 лет |  |  | Внешняя рама | -- | [5 empty] | 32
Внешние батарейные блоки |  | APC SURT48XLBP Smart-UPS RT 48V Battery Pack | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-surt48xlbp-smart-ups-rt-48v-battery-pack
Внешние батарейные блоки |  | APC SURT48RMXLBP Smart-UPS RT 48V RM Battery Pack | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-surt48rmxlbp-smart-ups-rt-48v-rm-battery-pack
Внешние батарейные блоки |  | APC SURT192XLBP Smart-UPS RT 192V Battery Pack | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-surt192xlbp-smart-ups-rt-192v-battery-pack
Внешние батарейные блоки |  | APC SURT192RMXLBP2 Smart-UPS RT192V RM Battery Pack 2 Rows | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-surt192rmxlbp2-smart-ups-rt192v-rm-battery-pack-2-rows
Внешние батарейные блоки |  | APC SURT192RMXLBP Комплект аккумуляторов APC Smart-UPS RT 192 В, стоечного исполнения | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-surt192rmxlbp-komplekt-akkumulyatorov-apc-smart-ups-rt-192-v-stoechnogo-ispolneniya | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 130mm , 13.0cm | 432mm , 43.2cm | 90.91 | 101.36 | 413mm , 41.3cm | 1000mm , 100.0cm | 660mm , 66.0cm | 600mm , 60.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | [6 empty] | 4 | 1 |  |  |  |  | Автономная батарейная стойка | [13 empty] | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once | [13 empty] | 3-5 лет |  |  |  | -- |  |  | 1 |  | 2 | 16 | [17 empty] | 3U
Внешние батарейные блоки |  | APC SUM48RMXLBP2U Smart-UPS XL Modular 48V Extended Run Battery Pack | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-sum48rmxlbp2u-smart-ups-xl-modular-48v-extended-run-battery-pack
Внешние батарейные блоки |  | APC SUA48XLBP Smart-UPS XL 48V Battery Pack Tower/Rack Convertible | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-sua48xlbp-smart-ups-xl-48v-battery-pack-tower-rack-convertible
Внешние батарейные блоки |  | APC SUA48RMXLBP3U Smart-UPS XL 24V Battery Pack | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-sua48rmxlbp3u-smart-ups-xl-24v-battery-pack
Внешние батарейные блоки |  | APC SUA24XLBP Smart-UPS XL 24V Battery Pack | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-sua24xlbp-smart-ups-xl-24v-battery-pack
Внешние батарейные блоки |  | APC SU24R2XLBP Smart-UPS RM 2U XL 24V Battery Pack Black | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-su24r2xlbp-smart-ups-rm-2u-xl-24v-battery-pack-black
Внешние батарейные блоки |  | APC SRT192BP2 Комплект аккумуляторов для APC Smart-UPS SRT 192 В 8 и 10 кВА, комплект аккумуляторов | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-srt192bp2-komplekt-akkumulyatorov-dlya-apc-smart-ups-srt-192-v-8-i-10-kva-komplekt-akkumulyatorov | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 432mm , 43.2cm | 130mm , 13.0cm | 91.0 | 101.5 | 420mm , 42.0cm | 1000mm , 100.0cm | 682mm , 68.27cm | 600mm , 60.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Автономная батарейная стойка | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 1 |  | 2
Внешние батарейные блоки |  | APC BR24BP Back-UPS Pro External Battery Pack (for 1500VA Back-UPS Pro models) | https://apc.kz/battery-system/battery-pack/apc-br24bp-back-ups-pro-external-battery-pack-for-1500va-back-ups-pro-models
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC152 Сменный аккумуляторный картридж APC №152 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc152-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-152 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 76mm , 7.6cm | 210mm , 21.0cm | 15.29 | 17.55 | 203mm , 20.3cm | 635mm , 63.5cm | 762mm , 76.2cm | 343mm , 34.3cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Закрытый батарейный картридж | [12 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) | [14 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 12 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC140 Сменный аккумуляторный картридж APC №140 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc140-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-140 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 122mm , 12.2cm | 197mm , 19.7cm | 34.55 | 37.27 | 226mm , 22.6cm | 781mm , 78.1cm | 597mm , 59.7cm | 409mm , 40.9cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Закрытый батарейный картридж | [13 empty] | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. | [13 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 20 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC55 Сменный аккумуляторный картридж APC №55 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc55-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-55 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 173mm , 17.3cm | 142mm , 14.2cm | 24.27 | 26.68 | 277mm , 27.7cm | 538mm , 53.8cm | 183mm , 18.3cm | 295mm , 29.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  |  | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 18 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC105 Сменный аккумуляторный картридж APC №105 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc105-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-105 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 108mm , 10.8cm | 165mm , 16.5cm | 24.55 | 26.36 | 279mm , 27.9cm | 737mm , 73.7cm | 572mm , 57.2cm | 311mm , 31.1cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -5 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  |  | Закрытый батарейный картридж | [13 empty] | The SUA48RMXLBP3U requires two(2) APCRBC105.. | [13 empty] | 3-5 лет |  |  |  | Panasonic |  |  | 16 |  | 1 | [8 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC133 Сменный аккумуляторный картридж APC №133 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc133-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-133 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 83mm , 8.3cm | 216mm , 21.6cm | 11.96 | 12.6 | 152mm , 15.2cm | 495mm , 49.5cm | 343mm , 34.3cm | 368mm , 36.8cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 |  |  |  |  | Закрытый батарейный картридж | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 20 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC141 Сменный аккумуляторный картридж APC №141 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc141-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-141 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 76mm , 7.6cm | 210mm , 21.0cm | 11.7 | 13.15 | 203mm , 20.3cm | 521mm , 52.1cm | 400mm , 40.0cm | 343mm , 34.3cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95% no % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95% no % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Закрытый батарейный картридж | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 16 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC7 Сменный аккумуляторный картридж APC №7 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc7-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-7 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 173mm , 17.3cm | 152mm , 15.2cm | 11.68 | 12.41 | 259mm , 25.9cm | 290mm , 29.0cm | 183mm , 18.3cm | 262mm , 26.2cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 36 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC6 Сменный аккумуляторный картридж APC №6 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc6-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-6 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 94mm , 9.4cm | 152mm , 15.2cm | 7.68 | 8.45 | 175mm , 17.5cm | 302mm , 30.2cm | 196mm , 19.6cm | 259mm , 25.9cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 48 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC123 Replacement Battery Cartridge #123 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc123-replacement-battery-cartridge-123 | [71 empty] | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф)
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC APCRBC110 Сменный аккумуляторный картридж APC №110 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-apcrbc110-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-110 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 105mm , 10.5cm | 151mm , 15.1cm | 2.5 | 2.95 | 89mm , 8.9cm | 213mm , 21.3cm | 65mm , 6.5cm | 175mm , 17.5cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Закрытый батарейный корпус | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 240 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBTH4 Высокопроизводительный батарейный модуль APC для Galaxy 3500 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybth4-vysokoproizvoditelnyj-batarejnyj-modul-apc-dlya-galaxy-3500 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 132mm , 13.2cm | 432mm , 43.2cm | 90.91 | 101.82 | 457mm , 45.7cm | 838mm , 83.8cm | 711mm , 71.1cm | 610mm , 61.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -5 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный картридж | [27 empty] | 10 – 12 |  |  | Внутренняя батарея |  |  |  | 7 |  |  | 4
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBT9-B6 Высококачественная аккумуляторная линейка APC для Symmetra PX 250/160 кВт | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybt9-b6-vysokokachestvennaya-akkumulyatornaya-linejka-apc-dlya-symmetra-px-250-160-kvt | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 159mm , 15.9cm | 107mm , 10.7cm | 153.0 | 160.91 | 180mm , 18.0cm | 810mm , 81.0cm | 700mm , 70.0cm | 648mm , 64.8cm |  |  | 18 - 27 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | Зарегистрировано cUL, Стандарт Eurobat General Purpose, Зарегистрировано UL, VDE | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Закрытый батарейный картридж | [10 empty] | 5 - 8 | [19 empty] | Внутренняя батарея |  |  |  | 7 |  |  | 6 | [33 empty] | 3 - 5
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBT9-B4LL Высококачественная аккумуляторная линейка APC для Symmetra PX 48/96/160 кВт с увеличенным до 10 лет сроком службы | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybt9-b4ll-vysokokachestvennaya-akkumulyatornaya-linejka-apc-dlya-symmetra-px-48-96-160-kvt-s-uvelichennym-do-10-let-srokom-slugby | [12 empty] | Свинцово-кислотные с регулирующими клапанами (VRLA) | [6 empty] | 159mm , 15.9cm | 428mm , 42.8cm | 100.45 | 107.4 | 180mm , 18.0cm | 810mm , 81.0cm | 700mm , 70.0cm | 600mm , 60.0cm |  |  | 18 - 27 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры | CE, Стандарт Eurobat General Purpose, UL 1778 | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | -- | [10 empty] | 10 - 12 | [19 empty] | Внутренняя батарея |  |  |  | 7 |  |  | 4 | [8 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) | [24 empty] | 5 - 7
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBT5 Аккумуляторная линейка для ИБП APC Symmetra LX | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybt5-akkumulyatornaya-linejka-dlya-ibp-apc-symmetra-lx | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 140mm , 14.0cm | 210mm , 21.0cm | 29.1 | 32.28 | 385mm , 38.5cm | 750mm , 75.0cm | 546mm , 54.6cm | 286mm , 28.6cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-4500метры | CSA, UL 1778 | 2 года на ремонт или замену | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Закрытый батарейный картридж | [11 empty] | 120 | [15 empty] | 3-5 лет |  |  | Внутренняя батарея | -- |  |  | 12 |  | 1 | 10 | [7 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай)
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBT4 Аккумуляторная линейка для ИБП Symmetra PX, Smart-UPS VT или Galaxy 3500 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybt4-akkumulyatornaya-linejka-dlya-ibp-symmetra-px-smart-ups-vt-ili-galaxy-3500 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 132mm , 13.2cm | 432mm , 43.2cm | 90.91 | 101.82 | 457mm , 45.7cm | 838mm , 83.8cm | 711mm , 71.1cm | 610mm , 61.0cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-999.9метры | -15 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Закрытый батарейный картридж | [10 empty] | 5 - 8 | [19 empty] | Внутренняя батарея |  |  |  | 7 |  |  | 4 | [33 empty] | 3 - 5
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBT3 Аккумуляторная линейка для ИБП APC Symmetra RM, 8–12 кВА | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybt3-akkumulyatornaya-linejka-dlya-ibp-apc-symmetra-rm-8%E2%80%9312-kva | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 135mm , 13.5cm | 165mm , 16.5cm | 28.18 | 31.36 | 439mm , 43.9cm | 790mm , 79.0cm | 587mm , 58.7cm | 330mm , 33.0cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | -- | [27 empty] | 3-5 лет |  |  | Внутренняя батарея | [5 empty] | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBT2 Аккумуляторный модуль для APC Symmetra RM, 2–6 кВА | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybt2-akkumulyatornyj-modul-dlya-apc-symmetra-rm-2%E2%80%936-kva | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [7 empty] | 216mm , 21.6cm | 22.27 | 23.86 | 248mm , 24.8cm | 660mm , 66.0cm | 546mm , 54.6cm | 356mm , 35.6cm | Beige |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ |  |  | 1 | [32 empty] | 3 - 5 | [6 empty] | 12 |  | 1 | [8 empty] | Ограничения на использование опасных материалов в производстве электрического и электронного оборудования (Китай) | [9 empty] | 2U
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC SYBATT APC Symmetra 4–16 кВА, аккумуляторный модуль | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-sybatt-apc-symmetra-4%E2%80%9316-kva-akkumulyatornyj-modul | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 150mm , 15.0cm | 229mm , 22.9cm | 29.55 | 31.36 | 439mm , 43.9cm | 790mm , 79.0cm | 508mm , 50.8cm | 330mm , 33.0cm | Beige |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | 2 года на ремонт или замену, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | Закрытый батарейный картридж | [27 empty] | 3-5 лет |  |  | Внутренняя батарея | [5 empty] | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC9 Сменный аккумуляторный картридж APC №9 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc9-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-9 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 94mm , 9.4cm | 130mm , 13.0cm | 4.95 | 5.45 | 168mm , 16.8cm | 224mm , 22.4cm | 150mm , 15.0cm | 168mm , 16.8cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | -- | [27 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 100 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC8 Сменный аккумуляторный картридж APC №8 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc8-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-8 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 97mm , 9.7cm | 259mm , 25.9cm | 10.0 | 10.86 | 198mm , 19.8cm | 371mm , 37.1cm | 150mm , 15.0cm | 272mm , 27.2cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | -- | [21 empty] | Напольный (Tower) | [5 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 55 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC59 Сменный аккумуляторный картридж APC №59 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc59-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-59 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 197mm , 19.7cm | 149mm , 14.9cm | 5.34 | 5.92 | 305mm , 30.5cm | 102mm , 10.2cm | 64mm , 6.4cm | 229mm , 22.9cm | Charcoal |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | Закрытый батарейный корпус | [27 empty] | 3-5 лет | [8 empty] | 1 | 2
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC57 Replacement Battery Cartridge #57 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc57-replacement-battery-cartridge-57 | [71 empty] | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф)
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC5 Сменный аккумуляторный картридж APC №5 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc5-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-5 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 94mm , 9.4cm | 130mm , 13.0cm | 4.96 | 5.46 | 168mm , 16.8cm | 224mm , 22.4cm | 150mm , 15.0cm | 168mm , 16.8cm | Black |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год | [12 empty] | -- | [21 empty] | Стоечный Rackmount (Установка в шкаф) | [5 empty] | 3-5 лет | [6 empty] | 100 |  | 1
Сменные батареи для ИБП (RBC) |  | APC RBC48 Сменный аккумуляторный картридж APC №48 | https://apc.kz/battery-system/rbc/apc-rbc48-smennyj-akkumulyatornyj-kartridg-apc-48 | [12 empty] | Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек | [6 empty] | 108mm , 10.8cm | 132mm , 13.2cm | 5.0 | 5.91 | 168mm , 16.8cm | 224mm , 22.4cm | 150mm , 15.0cm | 168mm , 16.8cm |  |  | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | 0-3000метры | -15 - 45 °C | 0 - 95 % | 0-15000метры |  | на ремонт либо замену сроком на 1 год |  |  |  |  | Сертификация REACH: не содержит особо опасных веществ | [7 empty] | Автономная батарейная стойка | [27 empty] | 3-5 лет |  |  |  | -- |  |  | 75 |  | 1 | 2